## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 01
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Descărcător cu ZnO, Un=96 kV
| Cod: | EG01
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea nominală 96 kV
1.2 | Tensiunea cea mai ridicată a reţelei 123 kV
1.3 | Frecvenţa nominală 50 Hz
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Curentul nominal de descărcare (undă 8/20 ms) 10 kAmax
2.2 | Curentul de mare amplitudine (undă 4/10 ms) 100 kAmax
2.3 | Clasa de descărcare a liniei 2
2.4 | Clasa limitatorului de presiune min. 31,5 kA
2.5 | Tensiune reziduală la 10 kAmax, unda 8/20 ms max. 280 kVmax
2.6 | Tensiunea reziduală la impuls de comutaţie de 500 Amax max. 220 kVmax
2.7 | Momentul minim de rupere al carcasei izolante min.4 kNm
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 60099 Descărcătoare cu oxizi metalici
3.2 | SR EN 60694 Specificaţii comune pentru standardele de aparataj de înaltă tensiune
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
Proiectant,
(semnatura autorizata)