## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 03
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Intreruptor tripolar 110 kV -1600 A, Ir=31,5 kA
| Cod: | EG03
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea nominală 110 kV
1.2 | Tensiunea maximă pentru echipament 123 kV
1.3 | Frecvenţa 50 Hz
1.4 | Curentul nominal întreruptor tripolar 1600 A
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Tensiunea de ţinere faţă de pământ
la undă de impuls 1,2/50 ms ≥ 550 kVmax
2.2 | Tensiunea de ţinere nominală între contactele deschise ale întreruptorului
la undă de impuls 1,2/50 ms ≥ 550 kVmax
2.3 | Capacitatea nominală de rupere a curentului de scurtcircuit (componenta periodică) ≥ 31,5 kArms
2.4 | Curentul nominal de scurtă durată ≥ 31,5 kArms
2.5 | Curentul nominal dinamic ≥ 80 kAmax
2.6 | Timpul maxim de închidere a contactelor ≤ 100 ms
2.7 | Timpul maxim de deschidere a contactelor ≤ 50 ms
2.8 | Stingerea arcului şi mediul izolant vid sau SF6
2.9 | Dispozitiv de acţionare unic pentru 3 faze
2.10 | Tensiunea de alimentare a motorului dispozitivului 110 Vcc
2.11 | Tensiunea de alimentare a circuitelor de comandă şi semnalizare şi blocaj 110 Vcc
2.12 | Anduranţa mecanică (număr cicluri închis – deschis fără a utiliza piese de schimb), pentru clasa M2 ≥ 10.000
2.13 | Timpul operativ minim între reparaţii planificate, conform PE 028 600 declanşări sau 6 ani
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 60694 Specificaţii comune pentru standardele de aparataj de înaltă tensiune
3.2 | SR EN 60265 Întreruptoare (mecanice de sarcină) de înaltă tensiune. (Părţile aferente)
3.3 | SR EN 50152 Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Prescripţii specifice pentru aparataj de comutaţie de curent alternativ (Părţile aferente)
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
Proiectant,
(semnatura autorizata)