## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 04
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Separator bipolar cu CLP, actionat manual_electric, 110 kV - 1600 A
| Cod: | EG04
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea nominală 110 kV
1.2 | Tensiunea maximă pentru echipament 123 kV
1.3 | Frecvenţa 50 Hz
1.4 | Curentul nominal separator bipolar 1600 A
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Tensiunea de ţinere faţă de pământ
la undă de impuls 1,2/50 ms ≥ 550 kVmax
2.2 | Tensiunea de ţinere nominală între contactele deschise ale separatorului
la undă de impuls 1,2/50 ms ≥ 550 kVmax
2.3 | Intensitatea curentului termic ≥ 31,5 kAef
2.4 | Curentul nominal dinamic ≥ 80 kAmax
2.5 | Dispozitiv de acţionare manuală, unic pentru 2 faze
2.7 | Tensiunea de alimentare a circuitelor de semnalizare şi blocaj 110 Vcc
2.8 | Contacte auxiliare, normal-închise, normal-deschise 6 buc.
2.9 | Anduranţa mecanică (număr cicluri închis – deschis fără a utiliza piese de schimb) ≥ 3.000
2.10 | Cuţitele principale vor fi manevrate în plan orizontal
2.11 | Cuţitele de legare la pământ vor fi manevrate în plan vertical
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 60694 Specificaţii comune pentru standardele de aparataj de înaltă tensiune
3.2 | SR EN 50152 Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Prescripţii specifice pentru aparataj de comutaţie de curent alternativ (Părţile aferente)
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
3.3 | SR EN 62271 Aparataj de înaltă tensiune (Părţile aferente)
3.4 | SR EN 50124-1 Aplicaţii feroviare. Coordonarea izolaţiei. Partea 1: Prescripţii fundamentale. Distanţe de izolare prin aer şi distanţe de izolare pe suprafaţă pentru toate echipamentele electrice şi electronice
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
Proiectant,
(semnatura autorizata)