## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 07
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Transformator de tensiune 110/0,1/0,1/V3 kV
| Cod: | EG07
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea nominală 110/V3 kV
1.2 | Tensiunea maximă pentru echipament 123/V3 kV
1.3 | Frecvenţa 50 Hz
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Tensiunea de ţinere faţă de pământ
la undă de impuls 1,2/50 ms ≥ 550 kVmax
2.2 | Tensiuni nominale în secundar
înfăşurarea de protecţie 100 V
2.3 | Clasa de exactitate
înfăşurarea de protecţie 3P
2.4 | Tensiune de ţinere pentru izolaţia înfăşurărilor secundare ≥ 3 kVef
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 60044 Transformatoare de măsură. (Părţile aferente)
3.2 | SR EN 60060-2 Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 2: Sisteme de măsurare
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
Proiectant,
(semnatura autorizata)