## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 09
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV 800 A.
| Cod: | EG09
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea cea mai ridicată a reţelei 27,5 kV
1.2 | Tensiunea nominală 25 kV
1.3 | Frecvenţa 50 Hz
1.4 | Curentul nominal ≥800 A
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Tensiunea de ţinere faţă de pământ
la undă de impuls 1,2/50 ms ≥ 250 kVmax
2.2 | Tensiunea de ţinere nominală a contactului deschis
la undă de impuls 1,2/50 ms ≥ 250 kVmax
2.3 | Curentul nominal de scurtă durată ≥ 12,5 kArms
2.4 | Curentul nominal de închidere pe scurtcircuit 40 kArm
2.5 | Durata nominală acceptată a curentului de scurtcircuit 3 s
2.6 | Stingerea arcului în vid
2.7 | Tipul dispozitivului acţionat electric cu acumulare energie sau actuator magnetic
2.8 | Tensiunea de alimentare 48 Vcc sau 230 Vca
2.9 | Tensiunea de alimentare a circuitelor de comandă 48 Vcc sau 230 Vca
2.10 | Anduranţa mecanică sau electrică ≥ 3.000
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 50152 Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Prescripţii specifice pentru aparataj de comutaţie de curent alternativ (Părţile aferente)
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
3.2 | SR EN 62271 Aparataj de înaltă tensiune. (Părţile aferente)
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
Proiectant,
(semnatura autorizata)