## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 13
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat manual, cu CLP
| Cod: | EG13
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea nominală 25 kV
1.2 | Tensiunea maximă pentru echipament 27,5 kV
1.3 | Frecvenţa nominală 50 Hz
1.4 | Tensiunea nominală de ţinere faţă de pământ:
- la undă în impuls 1,2/50 ms ≥ 250 kVmax
1.5 | Tensiunea nominală de ţinere între bornele separatorului deschis:
- la undă în impuls 1,2/50 ms ≥ 250 kVmax
1.6 | Curentul nominal 1250 A
1.7 | Intensitatea curentului termic ≥12,5 KAef
1.8 | Intensitatea curentului dinamic 31,5 kAmax
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Anduranţa mecanica (număr minim cicluri închis – deschis fara a utiliza piese de schimb conform EN 50152-2≥3000 cicluri
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 50152 - Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Prescripţii specifice pentru aparataj de comutaţie de curent alternativ (Părţile aferente)
5.1 | Durata de viata normata a instalatiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română.
3.2 | F-IE-3 – 70 - Montarea separatoarelor de inalta tensiune
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garantie si post garantie (10 ani de la punerea in functiune), precum si a sculelor si dispozitivelor necesare pentru intretinerea si repararea lor
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
Proiectant,
(semnatura autorizata)