## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 15
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2A
| Cod: | EG15
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.2 | Tensiunea nominală 42 kV
1.3 | Frecvenţa nominală 50 Hz
1.4 | Tensiuni de încercare faţă de pământ:
- la undă standardizată 1,2/50 ms 250 kVmax
1.5 | Tensiuni de încercare între suporţii siguranţei:
- la undă standardizată 1,2/50 ms 250 kVmax
1.6 | Curentul nominal IN 2A
1.7 | Curentul de scurcircuit limită-termic pt. 1 sec. 12,5 kA
1.8 | Puterea disipată de siguranţă (eroare adm. ± 10%) max 10 W
1.9 | Capacitatea de rupere nominală 10 kA
1.10 | Curentul estimat Ip pentru 10 ms 0,6 ÷ 0,7)x2Ip kA
1.11 | Curentul de rupere minim 8xIn A
1.12 | Tensiunea tranzitorie de restabilire:
- timpul necesar creşterii la valoarea de vârf 345 ÷ 460 ms
1.13 | Caracteristica de limitare (timp-curent) cf. IEC 60282
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Contactele soclului siguranţei vor satisface condiţiile de anduranţă mecanică conform IEC 60282-1 (cel puţin 1000 cicluri de introducere/extragere).
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 62271 - Aparataj de înaltă tensiune (Părţile aferente)
3.2 | SR EN 60282-1 - Siguranţe fuzibile de înaltă tensiune. Partea 1: Siguranţe fuzibile limitatoare de curent
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garantie si post garantie (10 ani de la punerea in functiune), precum si a sculelor si dispozitivelor necesare pentru intretinerea si repararea lor
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viata normata a instalatiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română.
Proiectant,
(semnatura autorizata)