## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 17
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Siguranta fuzibila de inalta tensiune, 24 kV - 4A
| Cod: | EG17
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea nominală 24 kV
1.2 | Frecvenţa nominală 50 Hz
1.3 | Tensiuni de încercare faţă de pământ:
- tensiunea de ţinere la unda 1,2/50 ms 125 kVmax
1.4 | Tensiuni de încercare între suportii siguranţei:
- tensiunea de ţinere la unda 1,2/50 ms 125 kVmax
1.5 | Curentul nominal IN 4 A
1.6 | Curentul de scurcircuit limita-termic pt. 1 s - 31,5 kA
1.7 | Puterea disipata de siguranţa (eroare adm. ± 10 %) max 10 W
1.8 | Puterea de rupere nominală 31,5 kA
1.9 | Curentul estimat Ip pentru 10 ms (0,6 ÷ 0,7)x2Ip kA
1.10 | Curentul de rupere minim 8xIn A
1.11 | Tensiunea tranzitorie de restabilire:
- timpul necesar cresterii la valoarea de vârf 345 ÷ 460 ms
1.12 | Caracteristica de limitare (timp-curent) cf. IEC 60282
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Contactele soclului siguranţei vor satisface condiţiile de anduranţă mecanică conform IEC 60282-1 (cel puţin 1000 cicluri de introducere/extragere).
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 62271 - Aparataj de înaltă tensiune (Părţile aferente)
3.2 | SR EN 60282-1 - Siguranţe fuzibile de înaltă tensiune. Partea 1: Siguranţe fuzibile limitatoare de curent
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garantie si post garantie (10 ani de la punerea in functiune), precum si a sculelor si dispozitivelor necesare pentru intretinerea si repararea lor
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viata normata a instalatiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română.
Proiectant,
(semnatura autorizata)