## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 18
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Transformator de tensiune 25/0,1 kV
| Cod: | EG18
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea primară nominală 25 kV
1.2 | Tensiunea maximă de serviciu 27,5 kV
1.3 | Frecvenţa nominală 50 Hz
1.4 | Tensiunea de ţinere pt. înfăşurarea primară (tensiuni faţă de pământ):
- la unda în impuls 1,2/50 ms ≥ 250 kVmax
1.5 | Tensiunea de ţinere pt. înfăşurarea secundară (tensiune faţă de pământ) timp de 1 minut ≥ 3 kVef
1.6 | Tensiunea nominală în secundar
- înfăşurarea de protecţie 100 Vef
1.7 | Sarcina nominală a înfăşurărilor secundare 50/50 VA
1.8 | Clasa de precizie conform
-înfăşurarea de protecţie 3P
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Densitatea de flux conf. EN 50152-3-3 - pentru Umax2 = 29 kV să nu se atingă punctul de saturare
2.2 | Sarcini statice de încercare de tinere, pentru eforturi de clasa II:
- vertical la fiecare bornă 3000 N
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 60044 Transformatoare de măsură. (Părţile aferente)
3.2 | F-IE-4 – 69 Montarea transformatoarelor de măsură
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garantie si post garantie (10 ani de la punerea in functiune), precum si a sculelor si dispozitivelor necesare pentru intretinerea si repararea lor
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viata normata a instalatiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română.
Proiectant,
(semnatura autorizata)