## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 20
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Transformator monofazat de putere 25/0.23kV - 63KVA
| Cod: | EG20
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea primară nominală 25 kV
1.2 | Tensiunea primară cea mai ridicată pentru echipament 27,5 kV
1.3 | Frecvenţa nominală 50 Hz
1.4 | Puterea nominală SN 63 kVA
1.5 | Curentul nominal pentru înfăşurarea primară 2,52 Aef
1.6 | Curentul nominal pentru înfăşurarea secundară 274 Aef
1.7 | Curentul nominal termic pentru înfăşurarea secundară (2 s) 2.6 kAef
1.8 | Curentul nominal dinamic pentru înfăşurarea secundară 6.4 kAmax
1.9 | Tensiunea de ţinere pentru înfăşurarea de 25 kV şi izolatoarele de 25 kV
- la undă 1,2/50 ms ≥ 250 kVmax
1.10 | Puterea aparenta maximă la scurtcircuit a reţelei 310 MVA
1.11 | Pierderi în gol, cu toleranţa +15% ≤4% W
1.12 | Curentul de mers în gol, cu toleranţa de maxim +30% - max. 0,7% xIn A
1.13 | Pierderi în sarcină cu toleranţa +15%, pentru priza de curent maxim - max. 6% xSn kW
1.14 | Tensiunea secundară nominală 230 V
1.15 | Tensiunea secundară cea mai ridicată 253 V
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Supratemperaturi admisibile, la putere nominală, în regim permanent, cu toate radiatoarele montate Ulei : 60ºK Înfăşurări (val. medie): 65ºK
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 60076 Transformatoare de putere. (Părţile aferente)
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garantie si post garantie (10 ani de la punerea in functiune), precum si a sculelor si dispozitivelor necesare pentru intretinerea si repararea lor
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viata normata a instalatiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română.
Proiectant,
(semnatura autorizata)