## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 201
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Cutie tip PA cu transformator de izolare 8 kVA; 230 230 230 V
| Cod: | EG201
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea maximă 253kV
1.2 | Tensiunea nominală 230kV
1.3 | Frecvenţa nominală 50Hz
1.4 | Numărul de faze monofazat
1.5 | Puterea nominală a transformatorului 8kVA
1.6 | Puterea nominală a primei înfăşurări secundare 4kVA
1.7 | Puterea nominală a celei de-a doua înfăşurări secundare 4kVA
1.8 | Tensiunea înfăşurării primare 230V
1.9 | Tensiunea înfăşurărilor secundare 230 / 230V
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Pierderi în gol 50W
2.2 | Pierderi în scurt-circuit 250W
2.3 | Tensiunea de scurtcircuit U12 / U13 4%
2.4 | Tensiunea de ţinere a izolaţiei faţă de pământ – timp de 1 min. 2,5kV
2.5 | Tensiunea de ţinere a izolaţiei între înfăşurări – timp de 1 min. 2,5kV
2.6 | Dimensiunile cutiei cu transformator 450×370×280mm
2.7 | Grad de protecţie IP 54
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 60076 Transformatoare de putere.
3.2 | SR EN 60529 Grade de protecţie asigurate prin carcase.
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
Proiectant,
(semnatura autorizata)