## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 22
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Transformator trifazat de putere 24/0.4 kV - 63 KVA
| Cod: | EG22
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea primară nominală 20kV
1.2 | Tensiunea primară cea mai ridicată pentru echipament 24kV
1.3 | Frecvenţa nominală 50±0,5 Hz
1.4 | Puterea nominală 63kVA
1.5 | Curentul nominal pentru înfăşurarea primară 2Aef
1.6 | Curentul nominal pentru înfăşurarea secundară 91Aef
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Curentul nominal termic pentru înfăşurare secundară (2 s) ≥ 1kAef
2.2 | Curentul nominal dinamic pentru înfăşurare secundară ≥ 2,5kAmax
2.3 | Tensiunea de ţinere pt. înfăşurare de 20 kV
2.4 | - la frecvenţa industrială timp de 1 minut ≥ 50kVef.
2.5 | - la unda 1,2/50 ms ≥ 125kVmax
2.6 | Puterea aparenta maximă la scurtcircuit a reţelei 170MVA
2.7 | Pierderi în gol cu toleranta +15% ≤ 260W
2.8 | Pierderi totale la tens.nominală, crt. nominal, frecvenţa nom.si temp de 75ºC, toleranta +10% ≤1420W
2.9 | Curentul de mers în gol, cu toleranta de maxim +30% max. 0,7% ´InA
2.10 | Pierderi în sarcina cu toleranta +15%, pentru priza de curent maxim ≤ 1500W
2.11 | Tensiunea secundară nominală 0,4kV
2.12 | Tensiunea secundară cea mai ridicată 0,46kV
2.13 | Tensiunea de ţinere pentru înfăşurare secundară la frecvenţa industrială timp de 1 minut 2,5kV
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 60076 Transformatoare de putere.
3.2
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
Proiectant,
(semnatura autorizata)