## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 27
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Redresor monofazat 230 V/48 Vc.c.- 20 A
| Cod: | EG27
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | tensiunea nominală de alimentare în c.a.
1.2 | o monofazat 230±10%V
1.3 | frecvenţa 50Hz
1.4 | tensiunea nominală de c.c. 48 V
1.5 | curent nominal 20A
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | caracteristica de ieşire pentru acumulatoare cu Pb 2,23V/celula ±1%
2.2 | încărcarea bateriei se face cu control manual tip W
2.3 | nivelul de zgomot la 1 m 60 dBA
2.4 | construcţie închis, tip dulap
2.5 | gradul de protecţie IP20
2.6 | ventilaţie naturala “S”
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | STAS 10954 Redresoare cu semiconductoare. Condiţii tehnice generale de calitate
3.2 | SR EN 45510-2-3 Ghid pentru achiziţia de echipamente destinate centralelor de producere a energiei electrice. Partea 2-3: Echipamente electrice. Baterii stationare şi încarcatoare / redresoare
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
Proiectant,
(semnatura autorizata)