## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 30
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Panou fideri de intoarcere
| Cod: | EG30
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Panoul electric de tip exterior pentru fideri de intoarcere
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
1.1
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Panoul electric pentru fideri de intoarcere va fi echipat cu: transformatoare de curent 800/5A - 1kV 2buc, bara cupru sectiune 80x10 mm 1buc, platbanda de impamantare 50x6 mm 2buc, papuc +surub, piulita si saiba plata cablu corespunzatoare sectiunii cablurilor fiderilor de intoarcere - 12 buc, colier de fixare cabluri 4 buc, elemente de fixare panou in beton (conexpand) 4buc, presetupe pentru cabluri 4buc, folie avertizoare adeziva,,pericol de electrocutare" 2 buc.
2.2 | Dupa execuție, panoul trebuie testat electric în concordanta cu STAS R 9321; izolația să trebuie testată cu 2500 Vc.a. timp de 1 minut, conform SR HD 625.1 S1
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | STAS R 9321 Prefabricate electrice de joasă tensiune
3.2 | SR HD 625.1 S1 Coordonarea izolatiei echipamentelor în retelele de joasa tensiune. Partea 1: Principii, prescriptii si încercari
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
Proiectant,
(semnatura autorizata)