## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 364
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Transformator de curent de interior 100_5A - 1kV
| Cod: | EG364
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea nominală 1 kV
1.2 | Nivel de izolatie nominal 3kV
1.3 | Frecvenţa 50 Hz
1.4 | Raport de transformare nominal: 100/5 A
Regim de funcţionare: continuu (RC)
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Curenţi nominali
secundari 5/A
Clasă de izolaţie: E(75 K)
2.2 | Clasa de precizie
0,5S
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 60044 Transformatoare de măsură. (Părţile aferente)
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
Proiectant,
(semnatura autorizata)