## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 37
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Tablou electric de distributie
| Cod: | EG37
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea nominală 230 V
1.2 | Frecvenţa 50 Hz
1.2 | puterea nominala: 63kVA/100kVA
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Tabloul va fi echipat cu: intrerupator debrosabil 250A/350A 1buc, contactor 250A/350A 1buc, MCB 16A 1buc, MCB-uri 40A , MCB-uri 20A, MCB-uri 2A, relee de semnalizare, ventilator+termostat+rezistenta de incalzire 10W 1buc, lampa de panou 18W 1 buc, priza monofazata 230V 1buc,cleme de legătura 50buc, coliere de fixare cabluri , folie avertizoare adeziva ,,pericol de electrocutare" 2 buc.
2.2 | Gradul de protecţie al tabloului va fi IP 54DS asigurat prin carcasa metalică conform recomandărilor normei SR EN 60529
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR CEI 60947 Aparataj de joasă tensiune. (Părţile aferente)
3.2 | SR EN 60529 Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP)
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
Proiectant,
(semnatura autorizata)