## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 41
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Celula fider 25 kV de interior echipata cu separator bare, intreruptor rupere in vid, transformator de curent si transformator de tensiune
| Cod: | EG41
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiunea nominală 25 kV
1.2 | Tensiunea maximă pentru echipament 27,5 kV
1.3 | Frecvenţa 50 Hz
1.4 | Curentul nominal 2000 A
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Tensiunea de ţinere faţă de pământ
la undă de impuls 1,2/50 ms ≥ 250 kVmax
2.2 | Încercăi de ţinere a dielectricului pt. înfăşurarea primară a transformatoarelor de tensiune şi curent (tensiuni faţă de pământ):
la undă de impuls 1,2/50 ms ≥ 250 kVmax
2.3 | Capacitate nominală de rupere a curentului de scurtcircuit ≥ 20 kA
2.4 | Curentul nominal termic de scurtă durată ≥ 12,5 kA
2.5 | Curentul nominal dinamic ≥ 31,5 kA
2.6 | Capacitatea de închidere pe scurtcircuit ≥ 31,5 kA
2.7 | Tensiunea de ţinere între contacte deschise
la undă de impuls 1,2/50 ms ≥ 250 kVmax
2.8 | Raportul de transformare nominal pt transformatorul de tensiune 25/0,1 kV
2.9 | Clasa de exactitate pentru transformatorul de tensiune 0,2/3P
2.10 | Curenţii nominali pt. transformatorul de curent
2.11 | primar 800 A
2.12 | secundari 5/5 A
2.13 | Clasa de precizie
înfăşurări de protecţie 5PR
2.14 | Stingerea arcului în vid
2.15 | Tip dispozitiv de acţionare orice tip, cu excepţia aerului comprimat
2.16 | Tensiunea de alimentare a dispozitivului de acţionare şi a circuitelor de comandă 110 Vc.c.
2.17 | Anduranţa electrică şi anduranţa mecanică, clasa M2 ≥ 10.000
2.18 | Mediu de izolare celula gaz SF6
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 50152 Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Prescripţii specifice pentru aparataj de comutaţie de curent alternativ (Părţile aferente)
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
3.2 | SR EN 62271 Aparataj de înaltă tensiune (Părţile aferente)
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
Proiectant,
(semnatura autorizata)