## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 46
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Panou circuite secundare complet echipat pentru Trafo 25kV
| Cod: | EG46
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Frecvenţa nominală 50Hz
1.2 | Tensiune nominală 110Vcc
1.3 | Tensiunea maximă 130Vmax
1.4 | Tensiunea minimă 100Vcc
1.5 | Curentul maxim de scurt-circuit 550A
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Siguranţă automata 250 Vc.a. - 25 A
2.2 | Siguranţă automata 250 Vc.a. - 6 A
2.3 | Automat programabil cu: interfaţă operativă pentru comandă şi semnalizare a poziţiei aparatajului de comutaţie şi al serviciilor auxiliare de c.c. şi c.a. - intrări digitale (complementare, simple, analogice), - ieşiri digitale (complementare, simple, analogice)
2.4 | Intrari numerice - semnale de intrare binara (DI) >32 (sunt de tip pasiv, conform CEI 60870-2) - tensiune de lucru 110Vcc - toleranţă admisă tensiune de lucru +15%; - 20% - consum de putere / intrare, max. 0,4 W - durata semnalului 10ms
2.5 | Caracteristici de ieşire: a) contacte de anclansare/declanşare - număr contacte de declanşare >32 - tensiunea maximă de lucru cc/ca 140Vcc - curent de închidere şi de scurtă durată 0,5 s 10A b) contacte de semnalizare: - număr contacte semnalizare >32 - tensiunea maximă de lucru cc/ca 140Vcc - curent de închidere şi de scurtă durată 0,5 s min. 1A
2.6 | Elemente constructive: - montanţi verticali confecţionaţi din profile din tablă de oţel zincată la cald; - montanţi orizontali; - placă de bază, care permite fixarea montanţilor şi asigură ventilaţia dulapului; - capac superior; - traverse perforate.
2.7 | Protocol de comunicaţie IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, Modbus sau DNP3
2.8 | Ventilator 230Vc.a. - 250 W
2.9 | Functii de protectie conform caietul de sarcini
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 60947 Aparataj de joasă tensiune
3.2 | SR EN 61131 Automate programabile
3.3 | SR EN 60529 Grade de protecţie asigurate prin carcase
3.4 | NTE002/03/00 Normativ de încercări şi măsurări pentru sistemele de protecţii, comandă-control şi automatizări din partea electrică a centralelor şi staţiilor
3.5 | SR CEI 60255 Relee electrice
3.6 | SR CEI 60870 Echipamente şi sisteme de teleconducere
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română. Manualul de utilizare va fi in limba romana
Proiectant,
(semnatura autorizata)