## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 48
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Panou circuite secundare complet echipat pentru CC
| Cod: | EG48
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Panoul electric de tip interior pentru servicii auxiliare de curent continuu
1.2
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Panoul electric pentru servicii auxiliare de curent continuu va fi echipat cu: siguranţe automate bipolare de c.c. cu protecţie termica, el-magnetica, contact de semnalizare 660/440 Vca/cc – 6 ... 50 A, afişor cu funcţii multiple pt. masurari digitale ±125 V - ±100 A 30 caractere alfanumerice, contactor bipolar c.c. tens. nominală de izolare - 660 Vc.a tens. de funcţionare 400 Vc.a. curent nominal 63 A tens. nominală de comanda 110 Vc.c., automat programabil cu interfaţa de comunicare pt. computer şi laptop, cleme de legătura 4..50 mm2, presetupe pentru cabluri
2.2 | Dupa execuție, panoul trebuie testat electric în concordanta cu STAS R 9321; izolația să trebuie testată cu 2500 Vc.a. timp de 1 minut, conform SR HD 625.1 S1
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | STAS R 9321 Prefabricate electrice de joasă tensiune
3.2 | SR HD 625.1 S1 Coordonarea izolatiei echipamentelor în retelele de joasa tensiune. Partea 1: Principii, prescriptii si încercari
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
Proiectant,
(semnatura autorizata)