## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 49
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Panou circuite secundare complet echipat pentru CA
| Cod: | EG49
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Panoul electric de tip interior pentru servicii auxiliare de curent alternativ
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
1.1
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Panoul electric pentru servicii auxiliare de curent continuu va fi echipat cu: siguranţe automate cu protecţie termică, electromagnetica şi contact de semnalizare 660/440 Vca/cc 6, 10, 15, 50 A, întreruptoare automate tens. nom.de izolare - 660 V c.a tens de funcţionare -400 V c.a. curent nominal 250 A, comutator cu came cu 3 pozitii pt. selectarea condiţiilor de operare tens. nom.de izolare - 660 V c.a tens de funcţionare -400 V c.a. curent nominal 63 A, buton de acţionare tens. nom.de izolare -380 Vc.a curent nominal termic- 10 A, automat programabil cu interfaţă de comunicare pt. computer şi laptop, contactor tripolar tens. nominală de izolare - 660 V c.a tens de funcţionare -400 V c.a. curent termic nominal 40, 125 A tensiunea nominală de comanda=110 Vc.c., afişor cu funcţii multiple pt. masurari digitale 3x400 V - 3x5 A 30 caractere alfanumerice, cleme de legătura 4..50 mm2, presetupe pentru cabluri
2.2 | Dupa execuție, panoul trebuie testat electric în concordanta cu STAS R 9321; izolația să trebuie testată cu 2500 Vc.a. timp de 1 minut, conform SR HD 625.1 S1
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | STAS R 9321 Prefabricate electrice de joasă tensiune
3.2 | SR HD 625.1 S1 Coordonarea izolatiei echipamentelor în retelele de joasa tensiune. Partea 1: Principii, prescriptii si încercari
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
Proiectant,
(semnatura autorizata)