## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 53
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Releu numeric de protectie fider si transformator
| Cod: | EG53
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Curentul nominal 5A
1.2 | Tensiune nominală 100V
1.3 | Alimentare în c.c. - convertor cc / cc inclus - tensiunea nominală c.c. 110Vcc - toleranţă +15; -20% - unda de tensiune (vârf la vârf) 10%Un - imunitate la întreruperea tensiunii de c.c. pentru cel puţin 50 ms
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Intrari numerice - semnale de intrare binara (DI) >32 (sunt de tip pasiv, conform CEI 60870-2) - tensiune de lucru 110Vcc - toleranţă admisă tensiune de lucru +15%; - 20% - consum de putere / intrare, max. 0,4 W - durata semnalului 10ms
2.2 | Intrări analogice - de tensiune Un = 100 V min.4 - de curent protecţie In = 5A min. 4 - de curent măsură (pt. teleconducere) In=5A min. 2
Functii de protectie (minim): - maximala de curent cu caracteristica independenta - de distanta - maximala de tensiune - refuz intreruptor - inregistrator evenimente si perturbograf
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 60947 Aparataj de joasă tensiune
3.2 | SR EN 61131 Automate programabile
3.3 | SR EN 60529 Grade de protecţie asigurate prin carcase
3.4 | NTE002/03/00 Normativ de încercări şi măsurări pentru sistemele de protecţii, comandă-control şi automatizări din partea electrică a centralelor şi staţiilor
3.5 | SR CEI 60255 Relee electrice
3.6 | SR CEI 60870 Echipamente şi sisteme de teleconducere
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Manualul de operare va fi in limba romana
Proiectant,
(semnatura autorizata)