## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 60
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Dulap PAP de exterior cu automat programabil-PLC
| Cod: | EG60
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Frecvenţa nominală 50Hz
1.2 | Tensiune nominală 230Vca/ 48Vcc
1.3 | Tensiunea maximă 253Vmax/ 56Vmax
1.4 | Tensiunea minimă 196Vca/ 40Vcc
1.5 | Curentul maxim de scurt-circuit 550A
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | Siguranţă fuzibilă 250 Vc.a. - 25 A
2.2 | Siguranţă fuzibilă 250 Vc.a. - 6 A
2.3 | Siguranţă fuzibilă cu mare putere de rupere 125 Vc.c. - 15 A
2.4 | Siguranţă fuzibilă 125 Vc.c - 10 A
2.5 | Element al bateriei de acumulatoare fără emisie de gaze 2 V - 75 Ah
2.6 | Redresor monofazat cu tensiune stabilizată pentru funcţionare în regim tampon 230 Vc.a. / 56 Vc.c. - 20 A
2.7 | Comutator cu came 250 V - 6 A
2.8 | Automat programabil cu: interfaţă operativă pentru comandă şi semnalizare a poziţiei aparatajului de comutaţie şi al serviciilor auxiliare de c.c. şi c.a. - intrări digitale (complementare, simple, analogice), - ieşiri digitale (complementare, simple, analogice)
2.9 | Schema monofilară a instalației supravegheate cu chei/butoane de comandă și semnalizare, măsura tensiunii din LC
2.10 | Măsurări digitale şi dispozitive de afișare 230 Vc.a. - 10 A, 56 Vc.c. - 15 A, 100 Vc.a., 5 A, afișor cu funcții multiple - 30 caractere
2.11 | Rezistență de încălzire 220 V - 200 W
2.12 | Termostat (treapta I) +5 ÷ +20°C
2.13 | Termostat (treapta II) +30 ÷ +50°C
2.14 | Ventilator 48 Vc.c. - 250 W
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
3.1 | SR EN 60947 Aparataj de joasă tensiune
3.2 | SR EN 61131 Automate programabile
3.3 | SR EN 60529 Grade de protecţie asigurate prin carcase
3.4 | NTE002/03/00 Normativ de încercări şi măsurări pentru sistemele de protecţii, comandă-control şi automatizări din partea electrică a centralelor şi staţiilor
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | La livrarea echipamentelor se vor depune beneficiarului listele cu piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi post garanţie (10 ani de la punerea în funcţiune), precum şi a sculelor şi dispozitivelor necesare pentru întreţinerea şi repararea lor.
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | Durata de viaţă normată a instalaţiilor de energoalimentare va fi de 30 de ani.
5.2 | Pe fiecare echipament va fi montată o plăcuţă cu datele tehnice ale echipamentului, conform standardului de produs. Plăcuţa va fi inscripţionată obligatoriu în limba română
Proiectant,
(semnatura autorizata)