## Sheet1
DESCRIEREA ARTICOLELOR - : Implanturi de siguranta in Tunel Homorod
cod | Descriere articol | u.m.
004 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Sistem de ventilatie
001 | INSTALAREA ŞI TESTAREA SISTEMULUI DE VENTILAŢIE PENTRU FIECARE VARIANTĂ OCOLITOARE | buc
FURNIZAREA SISTEMULUI DE VENTILAŢIE ALCĂTUIT DIN DOUĂ VENTILATOARE CU URMĂTOARELE SPECIFICAŢII:
VENTILATOR CU JET DE AER Q=10,6 mc/s - P.M.=7,5 kW
VENTILATOR PENTRU PROTECŢIA REŢELEI
PLACĂ DE ÎMBINARE DIN OŢEL CIRCULARĂ - RECTANGULARĂ
AMORTIZOR DE ZGOMOT DIN OŢEL GALVANIZAT
CLAPETĂ ANTIFOC DIN OŢEL GALVANIZAT Dim.1000x1000mm
GRĂTAR DIN OŢEL GALVANIZAT Dim.1000x1000mm
INVERTOR TRIFAZAT CU CABLU DE CONTROL PENTRU TELECOMANDA VENTILATORULUI CU JET DE AER
002 | INSTALAREA ŞI FURNIZAREA CLAPETEI ANTI-FOC DIN OŢEL GALVANIZAT Dim.1000x700mm | buc
003 | FURNIZAREA CLAPETEI DE CONTROL MOTORIZATE DIN OŢEL GALVANIZAT Dim.1000x700mm | buc
004 | ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ | buc
Încuietoare electrică, cu următoarele caracteristici:
Adaptare la Aplicarea Electrică reversibilă
• Montare prin aplicare
• Încuietoare cu deschidere normală
• Apucarea maximă 400Kg
• Tensiunea de alimentare 12Vc.c./Vc.a.
• (Eliberare cu Alimentare cu Energie Electrică )
• 1400mA la 12Vc.c.
• 1100mA la 12Vc.a.
• 300mA la 24Vc.c.
• 270mA la 24Vc.a.
• (eliberare fără Energie Electrică)
• 160mA lat 12Vc.c.
Dimensiuni: 90 x 31.5 x 56mm
005 | SENZOR POZITIE USA | buc
Contact magnetic cu echilibrare triplă
Contact tip Reed de înaltă securitate cu echilibrare magnetică triplă pentru protecţia împotriva tentativelor de anulare prin variaţii sau prin adăugarea unui câmp magnetic suplimentar sau a mai multor câmpuri magnetice suplimentare
Circuit închis cu magnet în apropiere.
Corp din aluminiu anodizat.
Dotat cu înveliş de protecţie a firelor la ieşire.
Protecţie mecanică împotriva scoaterii şuruburilor de fixare.
006 | SEMNE PENTRU INDICAREA IEŞIRII | buc
INSTALAREA ŞI FURNIZAREA SEMNE PENTRU INDICAREA IEŞIRII
005 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Sistem de siguranta: detectare foc
001 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SENZORULUI PENTRU DETECTAREA FUMULUI | buc
Detector Interactiv de Fum cu răspuns comportamental uniform pentru cea mai vastă gamă de tipuri de incendiu.
Algoritmii de detectare stocaţi în microprocesorul detectorului permit evaluarea în funcţie de aplicaţie,optimizând sensibilitatea la fum şi imunitatea la interferenţă.
Algoritmi integraţi de diagnosticare cu proceduri de autotestare automată. Pot emite un semnal de pericol cu 4 niveluri care permite activarea contramăsurilor diversificate şi raportarea aplicaţiei incorecte.
Finalizare cu bază de montare cu bloc terminal pentru conectarea liniei cu 2 fire, elementul de auto-adresare şi semnalul de ieşire programabil pentru activarea releului optic situat la distanţă.
Temperatura de funcţionare: -25 la +70 ° C
Umiditatea: <= 95% relativă
Gradul de protecţie: IP44
Compatibilitatea electromagnetică: 50 V / m (1 MHz până la 1GHz)
În conformitate cu standardul EN 54 - 7/9
002 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA UNITĂŢII PENTRU DETECTAREA INCENDIILOR PENTRU CABLUL CU SENZOR OPTIC | buc
Unitatea de control generează fasciculul laser de înaltă securitate (care nu este dăunător pentru ochi) în conformitate cu EN 60825-1:2001 şi efectuează evaluarea semnalului, monitorizarea şi în mod continuu de-a lungul unei temperaturi liniare simte linia din fibră optică.
Fiecare unitate va controla gestionarea secţiunilor longitudinale ale senzorilor, cu lungimea maximă de 4 km.
Unitatea conţine fasciculul laser din interiorul generatorului şi instrumentele pentru analizarea semnalului de răspuns.
Semnalul generat de sursa laser inclus în programul software de control şi evaluare îi va permite semnalului să măsoare căldura radiată prin convecţia căldurii.
Unitatea de control are următoarele caracteristici:
· Tensiunea de alimentare: 230 Vc.a.
· Consumul de Putere: maxim 100W
· Patru semnale de intrare programabile pentru confirmarea lipsei potenţialului, resetarea alarmei, etc..
· 10 relee de ieşire, fără potenţial, programabile în mod liber pentru indicarea alarmei / defecţiunii (9 pentru alarmă şi cel puţin 1 pentru defecţiune)
· Interfaţa serie de ieşire RS232 şi conversia la modulul serie / Ethernet Modbus TCP / IP reţea de date către grup / staţie.
003 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA UNITĂŢII DE DETECTARE A ZONEI CU INCENDIU | buc
Centrul sistemului de detectare a incendiilor, capabil să conecteze 1280 de elemente de detectare a incendiului de pe 10 linii pentru detectarea interactivă a unei bucle de tip închis sau de tip deschis.
Instalaţia, alimentată la 220Vc.a., va avea următoarele funcţii:
• terminal de control şi control cu ecran cu cristale lichide dotat cu 8 linii de câte 40 de caractere, culorile luminate din spate variază în funcţie de stările centralei
•funcţii incorporate pentru funcţionare şi comandă în situaţii de urgenţă (funcţionarea de avarie);
• memorarea evenimentelor;
• alimentarea cu energie electrică de la baterii în situaţii de urgenţă (24A / 24 Vc.a.);
• 4 semnale de intrare şi 8 semnale de ieşire.
Finalizare cu suport de 19 "42 HE cu mai multe module.
Standarde de referinţă: EN 54-2 şi EN 54-4.
Modul pentru realizarea interfeţei cu sistemul de detectare a incendiilor şi cu sistemul de supraveghere.
Configuraţie pentru conectarea în reţea cu 4096 de adrese aferente celor 32 de linii de detectare. Finalizare cu circuit pentru funcţionarea în situaţii de urgenţă. Dotat cu cablu pre-montat cu placă suport şi 2 x 10 terminale de conectare şi cablu magistral.
Finalizare cu alimentare cu energie electrică în situaţii de urgenţă cu acumulator sigilat cu acid-plumb.
Alimentarea: 230 Vc.a. / 50-60 Hz
004 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI DIN FIBRĂ OPTICĂ CU SENSIBILITATE LA DETECTAREA INCENDIILOR | m
Cablul cu senzor este alcătuit din:
· învelişul extern FRNC ("Anti-corosiv şi Ignifug") în conformitate cu IEC 60754-2
· Fibră din Aramidă Umplută
· Recipient tubular cu diametrul de 1.8 mm. În interiorul recipientului tubular se află două fibre multimodale de ordinul micronilor de 62.5/125/250 din cuarţ. În recipientul tubular se află un material de umplere cu conducţie mare a căldurii.
Cablul de tip "Metal Free(fără metal)" nu are scuturi/carcasă din metal, pentru a evita problemele cauzate de supratensiunile induse în apropierea liniilor electrice aeriene.
Cablul cu senzor din fibră optică are următoarele cerinţe minime:
· domeniul de temperatură: - 40 ° C + 85 ° C (pentru perioade scurte (maxim 1 oră) va putea suporta temperaturi de până la 150 ° C).
· rezistenţa la întindere: 400 N pe termen lung, 800 pe termen scurt
· până la 4 mm diametrul extern
· raza minimă a curburii nu este mai mică de 60 mm
· lungimea maximă a cablului: 4000 m
· durata de viaţă > 30 ani.
Cablul optic este imun la fenomenele climatice estimate, cum ar fi variaţii temperaturii ambientale, presiunea şi umiditatea relativă, substanţele chimice corozive şi gazele de evacuare cu efect coroziv, praf şi mizerie, radiaţii luminoase, radiaţii ionizante, de asemenea, va fi imun la fenomenele electromagnetice cauzate de prezenţa sistemelor în tuneluri.
Distanţa maximă între un punct de fixare şi celălalt trebuie să fie mai mică de 1 metru.
Va fi aliniat la o distanţă corespunzătoare faţă de sursele interne de căldură cum ar fi iluminatul galeriei, motoarele electrice şi celelalte echipamente care pot afecta în mod negativ eficacitatea măsurii.
Începând de la unităţile specifice de control ale instalaţiei, fiecare cablu optic poate fi desfăşurat pe o lungime maximă de 3-4 km.
005 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI DE FIBRĂ OPTICĂ NE-SENSIBIL | m
Cablu ecranat cu secţiunea transversală de 1,5 mm2
006 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Substatie electrica externa la MV/LV Racos - Sistem de siguranta: detectare incediu
020 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SENZORULUI PENTRU DETECTAREA FUMULUI | buc
Detector de Fum interactiv cu răspuns comportamental uniform pentru cea mai vastă gamă de tipuri de incendii.
Algoritmii de detectare stocaţi în microprocesorul detectorului permit evaluarea în funcţie de aplicaţie, optimizând sensibilitatea la fum şi imunitatea la interferenţă.
Algoritmi integraţi de diagnosticare cu proceduri de auto-testare automată. Pot emite un semnal de pericol cu 4 niveluri care permite activarea contramăsurilor diversificate şi raportarea aplicaţiei incorecte.
Finalizare cu bază de montare cu bloc terminal pentru conectarea liniei cu 2 fire, elementul de auto-adresare şi semnalul de ieşire programabil pentru activarea releului optic situat la distanţă.
Temperatura de funcţionare: -25 până la +70 ° C
Umiditatea: <= 95% relativă
Gradul de protecţie: IP44
Compatibilitatea electromagnetică: 50 V / m (1 MHz până la 1GHz)
În conformitate cu standardul EN 54 - 7/9
021 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI TEHNIC CENTRAL LOCAL PENTRU DETECTAREA INCENDIILOR | buc
Unitatea de control generează fasciculul laser de înaltă securitate (care nu este dăunător pentru ochi) în conformitate cu EN 60825-1:2001 şi efectuează evaluarea semnalului, monitorizarea şi în mod continuu de-a lungul unei temperaturi liniare simte linia din fibră optică.
Fiecare unitate va controla gestionarea secţiunilor longitudinale ale senzorilor, cu lungimea maximă de 4 km.
Unitatea conţine fasciculul laser din interiorul generatorului şi instrumentele pentru analizarea semnalului de răspuns.
Semnalul generat de sursa laser inclus în programul software de control şi evaluare îi va permite semnalului să măsoare căldura radiată prin convecţia căldurii.
Unitatea de control are următoarele caracteristici:
· Tensiunea de alimentare: 230 Vc.a.
· Consumul de Putere: maxim 100W
· Patru semnale de intrare programabile pentru confirmarea lipsei potenţialului, resetarea alarmei, etc.
· 10 relee de ieşire, fără potenţial, programabile în mod liber pentru indicarea alarmei / defecţiunii (9 pentru alarmă şi cel puţin 1 pentru defecţiune)
· Interfaţa serie de ieşire RS232 şi conversia la modulul serie / Ethernet Modbus TCP / IP reţea de date către grup / staţie.
022 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BUTONULUI PENTRU ALARMA MANUALĂ ÎN CAZ DE INCENDIU | buc
Butonul de alarmă este de tipul activat prin spargerea geamului fără a fi necesare unelte speciale.
Butonul este protejat cu o împrejmuire IP 54 cu geam din sticlă, cu LED de avertizare roşu (se aprinde în cazul alarmei), partea din faţă este luminoasă pentru o localizare uşoară, cu lumină redusă, şi este dotată cu un izolator, care poate izola un scurt-circuit pe linia magistrală de detectare.
Butonul de alarmă este în conformitate cu EN 54-11, BS 5839-2 şi poate suporta temperaturi de funcţionare cuprinse între -20 / +70 ° C.
Butonul pentru alarma manuală va fi situat la o înălţime de aproximativ 1.4 m.
023 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SIRENEI CU LUMINĂ INTERMITENTĂ (FLASHING) PENTRU EXTERIOR | buc
Difuzoare tip goarnă pentru condiţii speciale de mediu şi pentru instalaţii speciale.
Difuzoarele din tunel vor fi de tip goarnă şi vor avea următoarele caracteristici:
 Corp din aluminiu vopsit IP66, montat pe inox;
 tensiunea la intrare: 50-100 V;
 valori comutabile ale puterii pentru ambele tensiuni de intrare 20-10-5-2,5 W (4 etape);
 directivitate înaltă, unghi de acoperire (orizontal şi vertical) <= 70 ° la 2 kHz;
 răspunsul în frecvenţă: 300 Hz - 9 kHz;
 valoarea rigidităţii dielectrice între bobină şi părţile metalice externe > = 10 kV;
 Temperatura de Funcţionare: ° C -35 ° / +70 °;
 rezistenţa la vibraţii în conformitate cu IEC 61373
 reacţia la incendiu mai mică de 2;
 distanţa în secţiunea transversală <250 mm.
Difuzoarele din tunel şi suporţii acestora trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare în următoarele condiţii:
 rata de modificare a presiunii: 1kPa / s;
 modificarea presiunii: ± 20kPa.
Difuzoarele situate în aer liber (zone de siguranţă, intrări, etc..) sunt tot de tip goarnă şi au următoarele caracteristici:
 corp din aluminiu, grad de protecţie IP 66, montat pe inox;
 tensiunea la intrare: 70-100 V;
 valori comutabile ale puterii (100 V) W 50-30-25-15;
 cu directivitate înaltă, unghi de acoperire (orizontal şi vertical) <= 90 ° la 2 kHz;
 răspunsul în frecvenţă: 180 Hz - 7 kHz;
 Temperatura de Funcţionare: ° C -35 ° / +70 °.
Sistemele de adrese publice trebuie să garanteze caracterul inteligibil al mesajelor la scala de cel puţin 0.7 CIS (de ex., pentru o valoare a inteligibilităţii de RASTI 0.5) în conformitate cu standardul IEC60849 (valoare obţinută în cazul situaţiei ideale cu o schemă clară de obstacole şi în absenţa zgomotelor).
De asemenea, trebuie să se verifice valoarea minimă de 0.6 din CIS în punctul de ascultare al unui difuzor scos din funcţiune.
024 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA UNUI DETECTOR EXTERIOR PENTRU RELEUL OPTIC PENTRU DETECTARE LA NIVEL LOCAL | buc
Dispozitiv de avertizare vizuală aplicat în conformitate cu EN54.
Acest dispozitiv va fi dotat cu:
§ carcasă metalică pentru instalare la exterior, roşie.
§ sirenă şi avertizor optic luminos.
§ autonomie pe baza bateriei care să asigure cel puţin 72 de ore de funcţionare normală şi cel puţin 30 de minute în cazul activării alarmei.
§ protecţie de siguranţă, anti-spumă, anti-scoatere.
De asemenea, are următoarele caracteristici:
§ Temperatura de Funcţionare: -25 ° C / +70 ° C
§ Gradul de Protecţie: IP 44
§ Nivelul de presiune a sunetului: nu poate fi mai mic de 3 pentru 100dBA
Raportarea Evenimentelor: xenon
025 | FURNIZAREA EXTINCTORULUI | buc
Extinctor portabil cu pulbere pe bază de monoamoniu-fosfat cu următoarele caracteristici:
Greutatea nominală: 6 kg;
Funcţionare la temperaturi cuprinse între -20 ° C şi + 60 ° C.
026 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI ETHERNET CAT 6 UTP | m
Cablu ecranat pentru transmisia mesajelor vocale şi a datelor de înaltă frecvenţă între unităţile centrale şi pentru frecvenţe periferice de până la 250MHz
Cablu pentru transmiterea mesajelor vocale şi a datelor la viteză mare între CPU-uri şi dispozitive pentru frecvenţe de până la 250MHz
CARACTERISTICI:
CONDUCTORUL: 23 AWG disc din cupru simplu
IZOLAŢIA: izolaţie din polietilenă
CABLURILE: grupate în perechi
CABLURILE DIN OŢEL: perechi dispuse în straturi concentrice
ECRANUL: CABLU FTP 6 perechi pe reţeaua Globală cu bandă din Aluminiu / poliester cu conductor din cupru cositorit de tip 23 AWG dur
ÎNVELIŞUL: componentă din PVC cu efect de întârziere a flăcării. Culoare: Portocaliu
MARCAREA: S.B. FTP 4X2XAWG23 CAT.6 HM 100 O <anul fabricaţiei> <Grupa> <Lotul> <BN>
MARCAREA: S.B. UTP 4X2XAWG23 CAT.6 HM 100 O <anul fabricaţiei> <Grupa> <Lotul> <BN>
APLICAŢII:
Ideal pentru aplicaţii cum ar fi LAN: 100 Base-T4, 100 Base-TX, 100VG-AnyLAN, 1000 Base-TX, 155 Mbps, ATM, 622 Mbps ATM, Token Ring, ISDN, Ethernet, etc..
027 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BUCLEI PENTRU DETECTAREA INCENDIILOR | m
Cablu ecranat cu secţiunea transversală de 1,5 mm2
007 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Substatie electrica externa la MV/LV Homorod - Sistem de siguranta: detectare incendiu
040 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SENZORULUI PENTRU DETECTAREA FUMULUI | buc
Detector Interactiv de Fum cu răspuns comportamental uniform pentru cea mai vastă gamă de tipuri de incendiu.
Algoritmii de detectare stocaţi în microprocesorul detectorului permit evaluarea în funcţie de aplicaţie,optimizând sensibilitatea la fum şi imunitatea la interferenţă.
Algoritmi integraţi de diagnosticare cu proceduri de auto-testare automată. Pot emite un semnal de pericol cu 4 niveluri care permite activarea contramăsurilor diversificate şi raportarea aplicaţiei incorecte.
Finalizare cu bază de montare cu bloc terminal pentru conectarea liniei cu 2 fire, elementul de auto-adresare şi semnalul de ieşire programabil pentru activarea releului optic situat la distanţă.
Temperatura de Funcţionare: -25 până la +70 ° C
Umiditatea: <= 95% relativă
Gradul de Protecţie: IP44
Compatibilitatea electromagnetică: 50 V / m (1 MHz până la 1GHz)
În conformitate cu standardul EN 54 - 7/9
041 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI CENTRAL LOCAL PENTRU DETECTAREA INCENDIILOR | buc
Unitatea de control generează fasciculul laser de înaltă securitate (care nu este dăunător pentru ochi) în conformitate cu EN 60825-1:2001 şi efectuează evaluarea semnalului, monitorizarea şi în mod continuu de-a lungul unei temperaturi liniare simte linia din fibră optică.
Fiecare unitate va controla gestionarea secţiunilor longitudinale ale senzorilor, cu lungimea maximă de 4 km.
Unitatea conţine fasciculul laser din interiorul generatorului şi instrumentele pentru analizarea semnalului de răspuns.
Semnalul generat de sursa laser inclus în programul software de control şi evaluare îi va permite semnalului să măsoare căldura radiată prin convecţia căldurii.
Unitatea de control are următoarele caracteristici:
· Tensiunea de alimentare: 230 Vc.a.
· Consumul de Putere: maxim 100W
· Patru semnale de intrare programabile pentru confirmarea lipsei potenţialului, resetarea alarmei, etc..
· 10 relee de ieşire, fără potenţial, programabile în mod liber pentru indicarea alarmei / defecţiunii (9 pentru alarmă şi cel puţin 1 pentru defecţiune)
· Interfaţa serie de ieşire RS232 şi conversia la modulul serie / Ethernet Modbus TCP / IP reţea de date către grup / staţie.
042 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BUTONULUI PENTRU ALARMA MANUALĂ ÎN CAZ DE INCENDIU | buc
Butonul de alarmă este de tipul activat prin spargerea geamului fără a fi necesare unelte speciale.
Butonul este protejat cu o împrejmuire IP 54 cu geam din sticlă, cu LED de avertizare roşu (se aprinde în cazul alarmei), partea din faţă este luminoasă pentru o localizare uşoară, cu lumină redusă, şi este dotată cu un izolator, care poate izola un scurt-circuit pe linia magistrală de detectare.
Butonul de alarmă este în conformitate cu EN 54-11, BS 5839-2 şi poate suporta temperaturi de funcţionare cuprinse între -20 / +70 ° C .
Butonul pentru alarma manuală va fi situat la o înălţime de aproximativ 1.4 m.
043 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SIRENEI CU LUMINĂ INTERMITENTĂ (FLASHING) PENTRU EXTERIOR | buc
Difuzoare tip goarnă pentru condiţii speciale de mediu şi pentru instalaţii speciale.
Difuzoarele din tunel vor fi de tip goarnă şi vor avea următoarele caracteristici:
 Corp din aluminiu vopsit IP66, montat pe inox;
 tensiunea la intrare: 50-100 V;
 valori comutabile ale puterii pentru ambele tensiuni de intrare 20-10-5-2,5 W (4 etape);
 directivitate înaltă, unghi de acoperire (orizontal şi vertical) <= 70 ° at 2 kHz;
 răspunsul în frecvenţă: 300 Hz - 9 kHz;
 valoarea rigidităţii dielectrice între bobină şi părţile metalice externe> = 10 kV;
 Temperatura de Funcţionare: ° C -35 ° / +70 °;
 rezistenţa la vibraţii în conformitate cu IEC 61373
 reacţia la incendiu mai mică de 2;
 distanţa în secţiunea transversală <250 mm.
Difuzoarele din tunel şi suporţii acestora trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare în următoarele condiţii:
 rata de modificare a presiunii: 1kPa / s;
 modificarea presiunii: ± 20kPa.
Difuzoarele situate în aer liber (zone de siguranţă, intrări, etc..) sunt tot de tip goarnă şi au următoarele caracteristici:
 corp din aluminiu, grad de protecţie IP 66, montat pe inox;
 tensiunea la intrare: 70-100 V;
 valori comutabile ale puterii (100 V) W 50-30-25-15;
 cu directivitate înaltă, unghi de acoperire (orizontal şi vertical) <= 90 ° la 2 kHz;
 Răspunsul în frecvenţă: 180 Hz - 7 kHz;
 Temperatura de Funcţionare: ° C -35 ° / +70 °.
Sistemele de adrese publice trebuie să garanteze caracterul inteligibil al mesajelor la scala de cel puţin 0.7 CIS (de ex., pentru o valoare a inteligibilităţii de RASTI 0.5) în conformitate cu standardul IEC60849 (valoare obţinută în cazul situaţiei ideale cu o schemă clară de obstacole şi în absenţa zgomotelor).
De asemenea, trebuie să se verifice valoarea minimă de 0.6 din CIS în punctul de ascultare al unui difuzor scos din funcţiune.
044 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA UNUI DETECTOR EXTERIOR PENTRU RELEUL OPTIC PENTRU DETECTARE LA NIVEL LOCAL | buc
Dispozitiv de avertizare vizuală aplicat în conformitate cu EN54.
Acest dispozitiv va fi dotat cu:
§ carcasă metalică pentru instalare la exterior, roşie.
§ sirenă şi avertizor optic luminos.
§ autonomie pe baza bateriei care să asigure cel puţin 72 de ore de funcţionare normală şi cel puţin 30 de minute în cazul activării alarmei.
§ protecţie de siguranţă, anti-spumă, anti-scoatere.
De asemenea, are următoarele caracteristici:
§ Temperatura de Funcţionare: -25 ° C / +70 ° C
§ Gradul de Protecţie: IP 44
§ Nivelul de presiune a sunetului: nu poate fi mai mic de 3 pentru 100dBA
Raportarea Evenimentelor: xenon
045 | FURNIZAREA EXTINCTORULUI | buc
Extinctor portabil cu pulbere pe bază de monoamoniu-fosfat cu următoarele caracteristici:
Greutatea nominală: 6 kg;
Funcţionare la temperaturi cuprinse între -20 ° C şi + 60 ° C.
048 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI ETHERNET CABLE CAT 6 UTP | m
Cablu ecranat pentru transmisia mesajelor vocale şi a datelor de înaltă frecvenţă între unităţile centrale şi pentru frecvenţe periferice de până la 250MHz
Cablu pentru transmiterea mesajelor vocale şi a datelor la viteză mare între CPU-uri şi dispozitive pentru frecvenţe de până la 250MHz
CARACTERISTICI:
CONDUCTORUL: 23 AWG disc din cupru simplu
IZOLAŢIA: izolaţie din polietilenă
CABLURILE: grupate în perechi
CABLURILE DIN OŢEL: perechi dispuse în straturi concentrice
ECRANUL: CABLU FTP 6 perechi pe reţeaua Globală cu bandă din Aluminiu / poliester cu conductor din cupru cositorit de tip 23 AWG dur
ÎNVELIŞUL: componentă din PVC cu efect de întârziere a flăcării. Culoare: Portocaliu
MARCAREA: S.B. FTP 4X2XAWG23 CAT.6 HM 100 O <anul fabricaţiei> <Grupa> <Lotul> <BN>
MARCAREA: S.B. UTP 4X2XAWG23 CAT.6 HM 100 O <year of manifacture> <Grupa> <Lotul> <BN>
APLICAŢII:
Ideal pentru aplicaţii cum ar fi LAN: 100 Base-T4, 100 Base-TX, 100VG-AnyLAN, 1000 Base-TX, 155 Mbps, ATM, 622 Mbps ATM, Token Ring, ISDN, Ethernet, etc..
049 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BUCLEI PENTRU DETECTAREA INCENDIILOR | m
Cablu ecranat cu secţiunea transversală de 1,5 mm2
008 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Sistem de siguranta: intruziune, control acces, supraveghere video
060 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA INTERFEŢEI PENTRU SEMNALUL I(semnalul de intrare)/O(semnalul de ieşire) | buc
Dispozitivul de intrare I / O este alcătuit din mai multe rezistoare contrabalansate EOL, conectate în mod corespunzător astfel încât să poată distinge stările de alarmă, stările sigure, precum şi starea liniei propriu-zise (deschis sau scurt-circuit).
Ieşirea este de tipul colector deschis sau releu de ieşire, conform cerinţelor.
Semnalul de ieşire poate fi programat în mod liber cu ajutorul programului software şi poate fi corelat cu starea unui semnal de intrare sau a mai multor semnale de intrare.
061 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA PUNCTULUI ON(PORNIT)/OFF(OPRIT) AFERENT ALARMEI CU SIMBOL | buc
Cititor de carduri care satisface următoarele cerinţe minime:
§ indicator luminos al poziţiei;
§ tastatură luminată;
§ Tensiunea de funcţionare 10.6 până la 32 Vc.c.;
§ Consumul de putere: 22 mA;
§ Tehnologie EM4102 (125 kHz) şi compatibilitate cu cardurile de tip EM IB41, IB42-EM, EM-IB44, IB45-EM;
§ distanţa de citire a cardului de până la 60 mm;
§ 3 Indicatoare cu LED (roşu / galben / verde);
§ confirmarea citirii cardului de identificare printr-un bip sonor,
§ Temperatura de Funcţionare -30 până la +50 ° C;
§ bază din policarbonat cu cadru exterior din oţel inoxidabil;
§ comutator de siguranţă pentru o securitate suplimentară;
§ Conectarea la unitatea de control cu cablu RS485
§ IP65.
062 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA UNITĂŢII PENTRU CONTROLUL ACCESULUI ŞI PENTRU DETECTAREA INTRUZIUNILOR | buc
Unitate care are următoarele caracteristici:
§ gestionarea unui număr de semnale de intrare analogice de cel puţin 5 niveluri (alarmă, defecţiune, întrerupere bruscă, manipulare);
§ Configuraţia pentru resetarea modului cu un singur semnal de intrare, auto-excludere şi auto-excitaţie;
§ capacitatea de aplicare a filtrelor şi corelarea logică între senzori;
§ capacitatea de personalizare şi optimizare a gestionării semnalului unic de intrare fie la nivel local fie la distanţă;
§ programare completă şi configurare de la distanţă prin Ethernet TCP / IP şi / sau local prin RS 232 / RS 485.
Unitatea centrală pentru controlul alarmei/accesului prin efracţie poate realiza următoarele funcţii:
§ gestionarea alarmelor;
§ activarea / dezactivarea sistemului pentru fiecare zonă;
§ acţionarea locală a sirenelor şi luminilor intermitente (în caz de alarmă);
§ alertarea sălilor de control locale şi/sau a celor situate la distanţă(Securitatea Clienţilor);
Unitatea centrală respectă şi următoarele cerinţe tehnice:
§ CPU cu procesor dedicat pentru comunicaţii Ethernet;
§ Memorie Flash de Download (descărcare) pentru aplicaţii firmware;
§ Memorie RAM pentru operaţiuni curente;
§ Conectarea unităţii de I(intrare) / O (ieşire) şi citirea cu topologie magistrală;
§ Module de control pentru I(intrare) / O (ieşire) pentru până la 32 de semnale de intrare şi 32 de semnale de ieşire echilibrate de tipul "colector / releu deschis".
Unitatea centrală va avea sisteme separate şi acestea vor fi interconectate prin intermediul reţelei la sistemul de date de urgenţă cu supraveghere PCA.
Unitatea de control, împreună cu cititoarele de carduri, vor furniza următoarele servicii:
§ capacitate de stocare adecvată în funcţie de numărul de utilizatori;
§ verificarea autorizării accesului pe baza bazelor de date ale utilizatorilor;
ţinerea evidenţelor cu privire la întreţinere, întreruperile de alimentare cu energie electrică, timp de cel puţin 4 ore.
063 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DETECTOARELOR CU TEHNOLOGIE DUBLĂ | buc
Senzori volumetrici care pot detecta căldura corpului şi mişcarea, alcătuite din două elemente, pe baza tehnologiilor diferite de detectare şi anume cu radiaţii infraroşii şi respectiv cu micro-unde, incluse în aceeaşi incintă IP41.
Senzorul volumetric este dotat cu:
§ domeniul tipic de lăţime de 18 metri (variabil);
§ dispozitiv antiorbire pentru prevenirea oricărei încercări de deghizare;
§ reprezentarea operaţiunii cu ajutorul LED-ului;
§ Manipularea contactului;
§ senzor comun care permite reglarea pe orizontală şi pe verticală cu ± 45 °;
§ filtru de lumină pentru eliminarea zgomotului generat de sursele de lumină fluorescentă.
În plus, senzorul suportă temperaturi de funcţionare cuprinse între -20 / +55 ° C.
064 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DETECTORULUI STĂRII UŞII | buc
Detectorul stării uşii, cu triplă balansare magnetică, are o componentă activă alcătuită din contacte de tip multi-reed închise într-un recipient din aluminiu. Este 'potrivit pentru instalare pe suprafeţe metalice şi nemetalice (cu o distanţă de lucru de 9 mm şid 14 mm pentru materiale din metale neferoase) şi este dotat cu o protecţie mecanică împotriva scoaterii uşoare.
Detectorul stării uşii este conectat la interfaţa câmpului cu cablu cu 4 fire (2 pentru comutatorul reed al alarmei şi 2 pentru senzorul reed al interfeţei).
065 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMELOR MAGISTRALE PENTRU CONTROLUL INTRUZIUNII ŞI ACCESULUI | buc
Cablul magistral KNX este un cablu torsadat ecranat, care asigură o imunitate mare la zgomote pentru sistemul respectiv.
066 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DISPOZITIVELOR DE CABLARE PENTRU CONTROLUL INTRUZIUNII ŞI ACCESULUI | m
CABLURI ECRANATE FĂRĂ HALOGEN PENTRU ALARMA PENTRU FUM REDUS (LSZH)
UTILIZARE STANDARD: Alarmă, semnalizare, cabluri pentru control pentru instalare în încăperi aglomerate (de ex. teatre, bănci, magazii, magazine, şcoli, hoteluri, aeroporturi, spitale, etc.)
CARACTERISTICI TEHNICE
CONDUCTORI: Conductoare torsadate din cupru goale EN 60228, IEC 60228 ref.
IZOLAŢIA: Compus special fără halogen pentru fum redus
Codul culorilor: Divers colorat
ECRANUL: Bandă din aluminiu/poliester cu ţesătură elicoidală cu cablu de scurgere torsadat din cupru gol
ÎNVELIŞUL: Compus special fără halogen pentru fum redus, calitatea M1, VDE 0207 HM2
culoarea: Alb sau la cerere
REZISTENŢA ELECTRICĂ A CONDUCTORULUI: 2.5 mm2: <7.9 ohm / km
TEMPERATURA DE LUCRU: -20 ° C până la + 80 ° C
RAZA DE ÎNDOIRE: de 15 ori diametrul total al cablului
TENSIUNEA DE LUCRU: 50 V max
TENSIUNEA DE TESTARE A ÎNVELIŞULUI EXTERIOR: 2000 V
TESTAREA CARACTERULUI IGNIFUG: EN 60332-2-1, EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
VERIFICAREA LIPSEI HALOGENULUI: <0.5% (EN 50267-2-1, IEC 60754-1)
CARACTERUL COROZIV AL GAZELOR DE ARDERE: pH:> 4.3
Conductibilitatea: <10 mS / mm (EN 50267-2-2, IEC 60754-2)
DENSITATEA FUMULUI: Transmiterea Lumini:> 60%
INDICELE DE TOXICITATE: <2
009 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Substatie electrica externaMV/LV Racos - Sistem de siguranta: intruziune, control acces, supraveghere video
080 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA PUNCTULUI ON(PORNIT)/OFF(OPRIT) AFERENT ALARMEI CU SIMBOL | buc
Cititor de carduri care satisface următoarele cerinţe minime:
§ indicator luminos al poziţiei;
§ tastatură luminată;
§ Tensiunea de funcţionare 10.6 până la 32 Vc.c.;
§ Consumul de putere 22 mA;
§ Tehnologie EM4102 (125 kHz) şi compatibilitate cu cardurile de tip EM IB41, IB42-EM, EM-IB44, IB45-EM;
§ distanţa de citire a cardului de până la 60 mm;
§ 3 Indicatoare cu LED (roşu / galben / verde);
§ confirmarea citirii cardului de identificare printr-un bip sonor,
§ Temperatura de Funcţionare -30 până la +50 ° C;
§ bază din policarbonat cu cadru exterior din oţel inoxidabil;
§ comutator de siguranţă pentru o securitate suplimentară
§ Conectarea la unitatea de control cu cablu RS485
§ IP65.
081 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA UNITĂŢII PENTRU CONTROLUL ACCESULUI ŞI PENTRU DETECTAREA INTRUZIUNILOR | buc
Unitate care are următoarele caracteristici:
§ gestionarea unui număr de semnale de intrare analogice de cel puţin 5 niveluri (alarmă, defecţiune, întrerupere bruscă, manipulare);
§ Configuraţia pentru resetarea modului cu un singur semnal de intrare, auto-excludere şi auto-excitaţie;
§ capacitatea de aplicare a filtrelor şi corelarea logică între senzori;
§ capacitatea de personalizare şi optimizare a gestionării semnalului unic de intrare fie la nivel local fie la distanţă;
§ programare completă şi configurare de la distanţă prin Ethernet TCP / IP şi / sau local prin RS 232 / RS 485.
Unitatea centrală pentru controlul alarmei/accesului prin efracţie poate realiza următoarele funcţii:
§ gestionarea alarmelor;
§ activarea / dezactivarea sistemului pentru fiecare zonă;
§ acţionarea locală a sirenelor şi luminilor intermitente (în caz de alarmă);
§ alertarea sălilor de control locale şi/sau a celor situate la distanţă(Securitatea Clienţilor);
Unitatea centrală respectă şi următoarele cerinţe tehnice:
§ CPU cu procesor dedicat pentru comunicaţii Ethernet;
§ Memorie Flash de Download (descărcare) pentru aplicaţii firmware;
§ Memorie RAM pentru operaţiuni curente;
§ Conectarea unităţii de I(intrare) / O (ieşire) şi citirea cu topologie magistrală;
§ Module de control pentru I(intrare) / O (ieşire) pentru până la 32 de semnale de intrare şi 32 de semnale de ieşire echilibrate de tipul "colector / releu deschis".
Unitatea centrală va avea sisteme separate şi acestea vor fi interconectate prin intermediul reţelei la sistemul de date de urgenţă cu supraveghere PCA.
Unitatea de control, împreună cu cititoarele de carduri, vor furniza următoarele servicii:
§ capacitate de stocare adecvată în funcţie de numărul de utilizatori;
§ verificarea autorizării accesului pe baza bazelor de date ale utilizatorilor;
ţinerea evidenţelor cu privire la întreţinere, întreruperile de alimentare cu energie electrică, timp de cel puţin 4 ore.
082 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DETECTOARELOR CU TEHNOLOGIE DUBLĂ | buc
Senzori volumetrici care pot detecta căldura corpului şi mişcarea, alcătuite din două elemente, pe baza tehnologiilor diferite de detectare şi anume cu radiaţii infraroşii şi respectiv cu micro-unde, incluse în aceeaşi incintă IP41.
Senzorul volumetric este dotat cu:
§ domeniul tipic de lăţime de 18 metri (variabil);
§ dispozitiv antiorbire pentru prevenirea oricărei încercări de deghizare;
§ reprezentarea operaţiunii cu ajutorul LED-ului;
§ Manipularea contactului;
§ senzor comun care permite reglarea pe orizontală şi pe verticală cu ± 45 °;
§ filtru de lumină pentru eliminarea zgomotului generat de sursele de lumină fluorescentă.
În plus, senzorul suportă temperaturi de funcţionare cuprinse între -20 / +55 ° C.
083 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DETECTORULUI STĂRII UŞII | buc
Detectorul stării uşii, cu triplă balansare magnetică, are o componentă activă alcătuită din contacte de tip multi-reed închise într-un recipient din aluminiu. Este 'potrivit pentru instalare pe suprafeţe metalice şi nemetalice (cu o distanţă de lucru de 9 mm şid 14 mm pentru materiale din metale neferoase) şi este dotat cu o protecţie mecanică împotriva scoaterii uşoare.
Detectorul stării uşii este conectat la interfaţa câmpului cu cablu cu 4 fire (2 pentru comutatorul reed al alarmei şi 2 pentru senzorul reed al interfeţei).
010 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Substatie electrica externa MV/LV Homorod - Sistem de siguranta: intruziune, control acces, supraveghere video
090 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA PUNCTULUI ON(PORNIT)/OFF(OPRIT) AFERENT ALARMEI CU SIMBOL | buc
Cititor de carduri care satisface următoarele cerinţe minime:
§ indicator luminos al poziţiei;
§ tastatură luminată;
§ Tensiunea de funcţionare 10.6 până la 32 Vc.c.;
§ Consumul de putere 22 mA;
§ Tehnologie EM4102 (125 kHz) şi compatibilitate cu cardurile de tip EM IB41, IB42-EM, EM-IB44, IB45-EM;
§ distanţa de citire a cardului de până la 60 mm;
§ 3 Indicatoare cu LED (roşu / galben / verde);
§ confirmarea citirii cardului de identificare printr-un bip sonor,
§ Temperatura de Funcţionare -30 până la +50 ° C;
§ bază din policarbonat cu cadru exterior din oţel inoxidabil;
§ comutator de siguranţă pentru o securitate suplimentară;
§ Conectarea la unitatea de control cu cablu RS485
§ IP65.
091 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA UNITĂŢII PENTRU CONTROLUL ACCESULUI ŞI PENTRU DETECTAREA INTRUZIUNILOR | buc
Unitate care are următoarele caracteristici:
§ gestionarea unui număr de semnale de intrare analogice de cel puţin 5 niveluri (alarmă, defecţiune, întrerupere bruscă, manipulare);
§ Configuraţia pentru resetarea modului cu un singur semnal de intrare, auto-excludere şi auto-excitaţie;
§ capacitatea de aplicare a filtrelor şi corelarea logică între senzori;
§ capacitatea de personalizare şi optimizare a gestionării semnalului unic de intrare fie la nivel local fie la distanţă;
§ programare completă şi configurare de la distanţă prin Ethernet TCP / IP şi / sau local prin RS 232 / RS 485.
Unitatea centrală pentru controlul alarmei/accesului prin efracţie poate realiza următoarele funcţii:
§ gestionarea alarmelor;
§ activarea / dezactivarea sistemului pentru fiecare zonă;
§ acţionarea locală a sirenelor şi luminilor intermitente (în caz de alarmă);
§ alertarea sălilor de control locale şi/sau a celor situate la distanţă(Securitatea Clienţilor);
Unitatea centrală respectă şi următoarele cerinţe tehnice:
§ CPU cu procesor dedicat pentru comunicaţii Ethernet;
§ Memorie Flash de Download (descărcare) pentru aplicaţii firmware;
§ Memorie RAM pentru operaţiuni curente;
§ Conectarea unităţii de I(intrare) / O (ieşire) şi citirea cu topologie magistrală;
§ Module de control pentru I(intrare) / O (ieşire) pentru până la 32 de semnale de intrare şi 32 de semnale de ieşire echilibrate de tipul "colector / releu deschis".
Unitatea centrală va avea sisteme separate şi acestea vor fi interconectate prin intermediul reţelei la sistemul de date de urgenţă cu supraveghere PCA.
Unitatea de control, împreună cu cititoarele de carduri, vor furniza următoarele servicii:
§ capacitate de stocare adecvată în funcţie de numărul de utilizatori;
§ verificarea autorizării accesului pe baza bazelor de date ale utilizatorilor;
ţinerea evidenţelor cu privire la întreţinere, întreruperile de alimentare cu energie electrică, timp de cel puţin 4 ore.
092 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DETECTOARELOR CU TEHNOLOGIE DUBLĂ | buc
Senzori volumetrici care pot detecta căldura corpului şi mişcarea, alcătuite din două elemente, pe baza tehnologiilor diferite de detectare şi anume cu radiaţii infraroşii şi respectiv cu micro-unde, incluse în aceeaşi incintă IP41.
Senzorul volumetric este dotat cu:
§ domeniul tipic de lăţime de 18 metri (variabil);
§ dispozitiv antiorbire pentru prevenirea oricărei încercări de deghizare;
§ reprezentarea operaţiunii cu ajutorul LED-ului;
§ Manipularea contactului;
§ senzor comun care permite reglarea pe orizontală şi pe verticală cu ± 45 °;
§ filtru de lumină pentru eliminarea zgomotului generat de sursele de lumină fluorescentă.
În plus, senzorul suportă temperaturi de funcţionare cuprinse între -25 / +55 ° C.
093 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DETECTORULUI STĂRII UŞII | buc
Detectorul stării uşii, cu triplă balansare magnetică, are o componentă activă alcătuită din contacte de tip multi-reed închise într-un recipient din aluminiu. Este 'potrivit pentru instalare pe suprafeţe metalice şi nemetalice (cu o distanţă de lucru de 9 mm şid 14 mm pentru materiale din metale neferoase) şi este dotat cu o protecţie mecanică împotriva scoaterii uşoare.
Detectorul stării uşii este conectat la interfaţa câmpului cu cablu cu 4 fire (2 pentru comutatorul reed al alarmei şi 2 pentru senzorul reed al interfeţei).
011 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Zona sigura Racos - Sistem de siguranta: intruziune, control acces, supraveghere video
100 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CLIENTULUI | buc
Configuraţia minimă a PC-ului va fi următoarea:
§ Intel ® Core i7 sau ceas superior > = 2.6 GHz;
§ RAM> = 4 GB;
§ Unitate hard disk dublă sau unică, cu capacitatea > = 512 GB (cu funcţie oglindă);
§ CD / DVD player;
§ Placă video GPU cu 350 MHz RAMDAC, AGP 4x, 32MB - rezoluţia 2048 x 1536;
§ monitor color de 24 "LCD cu rezoluţia de 1920x1080 pixeli, unghi de vizualizare de 160 de grade pe verticală şi 160 de grade orizontală, luminozitatea: 300 cd / m², contrastul: 300:1;
§ 2 interfeţe 10/100/1000 Ethernet Mbit / s;
§ Tastatură pentru limba italiană şi mouse;
§ Sistem de operare Windows 7 sau superior;
§ Imprimantă laser.
Reţineţi că, ţinând seama de evoluţia rapidă a pieţei, configuraţia PC-ului va fi totuşi compatibilă cu ceea ce este disponibil pe piaţă la momentul instalării sistemului.
101 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SERVERULUI | buc
Sistem hardware cu următoarele caracteristici:
§ Construcţie de 19 ";
§ putere redundantă de alimentare cu hot-swap (tensiune de alimentare de extragere) cu puterea de alimentare de 300W;
§ Intel Xeon ® E5504 2.00 GHz sau superior 4C/4T;
§ Memorie expandabilă de 4 GB;
§ Hard discuri cu tehnologia SCSI (SAS);
§ 4 hard discuri, fiecare cu capacitatea > = 1 TB RAID;
§ Copii de rezervă pe DVD - RVV;
§ Capacitatea minimă de realizare a copiilor de rezervă pe discuri detaşabile suficientă pentru a acoperi cel puţin ultimele 6 ore de înregistrare a imaginilor;
§ 2 interfeţe 10/100/1000 Ethernet Mbit / s;
§ 2 porturi serie cu 9 pini (RS485);
§ Placă video GPU de 350 MHz RAMDAC, AGP 4x32MB - rezoluţia 2048x1536;
§ Monitor de 19 "LCD, rezoluţia 1280 x 1024, unghi de vizualizare de 160 de grade pe verticală şi de 160 de grade pe orizontală, luminozitatea 300 cd / m², contrastul: 300:1, cu sertar montat pe suport de19";
§ Windows Server 2008 sau superior
Ţinând seama de evoluţia rapidă a pieţei, configuraţia serverelor va fi totuşi compatibilă cu ceea ce este disponibil pe piaţă la momentul instalării sistemului.
102 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONVERTORULUI DE SEMNAL: FIBRĂ OPTICĂ ELECTRICĂ-MULTIMODALĂ | buc
Modulul este un convertor electro-optic între linia monomodală din fibră optică şi magistrala electrică standard RS485. Acesta are două canale, de recepţie şi de transmisie: fiecărui canal îi corespunde o magistrală RS485 şi fiecare canal are două fibre optice.
Modulurile sunt utilizate în mod normal pentru a permite conectarea la distanţă a magistralei serie la Controlerul Zonei şi la Unităţile aferente Controlerului de Câmp. Secţiunea situată la distanţă aferentă Postului Periferic se poate afla până la 2km distanţă.
103 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA PUNCTULUI ON(PORNIT)/OFF(OPRIT) AFERENT ALARMEI CU SIMBOL | buc
Cititor de carduri care satisface următoarele cerinţe minime:
§ indicator luminos al poziţiei;
§ tastatură luminată;
§ Tensiunea de funcţionare 10.6 până la 32 Vc.c.;
§ Consumul de putere 22 mA;
§ Tehnologie EM4102 (125 kHz) şi compatibilitate cu cardurile de tip EM IB41, IB42-EM, EM-IB44, IB45-EM;
§ distanţa de citire a cardului de până la 60 mm;
§ 3 Indicatoare cu LED (roşu / galben / verde);
§ confirmarea citirii cardului de identificare printr-un bip sonor,
§ Temperatura de Funcţionare -30 până la +50 ° C;
§ bază din policarbonat cu cadru exterior din oţel inoxidabil;
§ comutator de siguranţă pentru o securitate suplimentară;
§ Conectarea la unitatea de control cu cablu RS485
§ IP65.
104 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CAMEREI COLOR FIXE | buc
Cameră fixă care satisface următoarele cerinţe:
§ zona aferentă imaginii: 4.9 x 3.7 mm;
§ Sensibilitatea imaginii: 0.4 lucşi color, 0.08 lucşi B / W;
§ Corecţia Gamma: 0.45, 1;
§ TV standard: PAL;
§ diagonala CCD 1 / 3 "şi Rezoluţia 752 (H) x 582 (V) pixel,
§ Rezoluţia liniară orizontală 540 TV;
§ Raportul S / N (semnal zgomot):> = 50 dB;
§ Optic Asferic, autofocus, deschidere f1.2, autoshutter, Auto Iris, Varifocal;
§ Compensare Lumină Spate, Controlul Automat al Câştigului (AGC);
§ îndepărtarea automată a filtrului IR.
Fiecare cameră va avea un sistem de iluminat fix cu LED care satisface următoarele cerinţe minime:
§ frecvenţă suficientă pentru a fi invizibilă ochiului omenesc (lungimea de undă <= 940 nm);
§ rata minimă a fluxului 90 m;
deschiderea minimă 6 °.
105 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CAMEREI COLOR DOME | buc
Cameră tip dome care satisface următoarele cerinţe:
§ zona aferentă imaginii: 4.9 x 3.7 mm;
§ Sensibilitatea minimă: 0.4 lucşi color, 0.08 lucşi B / W;
§ Corecţia Gamma: 0.45, 1;
§ TV standard: PAL;
§ diagonala CCD 1 / 3 "şi Rezoluţia 752 (H) x 582 (V) pixeli,
§ Rezoluţia liniară orizontală 540 TV;
§ Raportul S / N (semnal zgomot):> = 50 dB;
§ Optic Asferic, autofocus, deschidere f1.2, autoshutter, Auto Iris, Varifocal;
§ Compensare Lumină Spate, Controlul Automat al Câştigului (AGC);
§ îndepărtarea automată a filtrului IR.
Fiecare cameră va avea un sistem de iluminat fix cu LED care satisface următoarele cerinţe minime:
§ frecvenţă suficientă pentru a fi invizibilă ochiului omenesc (lungimea de undă <= 940 nm);
§ rata minimă a fluxului 90 m;
deschiderea minimă 6 °.
§ zoom optic 3.5-91mm;
§ efect automat "pan and tilt"(panoramare şi înclinare);
§ Până la 64 de presetări selectabile;
§ Rotire panoramică continuă de 360 °;
§ Viteze NAP până la 400 ° / s, TILT(ÎNCLINARE) până la 200 ° / s;
§ Viteza minimă 0.1 ° / s;
Carcasă exterioară IP66.
106 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA INTERFEŢEI PENTRU SEMNALUL I(semnalul de intrare)/O(semnalul de ieşire) | buc
Dispozitivul de intrare I / O este alcătuit din mai multe rezistoare contrabalansate EOL, conectate în mod corespunzător astfel încât să poată distinge stările de alarmă, stările sigure, precum şi starea liniei propriu-zise (deschis sau scurt-circuit).
Ieşirea este de tipul colector deschis sau releu de ieşire, conform cerinţelor.
Semnalul de ieşire poate fi programat în mod liber cu ajutorul programului software şi poate fi corelat cu starea unui semnal de intrare sau a mai multor semnale de intrare.
107 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DISPOZITIVULUI DE CODIFICARE PENTRU SEMNALELE DE INTRARE VIDEO N4 ŞI/SAU UN SEMNAL DE INTRARE SERIE CU IEŞIRE ETHERNET | buc
Echipament electronic de tipul unui "dispozitiv de codificare" care poate primi până la 4 semnale de intrare video compozite (1 Vpp până la 75, NTSC / PAL), 1 semnal de intrare digital şi un port serie RS485 de tipul unui "convertor" pentru semnal digital Ethernet 10/100 Base TX.
Aceste dispozitive vor fi dotate cu sistem hardware pentru comprimarea şi digitizarea semnalului video analogic, care vine de la diverse camere video, cu algoritmii MPEG-4 SP / SM4
În plus, fiecare dispozitiv de codificare este dotat cu:
§ alarmă în cazul manevrării camerei
§ sistem de configurare la distanţă
§ Protocoale transport IP: RTP, UDP, TCP, şi IP Multicast
§ Gestionarea protocoalelor IP: DNS, NTP, HTTP, FTP, şi DHCP client
§ securitatea gestionării cu autentificare SSL
§ Rezoluţie scalabilă de la 352x240 la 704x480 pixeli (NTSC) sau 352x288 până la 704x576 pixeli (PAL)
§ conversie video programabilă până la 4 x 1-30 fps NTSC sau până la 4 x 1-25 fps PAL
capacitatea de configurare a lăţimii de bandă pentru fiecare flux video de la 30Kb / s până la 6Mb / s
108 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI MULTIMODAL DIN FIBRĂ OPTICĂ | m
Cablu din fibră optică cu 8 tipuri de fibră multimodală OM2 50/125 microni.
Cablul are un ecran din metal şi este de tipul TOL8D T/EKH6E.
109 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA REŢELEI SERIE RS485 | m
Magistrală comună pentru comunicarea cu locaţia sistemului, până la 62 de unităţi periferice de porţi de control,care pot manevra 4 uşi, dotate cu cititor pentru semnalul de intrare şi de ieşire, sau 8 porţi, configurate cu cititor pentru semnalul de intrare şi de ieşire cu buton sau jumătate liber.
Disponibilă pentru conectare LAN-Ethernet LAN cu cel puţin16 cutii.
Pe magistrala comună (RS485) trebuie să existe cititoare/dispozitive de control pentru identificarea conectării
Cititoarele pot folosi şi unităţile de control al accesului care aparţin unor terţe părţi care au interfaţa Standard F2F.
Trebuie să se poată asocia diverse tipuri de cititoare de carduri în cadrul aceluiaşi sistem şi la nivelul aceleiaşi magistrale de comunicaţii.
Interacţiunile cu alte sisteme vor fi realizate prin semnale de intrare decuplate galvanic (optocuplor) şi semnale de ieşire aferente releului.
110 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMELOR MAGISTRALE PENTRU CONTROLUL INTRUZIUNII ŞI ACCESULUI | m
Cablul magistral KNX este un cablu torsadat ecranat, care asigură o imunitate mare la zgomote pentru sistemul respectiv.
111 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DISPOZITIVELOR DE CABLARE PENTRU CONTROLUL INTRUZIUNII ŞI ACCESULUI | m
CABLURI ECRANATE FĂRĂ HALOGEN PENTRU ALARMA PENTRU FUM REDUS (LSZH)
UTILIZARE STANDARD: Alarmă, semnalizare, cabluri pentru control pentru instalare în încăperi aglomerate (de ex. teatre, bănci, magazii, magazine, şcoli, hoteluri, aeroporturi, spitale, etc.)
CARACTERISTICI TEHNICE
CONDUCTORI: Conductoare torsadate din cupru goale EN 60228, IEC 60228 ref.
IZOLAŢIA: Compus special fără halogen pentru fum redus
Codul culorilor: Divers colorat
ECRANUL: Bandă din aluminiu/poliester cu ţesătură elicoidală cu cablu de scurgere torsadat din cupru gol
ÎNVELIŞUL: Compus special fără halogen pentru fum redus, calitatea M1, VDE 0207 HM2
culoarea: Alb sau la cerere
REZISTENŢA ELECTRICĂ A CONDUCTORULUI: 2.5 mm2: <7.9 ohm / km
TEMPERATURA DE LUCRU: -20 ° C până la + 80 ° C
RAZA DE ÎNDOIRE: de 15 ori diametrul total al cablului
TENSIUNEA DE LUCRU: 50 V max
TENSIUNEA DE TESTARE A ÎNVELIŞULUI EXTERIOR: 2000 V
TESTAREA CARACTERULUI IGNIFUG: EN 60332-2-1, EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
VERIFICAREA LIPSEI HALOGENULUI: <0.5% (EN 50267-2-1, IEC 60754-1)
CARACTERUL COROZIV AL GAZELOR DE ARDERE: pH:> 4.3
Conductibilitatea: <10 mS / mm (EN 50267-2-2, IEC 60754-2)
DENSITATEA FUMULUI: Transmiterea Lumini:> 60%
INDICELE DE TOXICITATE: <2
112 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA STÂLPULUI DIN FIBRĂ DE STICLĂ | buc
Înălţimea stâlpului din fibră de sticlă: 5m.
012 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Zona sigura Homorod - Sistem de siguranta: intruziune, control acces, supraveghere video
120 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CLIENTULUI | buc
Configuraţia minimă a PC-ului va fi următoarea:
§ Intel ® Core i7 sau ceas superior > = 2.6 GHz;
§ RAM> = 4 GB;
§ Unitate hard disk dublă sau unică, cu capacitatea > = 512 GB (cu funcţie oglindă);
§ CD / DVD player;
§ Placă video GPU cu 350 MHz RAMDAC, AGP 4x, 32MB - rezoluţia 2048 x 1536;
§ monitor color de 24 "LCD cu rezoluţia de 1920x1080 pixeli, unghi de vizualizare de 160 de grade pe verticală şi 160 de grade orizontală, luminozitatea: 300 cd / m², contrastul: 300:1;
§ 2 interfeţe 10/100/1000 Ethernet Mbit / s;
§ Tastatură pentru limba italiană şi mouse;
§ Sistem de operare Windows 7 sau superior;
§ Imprimantă laser.
Reţineţi că, ţinând seama de evoluţia rapidă a pieţei, configuraţia PC-ului va fi totuşi compatibilă cu ceea ce este disponibil pe piaţă la momentul instalării sistemului.
121 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SERVERULUI | buc
Sistem hardware cu următoarele caracteristici:
§ Construcţie de 19 ";
§ putere redundantă de alimentare cu hot-swap (tensiune de alimentare de extragere) cu puterea de alimentare de 300W;
§ Intel Xeon ® E5504 2.00 GHz sau superior 4C/4T;
§ Memorie expandabilă de 4 GB;
§ Hard discuri cu tehnologia SCSI (SAS);
§ 4 hard discuri, fiecare cu capacitatea> = 1 TB RAID;
§ Copii de rezervă pe DVD - RVV;
§ Capacitatea minimă de realizare a copiilor de rezervă pe discuri detaşabile suficientă pentru a acoperi cel puţin ultimele 6 ore de înregistrare a imaginilor;
§ 2 interfeţe 10/100/1000 Ethernet Mbit / s;
§ 2 porturi serie cu 9 pini (RS485);
§ Placă video GPU de 350 MHz RAMDAC, AGP 4x32MB - rezoluţia 2048x1536;
§ Monitor de 19 "LCD, rezoluţia 1280 x 1024, unghi de vizualizare de 160 de grade pe verticală şi de 160 de grade pe orizontală, luminozitatea 300 cd / m², contrastul: 300:1, cu sertar montat pe suport de19";
§ Windows Server 2008 sau superior
Ţinând seama de evoluţia rapidă a pieţei, configuraţia serverelor va fi totuşi compatibilă cu ceea ce este disponibil pe piaţă la momentul instalării sistemului.
122 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONVERTORULUI DE SEMNAL: FIBRĂ OPTICĂ ELECTRICĂ-MULTIMODALĂ | buc
Modulul este un convertor electro-optic între linia monomodală din fibră optică şi magistrala electrică standard RS485. Acesta are două canale, de recepţie şi de transmisie: fiecărui canal îi corespunde o magistrală RS485 şi fiecare canal are două fibre optice
Modulurile sunt utilizate în mod normal pentru a permite conectarea la distanţă a magistralei serie la Controlerul Zonei şi la Unităţile aferente Controlerului de Câmp. Secţiunea situată la distanţă aferentă Postului Periferic se poate afla până la 2km distanţă.
123 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA PUNCTULUI ON(PORNIT)/OFF(OPRIT) AFERENT ALARMEI CU SIMBOL | buc
Cititor de carduri care satisface următoarele cerinţe minime:
§ indicator luminos al poziţiei;
§ tastatură luminată;
§ Tensiunea de funcţionare 10.6 până la 32 Vc.c.;
§ Consumul de putere 22 mA;
§ Tehnologie EM4102 (125 kHz) şi compatibilitate cu cardurile de tip EM IB41, IB42-EM, EM-IB44, IB45-EM;
§ distanţa de citire a cardului de până la 60 mm;
§ 3 Indicatoare cu LED (roşu / galben / verde);
§ confirmarea citirii cardului de identificare printr-un bip sonor,
§ Temperatura de Funcţionare -30 până la +50 ° C;
§ bază din policarbonat cu cadru exterior din oţel inoxidabil;
§ comutator de siguranţă pentru o securitate suplimentară;
§ Conectarea la unitatea de control cu cablu RS485
§ IP65.
124 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CAMEREI COLOR FIXE | buc
Cameră fixă care satisface următoarele cerinţe:
§ zona aferentă imaginii: 4.9 x 3.7 mm;
§ Sensibilitatea imaginii: 0.4 lucşi color, 0.08 lucşi B / W;
§ Corecţia Gamma: 0.45, 1;
§ TV standard: PAL;
§ diagonala CCD 1 / 3 "şi Rezoluţia 752 (H) x 582 (V) pixeli,
§ Rezoluţia liniară orizontală 540 TV;
§ Raportul S / N (semnal zgomot):> = 50 dB;
§ Optic Asferic, autofocus, deschidere f1.2, autoshutter, Auto Iris, Varifocal;
§ Compensare Lumină Spate, Controlul Automat al Câştigului (AGC);
§ îndepărtarea automată a filtrului IR.
Fiecare cameră va avea un sistem de iluminat fix cu LED care satisface următoarele cerinţe minime:
§ frecvenţă suficientă pentru a fi invizibilă ochiului omenesc (lungimea de undă <= 940 nm);
§ rata minimă a fluxului 90 m;
deschiderea minimă 6 °.
125 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CAMEREI COLOR DOME | buc
Cameră tip dome care satisface următoarele cerinţe:
§ zona aferentă imaginii: 4.9 x 3.7 mm;
§ Sensibilitatea minimă: 0.4 lucşi color, 0.08 lucşi B / W;
§ Corecţia Gamma: 0.45, 1;
§ TV standard: PAL;
§ diagonala CCD 1 / 3 "şi Rezoluţia 752 (H) x 582 (V) pixeli,
§ Rezoluţia liniară orizontală 540 TV;
§ Raportul S / N (semnal zgomot):> = 50 dB;
§ Optic Asferic, autofocus, deschidere f1.2, autoshutter, Auto Iris, Varifocal;
§ Compensare Lumină Spate, Controlul Automat al Câştigului (AGC);
§ îndepărtarea automată a filtrului IR.
Fiecare cameră va avea un sistem de iluminat fix cu LED care satisface următoarele cerinţe minime:
§ frecvenţă suficientă pentru a fi invizibilă ochiului omenesc (lungimea de undă <= 940 nm);
§ rata minimă a fluxului 90 m;
deschiderea minimă 6 °.
§ zoom optic 3.5-91mm;
§ efect automat "pan and tilt"(panoramare şi înclinare);
§ Până la 64 de presetări selectabile;
§ Rotire panoramică continuă de 360 °;
§ Viteze NAP până la 400 ° / s, TILT(ÎNCLINARE) până la 200 ° / s;
§ Viteza minimă 0.1 ° / s;
Carcasă exterioară IP66.
126 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA INTERFEŢEI PENTRU SEMNALUL I(semnalul de intrare)/O(semnalul de ieşire) | buc
Dispozitivul de intrare I / O este alcătuit din mai multe rezistoare contrabalansate EOL, conectate în mod corespunzător astfel încât să poată distinge stările de alarmă, stările sigure, precum şi starea liniei propriu-zise (deschis sau scurt-circuit).
Ieşirea este de tipul colector deschis sau releu de ieşire, conform cerinţelor.
Semnalul de ieşire poate fi programat în mod liber cu ajutorul programului software şi poate fi corelat cu starea unui semnal de intrare sau a mai multor semnale de intrare.
127 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DISPOZITIVULUI DE CODIFICARE PENTRU SEMNALELE DE INTRARE VIDEO N4 ŞI/SAU UN SEMNAL DE INTRARE SERIE CU IEŞIRE ETHERNET | buc
Echipament electronic de tipul unui "dispozitiv de codificare" care poate primi până la 4 semnale de intrare video compozite (1 Vpp până la 75, NTSC / PAL), 1 semnal de intrare digital şi un port serie RS485 de tipul unui "convertor" pentru semnal digital Ethernet 10/100 Base TX.
Aceste dispozitive vor fi dotate cu sistem hardware pentru comprimarea şi digitizarea semnalului video analogic, care vine de la diverse camere video, cu algoritmii MPEG-4 SP / SM4
În plus, fiecare dispozitiv de codificare este dotat cu:
§ alarmă în cazul manevrării camerei
§ sistem de configurare la distanţă
§ Protocoale transport IP: RTP, UDP, TCP, şi IP Multicast
§ Gestionarea protocoalelor IP: DNS, NTP, HTTP, FTP, şi DHCP client
§ securitatea gestionării cu autentificare SSL
§ Rezoluţie scalabilă de la 352x240 la 704x480 pixeli (NTSC) sau 352x288 până la 704x576 pixeli (PAL)
§ conversie video programabilă până la 4 x 1-30 fps NTSC sau până la 4 x 1-25 fps PAL
capacitatea de configurare a lăţimii de bandă pentru fiecare flux video de la 30Kb / s până la 6Mb / s
128 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI MULTIMODAL DIN FIBRĂ OPTICĂ | m
Cablu din fibră optică cu 8 tipuri de fibră multimodală OM2 50/125 microni.
Cablul are un ecran din metal şi este de tipul TOL8D T/EKH6E.
129 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA REŢELEI SERIE RS485 | m
Magistrală comună pentru comunicarea cu locaţia sistemului, până la 62 de unităţi periferice de porţi de control,care pot manevra 4 uşi, dotate cu cititor pentru semnalul de intrare şi de ieşire, sau 8 porţi, configurate cu cititor pentru semnalul de intrare şi de ieşire cu buton sau jumătate liber.
Disponibilă pentru conectare LAN-Ethernet LAN cu cel puţin16 cutii.
Pe magistrala comună (RS485) trebuie să existe cititoare/dispozitive de control pentru identificarea conectării
Cititoarele pot folosi şi unităţile de control al accesului care aparţin unor terţe părţi care au interfaţa Standard F2F.
Trebuie să se poată asocia diverse tipuri de cititoare de carduri în cadrul aceluiaşi sistem şi la nivelul aceleiaşi magistrale de comunicaţii.
Interacţiunile cu alte sisteme vor fi realizate prin semnale de intrare decuplate galvanic (optocuplor) şi semnale de ieşire aferente releului.
130 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMELOR MAGISTRALE PENTRU CONTROLUL INTRUZIUNII ŞI ACCESULUI | m
Cablul magistral KNX este un cablu torsadat ecranat, care asigură o imunitate mare la zgomote pentru sistemul respectiv.
131 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DISPOZITIVELOR DE CABLARE PENTRU CONTROLUL INTRUZIUNII ŞI ACCESULUI | m
CABLURI ECRANATE FĂRĂ HALOGEN PENTRU ALARMA PENTRU FUM REDUS (LSZH)
UTILIZARE STANDARD: Alarmă, semnalizare, cabluri pentru control pentru instalare în încăperi aglomerate (de ex. teatre, bănci, magazii, magazine, şcoli, hoteluri, aeroporturi, spitale, etc.)
CARACTERISTICI TEHNICE
CONDUCTORI: Conductoare torsadate din cupru goale EN 60228, IEC 60228 ref.
IZOLAŢIA: Compus special fără halogen pentru fum redus
Codul culorilor: Divers colorat
ECRANUL: Bandă din aluminiu/poliester cu ţesătură elicoidală cu cablu de scurgere torsadat din cupru gol
ÎNVELIŞUL: Compus special fără halogen pentru fum redus, calitatea M1, VDE 0207 HM2
culoarea: Alb sau la cerere
REZISTENŢA ELECTRICĂ A CONDUCTORULUI: 2.5 mm2: <7.9 ohm / km
TEMPERATURA DE LUCRU: -20 ° C până la + 80 ° C
RAZA DE ÎNDOIRE: de 15 ori diametrul total al cablului
TENSIUNEA DE LUCRU: 50 V max
TENSIUNEA DE TESTARE A ÎNVELIŞULUI EXTERIOR: 2000 V
TESTAREA CARACTERULUI IGNIFUG: EN 60332-2-1, EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
VERIFICAREA LIPSEI HALOGENULUI: <0.5% (EN 50267-2-1, IEC 60754-1)
CARACTERUL COROZIV AL GAZELOR DE ARDERE: pH:> 4.3
Conductibilitatea: <10 mS / mm (EN 50267-2-2, IEC 60754-2)
DENSITATEA FUMULUI: Transmiterea Luminii:> 60%
INDICELE DE TOXICITATE: <2
132 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA STÂLPULUI DIN FIBRĂ DE STICLĂ | buc
Înălţimea stâlpului din fibră de sticlă: 5m.
013 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Sistem de urgenta si protectie impotriva incendiilor
001 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CUTIEI DE HIDRANT | buc
Cutie completă pentru utilizare la exterior, din oţel inoxidabil, care conţine rolă de hidrant de 1 "1/2 din nailon cauciucat, tijă din cupru DN 45, cutie metalică pentru exterior cu dimensiunile 59 x 37 x 16 cm. Include: furnizarea şi instalarea; partea de zidărie pentru deschiderea şi închiderea semnelor pe cărămizile perforate şi pe zid. Inclusiv toate operaţiunile necesare pentru finalizarea lucrării. DN 45 LUNGIMEA CONDUCTEI M 25.
002 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONDUCTEI DIN OŢEL GALVANIZAT CU DIAMETRUL INTERIOR DE 160 mm | m
Furnizarea şi instalarea conductei de protecţie împotriva incendiilor din oţel galvanizat, inclusiv toate accesoriile de racordare.
Diametrul interior: 160 mm.
003 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONDUCTEI DIN OŢEL GALVANIZAT CU DIAMETRUL INTERIOR DE 150 mm INSTALATĂ ÎNTR-O CONDUCTĂ CU CARACTERISTICI SIMILARE | m
Furnizarea şi instalarea conductei de protecţie împotriva incendiilor din oţel galvanizat instalată într-o conductă cu caracteristici similare, inclusiv toate accesoriile de racordare.
Diametrul interior: 160 mm.
004 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA IZOLAŢIEI TERMICE PENTRU CONDUCTE, DIN VATĂ DE STICLĂ | m
Furnizarea şi instalarea izolaţiei termice din lână minerală pentru conducte, cu grosimea de 20 mm.
005 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI DE ÎNCĂLZIRE | m
Furnizarea şi instalarea cablurilor de încălzire cu izolaţie polimerică, un circuit serie şi care pot fi utilizate în mod corespunzător în zone periculoase cu atmosferă cu gaze şi praf. Aceste cabluri sunt proiectate pentru a fi utilizate în aplicaţii care vizează protecţia contra îngheţului şi menţinerea temperaturii conductelor, rezervoarelor şi altor echipamente.
Izolaţia interioară este realizată sub forma unui sandwich din PTFE fluoropolimer şi la temperaturi înalte, iar izolaţia exterioară este din PTFE.
Cablurile de încălzire pot fi utilizate la temperaturi de până la 260 ° C (continuu) şi de 300 ° C (expunere intermitentă de scurtă durată). Cablurile au aria imprimată pe suprafaţă.
Rezistenţa împotriva coroziunii chimice.
Temperatura maximă: expunere la 260 ° C (în mod continuu, pentru cablul furnizat), 300 ° C (în mod intermitent, cablu de alimentare cu energie electrică, max. 1000 ore)
Temperatura minimă de instalare: -70 ° C
Raza minimă de curbură la -70 ° C 2.5 x diametrul cablului, pentru un diametru ≤ 6 mm
6 x diametrul cablului, pentru un diametru > 6 mm
Puterea maximă: 30 W / m (valoarea tipică, în funcţie de aplicaţie)
Tensiunea nominală până la 450/750 Vc.a. (U0 / U)
Rezistenţa minimă la impact: 4 Joule (conform EN 50019)
Distanţa minimă între cablurile de încălzire: 20 mm.
006 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SUPAPEI CU CADRAN A MANOMETRULUI | buc
005 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA COMPENSATORULUI DE DILATARE | buc
Furnizarea şi instalarea rostului de dilatare din oţel inoxidabil căptuşit cu PTFE (PN 16)
Materiale pentru Căptuşeală: PTFE (virgin or conductiv)
Diverse grosimi ale căptuşelii şi conectarea unor flanşe la cerere.
Designul flanşei: cu joc - cu joc
Rata de presiune: PN 16
materialul de dedesubt: oţel inoxidabil (1.4541)
materialul pentru flanşe: oţel inoxidabil (1.0038, 1.4541 sau 1.4571)
caracteristici speciale: ştifturi de împământare, vopsire finală.
006 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA PNCTELOR FIXE | buc
009 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CĂMINULUI DE VIZITARE | buc
Furnizarea şi instalarea căminului de vizitare dotat cu:
supapă de siguranţă;
ventil de închidere;
cuplajul pentru izolare.
Dimensiunile: 100x100 cm.
010 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA VANEI MOTORIZATE | buc
011 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA VANEI DE INTERCEPŢIE PENTRU DERIVAŢIE | buc
012 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA IZOLAŢIEI PENTRU RACORD | buc
014 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Zona sigura Racos - Sisteme de urgenta si protectie impotriva incendiilor
001 | UNITATEA CENTRALĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR CU 3 POMPE CENTRIFUGALE IMERSATE CU DIMENSIUNILE DE 8 INCI | buc
FURNIZAREA ŞI INSTALAREA UNITĂŢII CENTRALE DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR CU 3 POMPE CENTRIFUGALE IMERSATE CU DIMENSIUNILE DE 8 INCI
SPECIFIICAŢIILE PENTRU POMPELE IMERSATE
• Puterea nominală: 33.1 kW.
• Debitul: 64 mc / h.
• Capul: 105 m.
• Diametrul exterior al motorului: 8''.
• Numărul de etape: 6.
LIMITELE DE UTILIZARE
• Conţinutul maxim de solid admis: 40 g / cu m.
• Temperatura maximă a apei: 60 ° C.
MATERIALE
Fontă EN-GJL-250, G20Mn5 oţel carbon, AISI 316 oţel inoxidabil, bronz marin G-CuSn10.
MOTORUL
• Asincron, trifazat, submersibil, 2 arbori - 50 Hz
• Puterea motorului: 33.1 kW - 44.4 hp.
• Randamentul la sarcină maximă: 83%.
• Factorul de putere la sarcină maximă: 0.85.
• Pornire cu invertor trifazat.
DIMENSIUNILE DE GABARIT
• Greutatea: 198.5 kg
• Diametrul arborelui: 95 mm
• Lungimea: 4380 mm
• Diametrul maxim al pompei electrice: 193 mm
Pompele sunt dotate cu convertor static de frecvenţă.
Sistemul de control al convertorului este setat pentru punctul aferent puterii de intrare maxime astfel încât să se evite ca la etapele iniţiale de umplere (presiunea scade în conductă foarte mult ) motorul pompei să fie suprasolicitat şi debitul să atingă valori aferente unor viteze mai amri de 2, m / s.
Grupul respectiv este dotat cu următoarele echipamente:
 echipamentele situate pe ramura de alimentare, care au rolul de a controla umplerea şi de a reface rezervorul de stocare (nivel, plutitor, presostat, etc..).
 supapă cu dispozitiv electric de acţionare şi control ON(pornit) / OFF(oprit) pentru introducerea apei în conducta primară. Supapa este dotată cu două comutatoare de limitare pentru indicarea stării;
 debitmetru electromagnetic, care permite măsurarea debitului de apă care curge în conducta principală în timpul umplerii.
În unitatea centrală, pe lângă pompele electrice, sunt instalate organele de control şi de acţionare, sistemele de control al nivelurilor şi dispozitivele pentru măsurarea debitului precum şi panourile electrice pentru alimentarea cu energie electrică a pompelor electrice.
Unitatea centrală este dotată cu o pompă submersibilă cu puterea de 1,9 kW.
Unitatea centrală are supape orizontale de aerisire.
Dedesubt, unitatea centrală este dotată cu un rezervor pentru colectarea apei cu o capacitate de 170000 litri.
Rezervorul este dotat cu un comutator de nivel, care pe lângă funcţia de semnalizare acustică, va trimite un semnal de nivel maxim sau de nivel minim către PLC, care va comanda controlul automat al pompelor.
Rezervorul este dotat cu un plutitor pentru nivelul minim şi pentru nivelul maxim pentru controlul automat al pompelor.
Sondă de pompare pentru pompieri şi punct de priză pentru eventuala umplere a cisternelor pompierilor.
002 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA POMPEI CENTRIFUGALE IMERSATE CU DIMENSIUNILE DE 6 INCI | buc
FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BAZINULUI DE ALIMENTARE PENTRU PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU POMPA IMERSATĂ
SPECIFICAŢII
POMPA
• Puterea nominală: 5.5 kW.
• Debitul: 18 mc / h.
• Domeniu: 61.8 m.
• Diametrul maxim total al pompei: 142 mm (inclusiv 1 acoperitoare pentru cablu).
• Adâncimea maximă de imersiune a pompei: 300 m.
• Cantitatea maximă de nisip din apă: 100 g / mc.
• Capacitatea de evacuare 2 1/2 "
• Capacitatea de a lucra în poziţie orizontală.
• Greutatea: 42 kg
MOTORUL
• Asincron, trifazat, răcit cu lichid.
• orificiu de evacuare prevăzut cu găuri pentru cârligele de siguranţă şi şuruburile de blocare pentru conducta de evacuare.
• supapă de reţinere din oţel inoxidabil, integrată.
• rotoare şi dispozitive de împrăştiere din oţel inoxidabil.
• rotor din oţel inoxidabil cu inel de uzură detaşabil.
• rulment superior şi partea intermediară din carbură de tungsten.
• sistem de ghidare a arborelui cu rulmenţi din polimer pentru fiecare etapă.
• manşon pentru inele de uzură din polimer pentru fiecare etapă.
• suport de aspiraţie din oţel inoxidabil.
• arbore din oţel inoxidabil protejat de manşoane din oţel inoxidabil.
• racord detaşabil.
• lagăr de ghidare din carbură de tungsten.
• inele de uzură din polimer plutitor.
• arbore protejat de manşoane.
ACCESORII
• flanşă de cuplare.
• desene.
• Cablu de coborâre.
Dispozitiv pentru comandă la distanţă şi auto-diagnosticare.
Senzor piezorezistiv scufundat în lichid, transmite un semnal proporţional cu înălţimea capului hidrostatic (coloana de apă).
Panou de control şi protecţie introdus în carcasă metalică vopsită, gradul de protecţie: IP 54, cu următoarele componente principale:
comutator pentru închiderea uşii
comutator MAN(manual)-AUT(automat)-O.
supape şi siguranţe,
contactor de 110 V cu releu termic de suprasarcină
transformator 380/220 - 0/110 V,
Siguranţa circuitului auxiliar,
modul electronic şi sondă pentru protecţia împotriva uscării
lampa-on(pornită),
lampa pentru funcţionare,
lumină de avertizare pentru încălzirea blocului,
lumină de avertizare pentru nivelul blocului,
voltmetru cu comutator de selectare,
ampermetru.
Cablu electric flexibil de tipul "FROR" pentru alimentarea cu energie electrică sondelor, a celor trei conductoare, cu izolaţie ignifugă din PVC, tensiunea nominală: 300/500 Volţi, cu marcare în relief
Dimensiunea conductorului: 3x1, 5 mm ².
Electropompa care cuprinde toate conductele şi tot ceea ce este necesar pentru instalare.
003 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONDUCTEI DIN OŢEL GALVANIZAT CU DIAMETRUL INTERIOR DE 63 mm | m
Furnizarea şi instalarea conductei de protecţie împotriva incendiilor din oţel galvanizat instalată într-o conductă cu caracteristici similare, inclusiv toate accesoriile de racordare.
Diametrul interior de 63 mm.
004 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONDUCTEI DIN POLIETILENĂ CU DIAMETRUL INTERIOR DE 63 mm | m
Conductă din polietilenă cu diametrul de 63 mm, excavare subterană la o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare de direcţie, de la întrerupătoarele de secţiune ale bazinului, cu cămin de vizitare complet prefabricat.
005 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONDUCTEI DIN POLIETILENĂ CU DIAMETRUL INTERIOR DE 160 mm | m
Conductă din polietilenă cu diametrul de 160 mm, excavare subterană la o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare de direcţie, de la întrerupătoarele de secţiune ale bazinului, cu cămin de vizitare complet prefabricat.
006 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA IZOLAŢIEI TERMICE PENTRU CONDUCTE, DIN VATĂ DE STICLĂ | m
Furnizarea şi instalarea izolaţiei termice din lână minerală pentru conducte, cu grosimea de 20 mm.
007 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI DE ÎNCĂLZIRE | m
Furnizarea şi instalarea cablurilor de încălzire cu izolaţie polimerică, un circuit serie şi care pot fi utilizate în mod corespunzător în zone periculoase cu atmosferă cu gaze şi praf. Aceste cabluri sunt proiectate pentru a fi utilizate în aplicaţii care vizează protecţia contra îngheţului şi menţinerea temperaturii conductelor, rezervoarelor şi altor echipamente.
Izolaţia interioară este realizată sub forma unui sandwich din PTFE fluoropolimer şi la temperaturi înalte, iar izolaţia exterioară este din PTFE.
Cablurile de încălzire pot fi utilizate la temperaturi de până la 260 ° C (continuu) şi de 300 ° C (expunere intermitentă de scurtă durată). Cablurile au aria imprimată pe suprafaţă.
Rezistenţa împotriva coroziunii chimice.
Temperatura maximă: expunere la 260 ° C (în mod continuu, pentru cablul furnizat), 300 ° C (în mod intermitent, cablu de alimentare cu energie electrică, max. 1000 ore)
Temperatura minimă de instalare: -70 ° C
Raza minimă de curbură la -70 ° C 2.5 x diametrul cablului, pentru un diametru ≤ 6 mm
6 x diametrul cablului, pentru un diametru > 6 mm
Puterea maximă: 30 W / m (valoarea tipică, în funcţie de aplicaţie)
Tensiunea nominală până la 450/750 Vc.a. (U0 / U)
Rezistenţa minimă la impact: 4 Joule (conform EN 50019)
Distanţa minimă între cablurile de încălzire: 20 mm.
008 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI MOTOR H07RN-F CU IZOLAŢIE DIN CAUCIUC ŞI ÎNVELIŞ DIN POLICROLOPREN PENTRU POMPA PENTRU BAZINE | m
Cablurile de atârnare din cauciuc flexibil unipolare HO7RN-F HOFR sunt proiectate pentru a fi utilizate în condiţii grele de exploatare pentru generatoare, echipamente portabile şi utilaje în mişcare. Acestea au conductoare simple torsadate sau conductoare din cupru cositorit, izolaţie din cauciuc şi etilenă-propilenă (EPR), şi un înveliş extern din cauciuc negru şi policloropropen (PCP neopren), în varianta standard. Pot fi utilizate afară, înăuntru, în conducte, precum şi în medii umede sau uleioase, pot fi descrise ca fiind HOFR = Heat and Oil Resistant(Rezistente la Căldură şi la Ulei), Ignifuge.
domeniul tensiunii: 450/750V funcţionare 2500V test
domeniul de temperatură: -25°C până la +85°C flexibil -40°C până la +85°C static
raza de îndoire: 15 x diametrul total
secţiunea transversală: 10 mm2
009 | CHEPENG CU DIMENSIUNILE 1000x1000mm | buc
Furnizarea şi instalarea căminului de vizitare şi/sau a fitingurilor pentru conductele electrice, confecţionate din cărămizi solide, cu grosimea pentru două sau mai multe capete, sau din beton armat cu grosimea minimă de 8 cm, furnizate şi instalate. Acestea cuprind: buiandrugul fundaţiei din beton de tip ciment 325 to q.li 3.00 per metru cub cu grosimea minimă de 20 cm, sau realizarea bazei fundului bazinului pentru scurgere, pentru forma de jet şi pentru pilaştrii conductelor, placa superioară din beton cu grosimea de 15 cm care trebuie să fie calculată astfel încât să suporte suprasarcini egale cu cele calculate pentru podurile rutiere, căminul de vizitare din fontă cu o rezistenţă la rupere minimă de 12.5 tone, excavarea, pilaştrii din material solid, încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor la orice distanţă. De asemenea, este necesar să se includă predarea lucrărilor finisate.
010 | ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PUTEREA TERMICĂ DE 6,5 kW | buc
Încălzitor electric de aer alcătuit şi dotat cu:
tablă din oţel inoxidabil vopsită cu grund pe bază de fosfaţi
cadru de susţinere din tablă de oţel galvanizat
schimbător de căldură cu elemente electrice de încălzire, nervurat, din oţel tubular cu bandă continuă din oţel
ventilator axial cu palete late, din aliaj uşor montat direct pe arborele motor
motor electric trifazat închis, IP44, clasa de izolaţie E
panou electric de control, complet accesibil , prevăzut cu toate elementele automate şi circuitele auxiliare, precum şi termostate de verificare şi de siguranţă
termostat de cameră
conexiuni electrice
puterea termică: 6.5 kW
011 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA GRUPULUI ELECTROGEN | buc
Furnizarea şi instalarea grupului electrogen răcit cu apă de 100KVA de la -1500 rpm, cu incintă izolată fonic pentru utilizare afară, pentru 70 db (A) la 7 metri în câmp deschis. Prevăzut cu panou electric de control în interiorul carcasei.
• Factorul de putere: 0.8
• Frecvenţa: 50Hz
• Tensiunea: 400/231V trifazat
• Viteza de rotaţie: 1,500 rpm / min
MONTAREA
Alternatorul motorului este montat într-o structură monobloc cu ajutorul unor adaptoare şi prins de discuri flexibile. Alternatoarele utilizate sunt alcătuite dintr-un singur rotor cu rulmenţi montat direct pe volantul motorului cu ajutorul unor discuri flexibile din oţel.
BAZA
Pentru a asigura o rezistenţă structurală mare a generatorului, temelia este realizată cu profile sudate din oţel cu grosimi corespunzătoare.
Structura bazei permite manevrarea cu ajutorul maşinilor de ridicat folosind punctele de ridicare situate în ambele părţi ale bazei, pentru versiunea deschisă, şi alte puncte de pe structura boltei în cazul versiunii cu izolaţie fonică.
Toate bazele sunt dotate cu împământare pentru conectarea tuturor părţilor metalice ale generatorului. Conexiunea de la punctul de scurgere trebuie să fie împământată de utilizatorul final.
Montarea ansamblului motor-alternator pe bază se face prin interpunerea unui sistem de amortizare a vibraţiilor dimensionat în mod corespunzător astfel încât să absoarbă vibraţiile transmise către bază.
REZERVORUL DE COMBUSTIBIL
Rezervorul de zi subteran este dotat cu:
• Capac de umplere, sistem complet pentru ventilaţie.
• conexiuni şi conducte pentru linia de alimentare a motorului.
• Conexiuni şi tuburi pentru linia de recuperare a combustibilului de la motor.
• Nivelul de raportare pentru nivelul minim al combustibilului: contact pentru alarmă şi oprire.
• electrovalvă de siguranţă situată pe linia de alimentare între rezervorul de zişi motor pentru întreruperea debitului de combustibil.
• Capacitatea Rezervorului: 2000 lt.
• Adâncimea minimă de la sol: 0.2 m.
BATERIA DE PORNIRE
Generatorul trebuie să fie dotat cu o baterie cu plumb-acid, pentru utilizare în condiţii grele, cu puterea de 12Vc.c./155Ah furnizată pentru circuitul dispozitivului electric de pornire şi cu alimentare la 12Vc.c.. Bateria este montată pe o platformă de metal situată în profilul intern al bazei. Terminalele bateriei sunt conectate la motor prin intermediul unor cabluri flexibile.
SISTEMUL DE RĂCIRE
Circuit de răcire cu o singură pompă de răcire cu roţi dinţate şi supapă termostatică.
• pentru ventilatorul de răcire al radiatorului (transmisie mecanică) dimensionat pentru temperaturi de aspiraţie de până la 50 ° C.
• termostat de răcire pentru alarmă şi pentru oprirea motorului.
• Nivelul aferent nivelului minim pentru oprirea răcitorului motorului.
• Agentul de răcire recomandat: apă proaspătă cu etilen-glicol (anti-îngheţ), amestecate în proporţie corespunzătoare. Pentru mai multe informaţii, a se consulta manualul motorului.
• Preîncălzirea sistemului de răcire (800W - 220VAC)
SISTEMUL DE UNGERE
Ulei pentru pompa cu roţi dinţate.
Filtru pentru uleiul de ungere cu element filtrant detaşabil.
Element de acţionare pentru capacul de nivel.
Alarmă în cazul presiunii reduse a uleiului şi oprirea motorului.
Pompă manuală pentru extragerea uleiului.
Uleiul recomandat: 15W/40 multigrad.
SISTEMUL DE ALIMENTARE
Injectare directă.
Pompă cu o singură injecţie.
Filtru de combustibil cu element filtrant detaşabil.
Solenoid pentru întreruperea debitului de combustibil.
Compoziţia combustibilului în conformitate cu EN 590, ASTM D 975 00 Categoria 1 şi 2.
SISTEMUL DE ADMISIE ŞI EVACUARE
Filtru pentru aer uscat.
Indicator pentru înfundarea filtrului.
1 turbocompresor cu admisie de ar pentru răcitor (aer-aer)
Colector orizontal de evacuare.
Ţeavă de evacuare cu absorbţie de tip industrial (din oţel carbon).
Compensator de evacuare flexibil
ALTERNATOR
DATE TEHNICE CU PRIVIRE LA GENERATOR
Factorul de putere: 0.8
Viteza: ​​1,500 r.p.m.
Frecvenţa: 50Hz
Tensiune trifazată: 400/231V
Abaterea maximă aferentă tensiunii: ± 1.5% ISO 8528-5
Conexiune de tip stea cu neutru
Suprimarea interferenţelor radio conform VDE 0875 Clasa G şi N
Gradul de protecţie: IP21
Numărul de terminale: 12
Regulator automat de tensiune
CARACTERISTICI GENERALE
Trebuie să fie trifazat, cu autoexcitaţie, sincron, fără perii, cu 4 poli. Domeniu de până la 690V pentru tensiunea maximă. Puterea nominală a generatorului este specificată pentru o temperatură ambientală de 40 ° C, o umiditate relativă de 60% şi înălţări mai mici de 1,000 m asl în conformitate cu standardul BS5000. Aerul este răcit cu ajutorul unui ventilator montat pe arborele din oţel şi este protejat cu un grătar de protecţie.
Echilibrarea dinamică a întregului rotor este realizată în timpul procesului de asamblare pentru a se asigura că vibraţiile sunt situate între limitele stabilite de standardul BS4999 partea 142.
Tipul de cuplare: Cuplare directă prin intermediul adaptorului SAE (stator) şi prin intermediul discurilor flexibile cu rotor cu un singur lagăr.
Trebuie să aibă carcasă din oţel şi scuturi din fier
IZOLAŢIA ŞI IMPREGNAREA
Izolaţie de clasa H, toate bobinajele sunt impregnate cu răşini epoxidice cu strat de acoperire, prin scufundare şi picurare, acest lucru înseamnă că materialele şi procesele trebuie să fie proiectate în mod special astfel încât să fie în conformitate cu înaltele standarde de construcţie impuse pentru bobinajele statorului şi pentru a asigura o rezistenţă mecanică mare a componentelor rotative. Toate componentele care lucrează la tensiune înaltă (cum ar fi statoarele) sunt tratate în vacuum.
SISTEMUL ELECTRONIC DE CONTROL
Regulatorul automat de tensiune (AVR) preia energia necesară pentru
excitaţia câmpului excitator, de la statorul principal.
AVR controlează nivelul de excitaţie furnizat câmpului excitator, şi reacţionează la
semnalul sensibil de tensiune din primar prin bobinajul statorului. Prin controlarea puterii reduse a câmpului excitator, se realizează reglarea
câmpului din primar prin armătura excitatorului
modului de ieşire. În acest fel, tensiunea de ieşire este menţinută stabilă
indiferent de sarcină, de numărul de rotaţii şi de factorul de putere.
AVR sesizează tensiunea medie a unei faze, asigurând reglarea corectă. În plus, detectează viteza motorului şi reduce tensiunea
în funcţie de viteză, sub valoarea prestabilită (Hz), împiedicând
excitaţia atunci când motorul funcţionează la sarcină şi atenuează efectul de preluare
a sarcinii la motor.
Standarde de Referinţă
EN60034, IEC 34, 4999-5000 BS, VDE 0530, CAN / CSA ​​C22.2-N ° 14-95 N ° 100-95, NEMA MG1-32, AS1359.
PANOUL DE CONTROL MANUAL / AUTOMAT
DATE TEHNICE
Panoul electric de control trebuie să fie prevăzut cu un generator montat într-o structură din metal, fabricat şi tratat cu un strat de acoperire epoxidic cu rezistenţă mare. Atât partea de alimentare cu energie electrică, cât şi partea de control trebuie să fie situate în aceeaşi carcasă, instalată pe bază (de tip deschis sau cu IZOLAŢIE FONICĂ). Panoul de control este dotat cu un dispozitiv compact de comandă şi control cu microprocesor care permite utilizarea atât a configuraţiei pentru operare manuală, cât şi a configuraţiei pentru operare automată. Acesta este fixat la partea din faţă a tabloului. Dispozitivul de comandă şi control îi permite generatorului să funcţioneze în mod automat în situaţii de urgenţă în reţea cu ajutorul unui panou separat pentru comutarea sarcinii. Prin trecerea comutatorului adecvat în poziţia corectă, generatorul porneşte în mod automat atunci când tensiunea iese din limitele prestabilite, iar sarcina este luată de la generator şi trecută în reţea în momentul în care reţeaua se află în limitele stabilite.
ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT
Un singur bloc dotat cu transformator şi parte de control pentru modularea sarcinii, cu afişare (cu LED) a stării sarcinii. Are două regimuri: pornire uşoară (curent variabil) şi încărcare rapidă (curent constant). Regimul rapid de încărcare este activat în mod automat atunci când tensiunea bateriei scade sub nivelurile specificate, şi este dezactivat în mod automat după ce viteza de încărcare se integrează în regimul constant de încărcare.
Caracteristici cheie:
• Tensiunea de intrare: 230V-400V AC 50Hz-60Hz 15%
• Tensiunea nominală 12VDC-24Vc.c. la baterie
• Toleranţa reglării: ± 1%
• Curentul de ieşire de la 0 la curentul nominal
• Curentul nominal: 1.5 A
• Temperatura de Funcţionare
• -25 ° C / +60 ° C (cu ventilaţie corespunzătoare)
• Valoarea sarcinii obţinută în mod automat (la 25 ° C) 2.25 V
• Curentul maxim (la 25 ° C) 2.33 V
La partea din faţă a încărcătorului, se află următoarele LED-uri pentru parametrii de semnalizare: baterie aproape descărcată, încărcare la partea de jos, bobinaj, limita de curent, încărcarea bateriei în curs.
DESCRIEREA SISTEMULUI DE CONTROL (CU TOATE OPŢIUNILE)
Unitatea de control porneşte în mod automat grupul electrogen, atunci când sunt respectate toate condiţiile, în apropiere de Generator, şi apoi opreşte motorul prin intermediul unui semnal extern sau prin apăsarea butonului de urgenţă. Unitatea de control controlează combustibilul (gazul) motorului în absenţa ventilaţiei.
COMANDĂ ŞI CONTROL
Panoul va fi dotat cu:
1. Lumini de semnalizare pentru indicarea presiunii minime a uleiului, temperaturii maxime a motorului, nivelului minim al combustibilului, depăşirea vitezei, suprasarcina, cazul în care generatorul nu porneşte, inserarea încălzitoarelor de ulei şi preîncălzirea precum şi temperatura maximă a apei (pentru categoriile care utilizează acest lichid pentru răcire)
2. Instrumente pentru măsurarea curentului furnizat, a tensiunii fază-fază atât în reţea cât şi la nivelul grupului, frecvenţa de ieşire din generator
3. Trebuie să existe contoare pentru măsurarea energiei electrice care trebuie să aibă certificate valabile referitoare la calibrare
4. Un cronometru pentru măsurarea orelor pentru grupul respectiv
5. O avertizare sonoră
6. Un dispozitiv de presetare pentru comutarea manuală a unităţii-reţelei
7. Un buton de oprire în situaţii de urgenţă
8. Un buton pentru oprirea alarmei sonore
9. Ruptoare de circuit pentru protecţia liniei, a alternatorului, a încărcătoarelor de baterii, a încălzitoarelor, şi un comutator pe linia de alimentare cu energie electrică a echipamentelor auxiliare (încălzitoare, încărcătoare de baterii, etc..)
10. Siguranţe pentru circuitele auxiliare şi Măsurarea Tensiunii
11. Relee şi aparate pentru pornirea şi oprirea unităţii, şi pentru controlul complet automat al comutării
12. Panou terminal pentru certificarea liniilor de intrare şi toate accesoriile necesare pentru funcţionarea corespunzătoare
Panoul electric trebuie să aibă următoarele funcţii:
oprirea de Urgenţă de la Distanţă cu întreruperea tuturor alimentărilor cu energie electrică;
raport general cumulat la distanţă (contact)
generator de semnal în funcţiune sau oprit pentru a se distanţa (semnale pozitive);
pilot de comutare la distanţă cu contacte curate, de 10 A, în cazul raportării la terminal, pentru controlarea comutării la distanţă a energiei electrice, deoarece acesta este montat parţial pe alte tablouri.
PANOU ELECTRIC CU COMUTATOR PRINCIPAL MAGNETIC ŞI
TERMIC PENTRU REŢEA-GRUP
RUPTOR DE CIRCUIT TERMIC MAGNETIC
Trebuie să fie instalat în acelaşi cadru structural de control şi montat
pe bază. Protejează generatorul împotriva suprasarcinilor (protecţie termică) şi
împotriva scurt-circuitelor (protecţie magnetică).
012 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA PANOULUI ELECTRIC PENTRU DESERVIREA GRUPULUI ELECTROGEN | buc
Specificaţii privind construcţia
Date generale
Panourile trebuie să aibă următoarele specificaţii:
• Temperatura ambientală maximă: +40 ° C, -5 ° C;
• Umiditatea relativă maximă: 95%;
• altitudinea <1000 metri s.l.m.;
• Tensiunea nominală 690 V;
• Tensiunea de funcţionare: 400 V;
• numărul de faze: 3F + N;
• Nivelul nominal al izolaţiei, tensiunea de testare a frecvenţei timp de un minut pe sol uscat şi între faze: 2.5 kV;
• Frecvenţa nominală: 50/60 Hz;
• gradul de protecţie: IP 20 cu uşa deschisă;
• cadrul de accesibilitate la partea din faţă;
• Max. 3 forme de izolare;
• cel puţin etanşare mecanică IK07.
Cadrul va fi alcătuit din unităţi modulare cu dimensiunile maxime:
• lăţimea: până la 1600 mm;
• adâncimea: până la 1100 mm;
• Înălţimea: până la 2200 mm.
De asemenea, trebuie luate în considerare următoarele distanţe faţă de:
• partea din faţă: 800 mm;
• partea din spate: 30 mm.
caracteristici mecanice
Panourile vor fi alcătuite din lonjeroane din oţel profilat şi panouri din metal care trebuie să aibă o rezistenţă de impact suficientă în funcţie de locul instalării. Referinţa pentru stabilirea acestei rezistenţe este indicele IK, definit în standardul EN 50102, şi acesta nu trebuie să fie mai mic de IK07 pentru dulapuri instalate în medii în care nu există riscul unor condiţii de şoc, până la IK08 atunci când riscurile se referă la deteriorarea aparatelor şi IK10 pentru medii în care există posibilitatea apariţiei unor impacturi importante.
Trebuie să fie complet închis cu panouri detaşabile îmbinate cu şuruburi.
Gradul de protecţie, în funcţie de locul instalării, trebuie să fie:
• ≤ IP30 pentru medii normale;
•> IP30 pentru utilizare în medii speciale (când acest lucru este specificat).
În orice caz, pentru a împiedica accesul la organele respective şi manevrarea de către persoane necalificate, trebuie să existe o uşă la partea din faţă prevăzută cu o încuietoare cu cheie, iar în cazul uşilor transparente, să se utilizeze cristal călit.
Coloanele cadrului vor avea elemente de ridicare, care vor fi detaşate după instalarea în locaţia respectivă.
Deşi există posibilitatea inspectării pe la partea din spate a tabloului, toate componentele electrice vor fi accesibile cu uşurinţă pe la partea din faţă, prin intermediul unor panouri montate pe un cadru cu balamale care asigură accesul intern rapid; pe panoul din faţă vor exista fante care să permită trecerea elementelor de control.
Toate echipamentele vor fi fixate pe şine, panouri modulare sau în mod special pe bare transversale de susţinere.
Instrumentele şi luminile de semnalizare sunt montate pe panourile frontale.
Pe panoul frontal, fiecare unitate va fi marcată cu semne care indică tipul serviciului.
Toate părţile metalice ale cadrului vor fi legate la pământ.
În ceea ce priveşte structura, se vor utiliza şuruburi cu şaibe care să împiedice zgârierea în timpul montării, iar plăcile frontale vor trebui să fie prevăzute cu sisteme adecvate de fixare care să permită scoaterea izolaţiei.
Pentru a asigura o etanşare eficientă împotriva coroziunii şi o bună păstrare a culorii în timp, structura şi panourile laterale trebuie să fie tratate în mod corespunzător şi vopsite şi acest lucru constă în tratamentul chimic al plăcilor pentru fosfatare, urmat de o protecţie prin electro-depunere.
Plăcile vor fi tratate, apoi acoperite cu pulbere şi cu o răşină epoxidică termoreactivă, o răşină poliesterică amestecată cu bobiţe strălucitoare şi de culoare RAL lucioasă, având o grosime medie de 60 microni.
UPS inclus la interiorul panoului.
UPS proiectat pentru alimentarea cu energie electrică a utilităţilor, cu tensiunea de fază de 400 V, frecvenţa de 50 Hz, cu puterea de ieşire indicată pe diagramele aferente factorului de putere 0.8, proiectat pentru conectare în paralele, cu distribuţie redundantă.
Fiecare UPS este alcătuit în mod esenţial din:
• redresor trifazat complet controlat c.a. / c.c., care poate converti tensiunea alternativă în tensiune continuă;
• filtru activ THM, care reduce curentul armonic de respingere din reţea, limitându-l la o valoare mai mică de 4%, şi această soluţie permite şi obţinerea unui factor de putere de intrare cu o valoare mai mare de 0.98, şi în consecinţă reducerea curentului care circulă prin sistem, şi prin urmare, obţinându-se costuri de gestionare mai mici ceea ce reprezintă un beneficiu;
• dulap care nu necesită întreţinere pentru baterie etanşă cu plumb-acid, care să garanteze o perioadă de 30 de minute de trecere prin invertor către sarcină, la puterea nominală, prevăzut cu ruptor de circuit pentru protecţie şi izolare;
• invertor static c.c. / c.a., dotat cu circuit electronic de putere IGBT, care poate converti tensiunea continuă furnizată de redresor sau de bateria de acumulatori în tensiune alternativă sinusoidală pentru utilizatori;
• comutator static sincronizat cu reţeaua de urgenţă, pentru a asigura continuitatea alimentării utilizatorilor în cazul întreruperii sau suprasarcinii la invertor, când sunt depăşite valorile admise
• ansamblu de separatoare sub sarcină, care reprezintă sistemul manual de derivaţie, pentru a permite efectuarea întreţinerii sau reparaţiilor, fără a se întrerupe alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor;
• sistem cu microprocesor, pentru controlul şi comanda echipamentelor de procesare, având şi rolul de gestionare a informaţiilor puse la dispoziţia utilizatorului.
echipamentele respective vor avea şi rolul de a gestiona informaţiile puse la dispoziţia utilizatorului.
UPS va fi dotat cu conectoare, comutatoare auxiliare şi carduri pentru interfaţă care să permită conectarea echipamentelor la sistemul de supraveghere, şi în acest fel să se activeze gestionarea şi controlul; aceste dispozitive trebuie să poată fi adaptate oricărei cerinţe şi dacă este necesar, configuraţia acestora trebuie să poată fi modificată.
De asemenea, va exista un port de comunicare utilizat de personalul tehnic, care va fi interfaţat cu UPS prin PC, permiţând obţinerea în mod foarte rapid a tuturor informaţiilor referitoare la instalare, verificarea funcţionării corecte, simularea stărilor de funcţionare, accelerarea intervenţiilor tehnice.
Puterea nominală: 6 kVA.
013 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA VINCIULUI MANUAL | buc
Caracteristici: tone. 0.4
• Cursa cârligului: mt. 70
• Cablu de tragere: 1
• Vierme Reductor ireversibil
• montat direct pe tambur
• Vel. De Ridicare cu şurubelniţă la 1400 rpm: 8 m / min
• Funcţionează cu un cric
• Vopsit în două straturi şi având aplicate două straturi de email
• Marca CE, manualele de utilizare şi întreţinere în conformitate cu Directiva 98/37/CE
014 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BAZINULUI DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU EXCAVARE | buc
ADÂNCIMEA BAZINULUI DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU EXCAVARE: 25 m
015 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Zona sigura Homorod side - Sisteme de urgenta si protectie impotriva incendiilor
001 | UNITATEA CENTRALĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR CU 3 POMPE CENTRIFUGALE IMERSATE CU DIMENSIUNILE DE 8 INCI | buc
FURNIZAREA ŞI INSTALAREA UNITĂŢII CENTRALE DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR CU 3 POMPE CENTRIFUGALE IMERSATE CU DIMENSIUNILE DE 8 INCI
SPECIFIICAŢIILE PENTRU POMPELE IMERSATE
• Puterea nominală: 33.1 kW.
• Debitul: 64 mc / h.
• Capul: 105 m.
• Diametrul exterior al motorului: 8''.
• Numărul de etape: 6.
LIMITELE DE UTILIZARE
• Conţinutul maxim de solid admis: 40 g / cu m.
• Temperatura maximă a apei: 60 ° C.
MATERIALE
Fontă EN-GJL-250, G20Mn5 oţel carbon, AISI 316 oţel inoxidabil, bronz marin G-CuSn10.
MOTORUL
• Asincron, trifazat, submersibil, 2 arbori - 50 Hz
• Puterea motorului: 33.1 kW - 44.4 hp.
• Randamentul la sarcină maximă: 83%.
• Factorul de putere la sarcină maximă: 0.85.
• Pornire cu invertor trifazat.
DIMENSIUNILE DE GABARIT
• Greutatea: 198.5 kg
• Diametrul arborelui: 95 mm
• Lungimea: 4380 mm
• Diametrul maxim al pompei electrice: 193 mm
Pompele sunt dotate cu convertor static de frecvenţă.
Sistemul de control al convertorului este setat pentru punctul aferent puterii de intrare maxime astfel încât să se evite ca la etapele iniţiale de umplere (presiunea scade în conductă foarte mult ) motorul pompei să fie suprasolicitat şi debitul să atingă valori aferente unor viteze mai amri de 2, m / s.
Grupul respectiv este dotat cu următoarele echipamente:
 echipamentele situate pe ramura de alimentare, care au rolul de a controla umplerea şi de a reface rezervorul de stocare (nivel, plutitor, presostat, etc..).
 supapă cu dispozitiv electric de acţionare şi control ON(pornit) / OFF(oprit) pentru introducerea apei în conducta primară. Supapa este dotată cu două comutatoare de limitare pentru indicarea stării;
 debitmetru electromagnetic, care permite măsurarea debitului de apă care curge în conducta principală în timpul umplerii.
În unitatea centrală, pe lângă pompele electrice, sunt instalate organele de control şi de acţionare, sistemele de control al nivelurilor şi dispozitivele pentru măsurarea debitului precum şi panourile electrice pentru alimentarea cu energie electrică a pompelor electrice.
Unitatea centrală este dotată cu o pompă submersibilă cu puterea de 1,9 kW.
Unitatea centrală are supape orizontale de aerisire.
Dedesubt, unitatea centrală este dotată cu un rezervor pentru colectarea apei cu o capacitate de 170000 litri.
Rezervorul este dotat cu un comutator de nivel, care pe lângă funcţia de semnalizare acustică, va trimite un semnal de nivel maxim sau de nivel minim către PLC, care va comanda controlul automat al pompelor.
Rezervorul este dotat cu un plutitor pentru nivelul minim şi pentru nivelul maxim pentru controlul automat al pompelor.
Sondă de pompare pentru pompieri şi punct de priză pentru eventuala umplere a cisternelor pompierilor.
002 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA POMPEI CENTRIFUGALE IMERSATE CU DIMENSIUNILE DE 6 INCI | buc
FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BAZINULUI DE ALIMENTARE PENTRU PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU POMPA IMERSATĂ
SPECIFICAŢII
POMPA
• Puterea nominală: 5.5 kW.
• Debitul: 18 mc / h.
• Domeniu: 61.8 m.
• Diametrul maxim total al pompei: 142 mm (inclusiv 1 acoperitoare pentru cablu).
• Adâncimea maximă de imersiune a pompei: 300 m.
• Cantitatea maximă de nisip din apă: 100 g / mc.
• Capacitatea de evacuare 2 1/2 "
• Capacitatea de a lucra în poziţie orizontală.
• Greutatea: 42 kg
MOTORUL
• Asincron, trifazat, răcit cu lichid.
• orificiu de evacuare prevăzut cu găuri pentru cârligele de siguranţă şi şuruburile de blocare pentru conducta de evacuare.
• supapă de reţinere din oţel inoxidabil, integrată.
• rotoare şi dispozitive de împrăştiere din oţel inoxidabil.
• rotor din oţel inoxidabil cu inel de uzură detaşabil.
• rulment superior şi partea intermediară din carbură de tungsten.
• sistem de ghidare a arborelui cu rulmenţi din polimer pentru fiecare etapă.
• manşon pentru inele de uzură din polimer pentru fiecare etapă.
• suport de aspiraţie din oţel inoxidabil.
• arbore din oţel inoxidabil protejat de manşoane din oţel inoxidabil.
• racord detaşabil.
• lagăr de ghidare din carbură de tungsten.
• inele de uzură din polimer plutitor.
• arbore protejat de manşoane.
ACCESORII
• flanşă de cuplare.
• desene.
• Cablu de coborâre.
Dispozitiv pentru comandă la distanţă şi auto-diagnosticare.
Senzor piezorezistiv scufundat în lichid, transmite un semnal proporţional cu înălţimea capului hidrostatic (coloana de apă).
Panou de control şi protecţie introdus în carcasă metalică vopsită, gradul de protecţie: IP 54, cu următoarele componente principale:
comutator pentru închiderea uşii
comutator MAN(manual)-AUT(automat)-O.
supape şi siguranţe,
contactor de 110 V cu releu termic de suprasarcină
transformator 380/220 - 0/110 V,
Siguranţa circuitului auxiliar,
modul electronic şi sondă pentru protecţia împotriva uscării
lampa-on(pornită),
lampa pentru funcţionare,
lumină de avertizare pentru încălzirea blocului,
lumină de avertizare pentru nivelul blocului,
voltmetru cu comutator de selectare,
ampermetru.
Cablu electric flexibil de tipul "FROR" pentru alimentarea cu energie electrică sondelor, a celor trei conductoare, cu izolaţie ignifugă din PVC, tensiunea nominală: 300/500 Volţi, cu marcare în relief
Dimensiunea conductorului: 3x1, 5 mm ².
Electropompa care cuprinde toate conductele şi tot ceea ce este necesar pentru instalare.
003 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONDUCTEI DIN OŢEL GALVANIZAT CU DIAMETRUL INTERIOR DE 63 mm | m
Furnizarea şi instalarea conductei de protecţie împotriva incendiilor din oţel galvanizat instalată într-o conductă cu caracteristici similare, inclusiv toate accesoriile de racordare.
Diametrul interior de 63 mm.
004 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONDUCTEI DIN POLIETILENĂ CU DIAMETRUL INTERIOR DE 63 mm | m
Conductă din polietilenă cu diametrul de 63 mm, excavare subterană la o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare de direcţie, de la întrerupătoarele de secţiune ale bazinului, cu cămin de vizitare complet prefabricat.
005 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONDUCTEI DIN POLIETILENĂ CU DIAMETRUL INTERIOR DE 160 mm | m
Conductă din polietilenă cu diametrul de 160 mm, excavare subterană la o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare de direcţie, de la întrerupătoarele de secţiune ale bazinului, cu cămin de vizitare complet prefabricat.
006 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA IZOLAŢIEI TERMICE PENTRU CONDUCTE, DIN VATĂ DE STICLĂ | m
Furnizarea şi instalarea izolaţiei termice din lână minerală pentru conducte, cu grosimea de 20 mm.
007 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI DE ÎNCĂLZIRE | m
Furnizarea şi instalarea cablurilor de încălzire cu izolaţie polimerică, un circuit serie şi care pot fi utilizate în mod corespunzător în zone periculoase cu atmosferă cu gaze şi praf. Aceste cabluri sunt proiectate pentru a fi utilizate în aplicaţii care vizează protecţia contra îngheţului şi menţinerea temperaturii conductelor, rezervoarelor şi altor echipamente.
Izolaţia interioară este realizată sub forma unui sandwich din PTFE fluoropolimer şi la temperaturi înalte, iar izolaţia exterioară este din PTFE.
Cablurile de încălzire pot fi utilizate la temperaturi de până la 260 ° C (continuu) şi de 300 ° C (expunere intermitentă de scurtă durată). Cablurile au aria imprimată pe suprafaţă.
Rezistenţa împotriva coroziunii chimice.
Temperatura maximă: expunere la 260 ° C (în mod continuu, pentru cablul furnizat), 300 ° C (în mod intermitent, cablu de alimentare cu energie electrică, max. 1000 ore)
Temperatura minimă de instalare: -70 ° C
Raza minimă de curbură la -70 ° C 2.5 x diametrul cablului, pentru un diametru ≤ 6 mm
6 x diametrul cablului, pentru un diametru > 6 mm
Puterea maximă: 30 W / m (valoarea tipică, în funcţie de aplicaţie)
Tensiunea nominală până la 450/750 Vc.a. (U0 / U)
Rezistenţa minimă la impact: 4 Joule (conform EN 50019)
Distanţa minimă între cablurile de încălzire: 20 mm.
008 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI MOTOR H07RN-F CU IZOLAŢIE DIN CAUCIUC ŞI ÎNVELIŞ DIN POLICROLOPREN PENTRU POMPA PENTRU BAZINE | m
Cablurile de atârnare din cauciuc flexibil unipolare HO7RN-F HOFR sunt proiectate pentru a fi utilizate în condiţii grele de exploatare pentru generatoare, echipamente portabile şi utilaje în mişcare. Acestea au conductoare simple torsadate sau conductoare din cupru cositorit, izolaţie din cauciuc şi etilenă-propilenă (EPR), şi un înveliş extern din cauciuc negru şi policloropropen (PCP neopren), în varianta standard. Pot fi utilizate afară, înăuntru, în conducte, precum şi în medii umede sau uleioase, pot fi descrise ca fiind HOFR = Heat and Oil Resistant(Rezistente la Căldură şi la Ulei), Ignifuge.
domeniul tensiunii: 450/750V funcţionare 2500V test
domeniul de temperatură: -25°C până la +85°C flexibil -40°C până la +85°C static
raza de îndoire: 15 x diametrul total
secţiunea transversală: 10 mm2
009 | CHEPENG CU DIMENSIUNILE 1000x1000mm | buc
Furnizarea şi instalarea căminului de vizitare şi/sau a fitingurilor pentru conductele electrice, confecţionate din cărămizi solide, cu grosimea pentru două sau mai multe capete, sau din beton armat cu grosimea minimă de 8 cm, furnizate şi instalate. Acestea cuprind: buiandrugul fundaţiei din beton de tip ciment 325 to q.li 3.00 per metru cub cu grosimea minimă de 20 cm, sau realizarea bazei fundului bazinului pentru scurgere, pentru forma de jet şi pentru pilaştrii conductelor, placa superioară din beton cu grosimea de 15 cm care trebuie să fie calculată astfel încât să suporte suprasarcini egale cu cele calculate pentru podurile rutiere, căminul de vizitare din fontă cu o rezistenţă la rupere minimă de 12.5 tone, excavarea, pilaştrii din material solid, încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor la orice distanţă. De asemenea, este necesar să se includă predarea lucrărilor finisate.
010 | ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PUTEREA TERMICĂ DE 6,5 kW | buc
Încălzitor electric de aer alcătuit şi dotat cu:
tablă din oţel inoxidabil vopsită cu grund pe bază de fosfaţi
cadru de susţinere din tablă de oţel galvanizat
schimbător de căldură cu elemente electrice de încălzire, nervurat, din oţel tubular cu bandă continuă din oţel
ventilator axial cu palete late, din aliaj uşor montat direct pe arborele motor
motor electric trifazat închis, IP44, clasa de izolaţie E
panou electric de control, complet accesibil , prevăzut cu toate elementele automate şi circuitele auxiliare, precum şi termostate de verificare şi de siguranţă
termostat de cameră
conexiuni electrice
puterea termică: 6.5 kW
011 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA GRUPULUI ELECTROGEN | buc
Furnizarea şi instalarea grupului electrogen răcit cu apă de 100KVA de la -1500 rpm, cu incintă izolată fonic pentru utilizare afară, pentru 70 db (A) la 7 metri în câmp deschis. Prevăzut cu panou electric de control în interiorul carcasei.
• Factorul de putere: 0.8
• Frecvenţa: 50Hz
• Tensiunea: 400/231V trifazat
• Viteza de rotaţie: 1,500 rpm / min
MONTAREA
Alternatorul motorului este montat într-o structură monobloc cu ajutorul unor adaptoare şi prins de discuri flexibile. Alternatoarele utilizate sunt alcătuite dintr-un singur rotor cu rulmenţi montat direct pe volantul motorului cu ajutorul unor discuri flexibile din oţel.
BAZA
Pentru a asigura o rezistenţă structurală mare a generatorului, temelia este realizată cu profile sudate din oţel cu grosimi corespunzătoare.
Structura bazei permite manevrarea cu ajutorul maşinilor de ridicat folosind punctele de ridicare situate în ambele părţi ale bazei, pentru versiunea deschisă, şi alte puncte de pe structura boltei în cazul versiunii cu izolaţie fonică.
Toate bazele sunt dotate cu împământare pentru conectarea tuturor părţilor metalice ale generatorului. Conexiunea de la punctul de scurgere trebuie să fie împământată de utilizatorul final.
Montarea ansamblului motor-alternator pe bază se face prin interpunerea unui sistem de amortizare a vibraţiilor dimensionat în mod corespunzător astfel încât să absoarbă vibraţiile transmise către bază.
REZERVORUL DE COMBUSTIBIL
Rezervorul de zi subteran este dotat cu:
• Capac de umplere, sistem complet pentru ventilaţie.
• conexiuni şi conducte pentru linia de alimentare a motorului.
• Conexiuni şi tuburi pentru linia de recuperare a combustibilului de la motor.
• Nivelul de raportare pentru nivelul minim al combustibilului: contact pentru alarmă şi oprire.
• electrovalvă de siguranţă situată pe linia de alimentare între rezervorul de zişi motor pentru întreruperea debitului de combustibil.
• Capacitatea Rezervorului: 2000 lt.
• Adâncimea minimă de la sol: 0.2 m.
BATERIA DE PORNIRE
Generatorul trebuie să fie dotat cu o baterie cu plumb-acid, pentru utilizare în condiţii grele, cu puterea de 12Vc.c./155Ah furnizată pentru circuitul dispozitivului electric de pornire şi cu alimentare la 12Vc.c.. Bateria este montată pe o platformă de metal situată în profilul intern al bazei. Terminalele bateriei sunt conectate la motor prin intermediul unor cabluri flexibile.
SISTEMUL DE RĂCIRE
Circuit de răcire cu o singură pompă de răcire cu roţi dinţate şi supapă termostatică.
• pentru ventilatorul de răcire al radiatorului (transmisie mecanică) dimensionat pentru temperaturi de aspiraţie de până la 50 ° C.
• termostat de răcire pentru alarmă şi pentru oprirea motorului.
• Nivelul aferent nivelului minim pentru oprirea răcitorului motorului.
• Agentul de răcire recomandat: apă proaspătă cu etilen-glicol (anti-îngheţ), amestecate în proporţie corespunzătoare. Pentru mai multe informaţii, a se consulta manualul motorului.
• Preîncălzirea sistemului de răcire (800W - 220VAC)
SISTEMUL DE UNGERE
Ulei pentru pompa cu roţi dinţate.
Filtru pentru uleiul de ungere cu element filtrant detaşabil.
Element de acţionare pentru capacul de nivel.
Alarmă în cazul presiunii reduse a uleiului şi oprirea motorului.
Pompă manuală pentru extragerea uleiului.
Uleiul recomandat: 15W/40 multigrad.
SISTEMUL DE ALIMENTARE
Injectare directă.
Pompă cu o singură injecţie.
Filtru de combustibil cu element filtrant detaşabil.
Solenoid pentru întreruperea debitului de combustibil.
Compoziţia combustibilului în conformitate cu EN 590, ASTM D 975 00 Categoria 1 şi 2.
SISTEMUL DE ADMISIE ŞI EVACUARE
Filtru pentru aer uscat.
Indicator pentru înfundarea filtrului.
1 turbocompresor cu admisie de ar pentru răcitor (aer-aer)
Colector orizontal de evacuare.
Ţeavă de evacuare cu absorbţie de tip industrial (din oţel carbon).
Compensator de evacuare flexibil
ALTERNATOR
DATE TEHNICE CU PRIVIRE LA GENERATOR
Factorul de putere: 0.8
Viteza: ​​1,500 r.p.m.
Frecvenţa: 50Hz
Tensiune trifazată: 400/231V
Abaterea maximă aferentă tensiunii: ± 1.5% ISO 8528-5
Conexiune de tip stea cu neutru
Suprimarea interferenţelor radio conform VDE 0875 Clasa G şi N
Gradul de protecţie: IP21
Numărul de terminale: 12
Regulator automat de tensiune
CARACTERISTICI GENERALE
Trebuie să fie trifazat, cu autoexcitaţie, sincron, fără perii, cu 4 poli. Domeniu de până la 690V pentru tensiunea maximă. Puterea nominală a generatorului este specificată pentru o temperatură ambientală de 40 ° C, o umiditate relativă de 60% şi înălţări mai mici de 1,000 m asl în conformitate cu standardul BS5000. Aerul este răcit cu ajutorul unui ventilator montat pe arborele din oţel şi este protejat cu un grătar de protecţie.
Echilibrarea dinamică a întregului rotor este realizată în timpul procesului de asamblare pentru a se asigura că vibraţiile sunt situate între limitele stabilite de standardul BS4999 partea 142.
Tipul de cuplare: Cuplare directă prin intermediul adaptorului SAE (stator) şi prin intermediul discurilor flexibile cu rotor cu un singur lagăr.
Trebuie să aibă carcasă din oţel şi scuturi din fier
IZOLAŢIA ŞI IMPREGNAREA
Izolaţie de clasa H, toate bobinajele sunt impregnate cu răşini epoxidice cu strat de acoperire, prin scufundare şi picurare, acest lucru înseamnă că materialele şi procesele trebuie să fie proiectate în mod special astfel încât să fie în conformitate cu înaltele standarde de construcţie impuse pentru bobinajele statorului şi pentru a asigura o rezistenţă mecanică mare a componentelor rotative. Toate componentele care lucrează la tensiune înaltă (cum ar fi statoarele) sunt tratate în vacuum.
SISTEMUL ELECTRONIC DE CONTROL
Regulatorul automat de tensiune (AVR) preia energia necesară pentru
excitaţia câmpului excitator, de la statorul principal.
AVR controlează nivelul de excitaţie furnizat câmpului excitator, şi reacţionează la
semnalul sensibil de tensiune din primar prin bobinajul statorului. Prin controlarea puterii reduse a câmpului excitator, se realizează reglarea
câmpului din primar prin armătura excitatorului
modului de ieşire. În acest fel, tensiunea de ieşire este menţinută stabilă
indiferent de sarcină, de numărul de rotaţii şi de factorul de putere.
AVR sesizează tensiunea medie a unei faze, asigurând reglarea corectă. În plus, detectează viteza motorului şi reduce tensiunea
în funcţie de viteză, sub valoarea prestabilită (Hz), împiedicând
excitaţia atunci când motorul funcţionează la sarcină şi atenuează efectul de preluare
a sarcinii la motor.
Standarde de Referinţă
EN60034, IEC 34, 4999-5000 BS, VDE 0530, CAN / CSA ​​C22.2-N ° 14-95 N ° 100-95, NEMA MG1-32, AS1359.
PANOUL DE CONTROL MANUAL / AUTOMAT
DATE TEHNICE
Panoul electric de control trebuie să fie prevăzut cu un generator montat într-o structură din metal, fabricat şi tratat cu un strat de acoperire epoxidic cu rezistenţă mare. Atât partea de alimentare cu energie electrică, cât şi partea de control trebuie să fie situate în aceeaşi carcasă, instalată pe bază (de tip deschis sau cu IZOLAŢIE FONICĂ). Panoul de control este dotat cu un dispozitiv compact de comandă şi control cu microprocesor care permite utilizarea atât a configuraţiei pentru operare manuală, cât şi a configuraţiei pentru operare automată. Acesta este fixat la partea din faţă a tabloului. Dispozitivul de comandă şi control îi permite generatorului să funcţioneze în mod automat în situaţii de urgenţă în reţea cu ajutorul unui panou separat pentru comutarea sarcinii. Prin trecerea comutatorului adecvat în poziţia corectă, generatorul porneşte în mod automat atunci când tensiunea iese din limitele prestabilite, iar sarcina este luată de la generator şi trecută în reţea în momentul în care reţeaua se află în limitele stabilite.
ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT
Un singur bloc dotat cu transformator şi parte de control pentru modularea sarcinii, cu afişare (cu LED) a stării sarcinii. Are două regimuri: pornire uşoară (curent variabil) şi încărcare rapidă (curent constant). Regimul rapid de încărcare este activat în mod automat atunci când tensiunea bateriei scade sub nivelurile specificate, şi este dezactivat în mod automat după ce viteza de încărcare se integrează în regimul constant de încărcare.
Caracteristici cheie:
• Tensiunea de intrare: 230V-400V AC 50Hz-60Hz 15%
• Tensiunea nominală 12VDC-24Vc.c. la baterie
• Toleranţa reglării: ± 1%
• Curentul de ieşire de la 0 la curentul nominal
• Curentul nominal: 1.5 A
• Temperatura de Funcţionare
• -25 ° C / +60 ° C (cu ventilaţie corespunzătoare)
• Valoarea sarcinii obţinută în mod automat (la 25 ° C) 2.25 V
• Curentul maxim (la 25 ° C) 2.33 V
La partea din faţă a încărcătorului, se află următoarele LED-uri pentru parametrii de semnalizare: baterie aproape descărcată, încărcare la partea de jos, bobinaj, limita de curent, încărcarea bateriei în curs.
DESCRIEREA SISTEMULUI DE CONTROL (CU TOATE OPŢIUNILE)
Unitatea de control porneşte în mod automat grupul electrogen, atunci când sunt respectate toate condiţiile, în apropiere de Generator, şi apoi opreşte motorul prin intermediul unui semnal extern sau prin apăsarea butonului de urgenţă. Unitatea de control controlează combustibilul (gazul) motorului în absenţa ventilaţiei.
COMANDĂ ŞI CONTROL
Panoul va fi dotat cu:
1. Lumini de semnalizare pentru indicarea presiunii minime a uleiului, temperaturii maxime a motorului, nivelului minim al combustibilului, depăşirea vitezei, suprasarcina, cazul în care generatorul nu porneşte, inserarea încălzitoarelor de ulei şi preîncălzirea precum şi temperatura maximă a apei (pentru categoriile care utilizează acest lichid pentru răcire)
2. Instrumente pentru măsurarea curentului furnizat, a tensiunii fază-fază atât în reţea cât şi la nivelul grupului, frecvenţa de ieşire din generator
3. Trebuie să existe contoare pentru măsurarea energiei electrice care trebuie să aibă certificate valabile referitoare la calibrare
4. Un cronometru pentru măsurarea orelor pentru grupul respectiv
5. O avertizare sonoră
6. Un dispozitiv de presetare pentru comutarea manuală a unităţii-reţelei
7. Un buton de oprire în situaţii de urgenţă
8. Un buton pentru oprirea alarmei sonore
9. Ruptoare de circuit pentru protecţia liniei, a alternatorului, a încărcătoarelor de baterii, a încălzitoarelor, şi un comutator pe linia de alimentare cu energie electrică a echipamentelor auxiliare (încălzitoare, încărcătoare de baterii, etc..)
10. Siguranţe pentru circuitele auxiliare şi Măsurarea Tensiunii
11. Relee şi aparate pentru pornirea şi oprirea unităţii, şi pentru controlul complet automat al comutării
12. Panou terminal pentru certificarea liniilor de intrare şi toate accesoriile necesare pentru funcţionarea corespunzătoare
Panoul electric trebuie să aibă următoarele funcţii:
oprirea de Urgenţă de la Distanţă cu întreruperea tuturor alimentărilor cu energie electrică;
raport general cumulat la distanţă (contact)
generator de semnal în funcţiune sau oprit pentru a se distanţa (semnale pozitive);
pilot de comutare la distanţă cu contacte curate, de 10 A, în cazul raportării la terminal, pentru controlarea comutării la distanţă a energiei electrice, deoarece acesta este montat parţial pe alte tablouri.
PANOU ELECTRIC CU COMUTATOR PRINCIPAL MAGNETIC ŞI
TERMIC PENTRU REŢEA-GRUP
RUPTOR DE CIRCUIT TERMIC MAGNETIC
Trebuie să fie instalat în acelaşi cadru structural de control şi montat
pe bază. Protejează generatorul împotriva suprasarcinilor (protecţie termică) şi
împotriva scurt-circuitelor (protecţie magnetică).
012 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA PANOULUI ELECTRIC PENTRU DESERVIREA GRUPULUI ELECTROGEN | buc
Specificaţii privind construcţia
Date generale
Panourile trebuie să aibă următoarele specificaţii:
• Temperatura ambientală maximă: +40 ° C, -5 ° C;
• Umiditatea relativă maximă: 95%;
• altitudinea <1000 metri s.l.m.;
• Tensiunea nominală 690 V;
• Tensiunea de funcţionare: 400 V;
• numărul de faze: 3F + N;
• Nivelul nominal al izolaţiei, tensiunea de testare a frecvenţei timp de un minut pe sol uscat şi între faze: 2.5 kV;
• Frecvenţa nominală: 50/60 Hz;
• gradul de protecţie: IP 20 cu uşa deschisă;
• cadrul de accesibilitate la partea din faţă;
• Max. 3 forme de izolare;
• cel puţin etanşare mecanică IK07.
Cadrul va fi alcătuit din unităţi modulare cu dimensiunile maxime:
• lăţimea: până la 1600 mm;
• adâncimea: până la 1100 mm;
• Înălţimea: până la 2200 mm.
De asemenea, trebuie luate în considerare următoarele distanţe faţă de:
• partea din faţă: 800 mm;
• partea din spate: 30 mm.
caracteristici mecanice
Panourile vor fi alcătuite din lonjeroane din oţel profilat şi panouri din metal care trebuie să aibă o rezistenţă de impact suficientă în funcţie de locul instalării. Referinţa pentru stabilirea acestei rezistenţe este indicele IK, definit în standardul EN 50102, şi acesta nu trebuie să fie mai mic de IK07 pentru dulapuri instalate în medii în care nu există riscul unor condiţii de şoc, până la IK08 atunci când riscurile se referă la deteriorarea aparatelor şi IK10 pentru medii în care există posibilitatea apariţiei unor impacturi importante.
Trebuie să fie complet închis cu panouri detaşabile îmbinate cu şuruburi.
Gradul de protecţie, în funcţie de locul instalării, trebuie să fie:
• ≤ IP30 pentru medii normale;
•> IP30 pentru utilizare în medii speciale (când acest lucru este specificat).
În orice caz, pentru a împiedica accesul la organele respective şi manevrarea de către persoane necalificate, trebuie să existe o uşă la partea din faţă prevăzută cu o încuietoare cu cheie, iar în cazul uşilor transparente, să se utilizeze cristal călit.
Coloanele cadrului vor avea elemente de ridicare, care vor fi detaşate după instalarea în locaţia respectivă.
Deşi există posibilitatea inspectării pe la partea din spate a tabloului, toate componentele electrice vor fi accesibile cu uşurinţă pe la partea din faţă, prin intermediul unor panouri montate pe un cadru cu balamale care asigură accesul intern rapid; pe panoul din faţă vor exista fante care să permită trecerea elementelor de control.
Toate echipamentele vor fi fixate pe şine, panouri modulare sau în mod special pe bare transversale de susţinere.
Instrumentele şi luminile de semnalizare sunt montate pe panourile frontale.
Pe panoul frontal, fiecare unitate va fi marcată cu semne care indică tipul serviciului.
Toate părţile metalice ale cadrului vor fi legate la pământ.
În ceea ce priveşte structura, se vor utiliza şuruburi cu şaibe care să împiedice zgârierea în timpul montării, iar plăcile frontale vor trebui să fie prevăzute cu sisteme adecvate de fixare care să permită scoaterea izolaţiei.
Pentru a asigura o etanşare eficientă împotriva coroziunii şi o bună păstrare a culorii în timp, structura şi panourile laterale trebuie să fie tratate în mod corespunzător şi vopsite şi acest lucru constă în tratamentul chimic al plăcilor pentru fosfatare, urmat de o protecţie prin electro-depunere.
Plăcile vor fi tratate, apoi acoperite cu pulbere şi cu o răşină epoxidică termoreactivă, o răşină poliesterică amestecată cu bobiţe strălucitoare şi de culoare RAL lucioasă, având o grosime medie de 60 microni.
UPS inclus la interiorul panoului.
UPS proiectat pentru alimentarea cu energie electrică a utilităţilor, cu tensiunea de fază de 400 V, frecvenţa de 50 Hz, cu puterea de ieşire indicată pe diagramele aferente factorului de putere 0.8, proiectat pentru conectare în paralele, cu distribuţie redundantă.
Fiecare UPS este alcătuit în mod esenţial din:
• redresor trifazat complet controlat c.a. / c.c., care poate converti tensiunea alternativă în tensiune continuă;
• filtru activ THM, care reduce curentul armonic de respingere din reţea, limitându-l la o valoare mai mică de 4%, şi această soluţie permite şi obţinerea unui factor de putere de intrare cu o valoare mai mare de 0.98, şi în consecinţă reducerea curentului care circulă prin sistem, şi prin urmare, obţinându-se costuri de gestionare mai mici ceea ce reprezintă un beneficiu;
• dulap care nu necesită întreţinere pentru baterie etanşă cu plumb-acid, care să garanteze o perioadă de 30 de minute de trecere prin invertor către sarcină, la puterea nominală, prevăzut cu ruptor de circuit pentru protecţie şi izolare;
• invertor static c.c. / c.a., dotat cu circuit electronic de putere IGBT, care poate converti tensiunea continuă furnizată de redresor sau de bateria de acumulatori în tensiune alternativă sinusoidală pentru utilizatori;
• comutator static sincronizat cu reţeaua de urgenţă, pentru a asigura continuitatea alimentării utilizatorilor în cazul întreruperii sau suprasarcinii la invertor, când sunt depăşite valorile admise
• ansamblu de separatoare sub sarcină, care reprezintă sistemul manual de derivaţie, pentru a permite efectuarea întreţinerii sau reparaţiilor, fără a se întrerupe alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor;
• sistem cu microprocesor, pentru controlul şi comanda echipamentelor de procesare, având şi rolul de gestionare a informaţiilor puse la dispoziţia utilizatorului.
echipamentele respective vor avea şi rolul de a gestiona informaţiile puse la dispoziţia utilizatorului.
UPS va fi dotat cu conectoare, comutatoare auxiliare şi carduri pentru interfaţă care să permită conectarea echipamentelor la sistemul de supraveghere, şi în acest fel să se activeze gestionarea şi controlul; aceste dispozitive trebuie să poată fi adaptate oricărei cerinţe şi dacă este necesar, configuraţia acestora trebuie să poată fi modificată.
De asemenea, va exista un port de comunicare utilizat de personalul tehnic, care va fi interfaţat cu UPS prin PC, permiţând obţinerea în mod foarte rapid a tuturor informaţiilor referitoare la instalare, verificarea funcţionării corecte, simularea stărilor de funcţionare, accelerarea intervenţiilor tehnice.
Puterea nominală: 6 kVA.
013 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA VINCIULUI MANUAL | buc
Caracteristici: tone. 0.4
• Cursa cârligului: mt. 70
• Cablu de tragere: 1
• Vierme Reductor ireversibil
• montat direct pe tambur
• Vel. De Ridicare cu şurubelniţă la 1400 rpm: 8 m / min
• Funcţionează cu un cric
• Vopsit în două straturi şi având aplicate două straturi de email
• Marca CE, manualele de utilizare şi întreţinere în conformitate cu Directiva 98/37/CE
014 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BAZINULUI DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU EXCAVARE | buc
ADÂNCIMEA BAZINULUI DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU EXCAVARE: 25 m
016 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Sisteme de comunicare radio
001 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA NODULUI DE COMUTARE A ECHIPAMENTELOR ACTIVE | buc
Se preconizează utilizarea unui dispozitiv industrial de tip Comutator cu 2 straturi, configurabil şi gestionabil (comandat), pentru instalare pe şina DIN, cu următoarele caracteristici principale:
 8-16 porturi din cupru RJ45 tip 10/100 Base TX (10/100 Mbit / s);
 2 Porturi tip 1000 Base LX din fibră cu un singur regim (1Gbit / s) sau, în zonele sigure, 2 porturi tip 1000 Base-TX pentru cablurile din cupru (1Gbit / s);
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt, conectate la alimentarea cu energie electrică de 230/24V comună celorlalte dispozitive în coloanele prevăzute pentru ET / DS;
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt
 coloane situate la fiecare ET / DS (250 m);
 Aprobare conform EN 61850-3 şi EN 50121-4 pentru utilizare de-a lungul liniilor de şine;
 Temperatura de Funcţionare:
Pentru aplicaţii în tuneluri şi pe linii locale de Medie Tensiune (MV)/Joasă Tensiune (LV), între 0 ° C
şi +60 ° C cu umiditatea relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens;
Pentru aplicaţii afară, este cuprinsă între -40 ° C şi +70 ° C cu umiditatea
relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens (temperatura extinsă);
 sisteme de sprijin pentru redundanţa reţelei;
 caracteristică configurabilă prin interfaţa web - SNMP;
 Suport standard cu funcţia IGMP Snooping, RSTP, VLAN, QoS (Calitatea Serviciului);
 latenţa transmisiei pachetelor <5 ms pe secţiuni la 100 Mb / s;
 Inel de Configurare Automată a Reţelei într-un interval de timp care nu poate fi mai mare de 0.3 sec. cu 50 de noduri în conformitate cu IEC 62439.
Aceste comutatoare sunt conectate într-o configuraţie radială simplă, sarcinile prin legătura cu conductoare din cupru de Categoria 6 UTP.
002 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA COLOANEI TELEFONICE TEM_DS | buc
Coloană alcătuită dintr-o structură din metal, din oţel inoxidabil - AISI 304L, fixată de podea, nivelul de protecţie: IP 65 şi cu dimensiunile de : (LxIxl): 390x360x1600 mm.
La partea din faţă a acestei structuri, sunt situate, pentru a fi folosite de utilizatori, următoarele sisteme
comunicaţie şi control:
􀂃 buton roşu tip ciupercă pentru generarea apelului de urgenţă. Este activată presiunea la nivelul sistemului de comunicaţie, şi prin urmare, un mesaj pre-înregistrat
în mai multe limbi îl avertizează pe utilizator în legătură cu acceptarea solicitării, invitându-l să aştepte răspunsul de la consola operatorului cu (DCO, DM, etc..);
003 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DIFUZORULUI TIP GOARNĂ CU PUTEREA P=10W | buc
Difuzoare tip goarnă pentru condiţii speciale de mediu de instalare, cu puterea nominală de 10 W, cu următoarele caracteristici:
§ Corp din aluminiu pictat IP66, montat pe oţel inoxidabil;
§ tensiunea de intrare de: 50-100 V;
§ valori comutabile ale puterii pentru ambele tensiuni de intrare: 20-10-5-2,5 W (4 etape);
§ directivitate înaltă, unghi de acoperire (orizontal şi vertical) <= 70 ° la 2 kHz;
§ răspunsul în frecvenţă: 300 Hz - 9 kHz;
§ valoarea rigidităţii dielectrice între bobină şi părţile metalice externe> = 10 kV;
§ Temperatura de Funcţionare: ° C -35 ° / +70 °;
§ rezistenţa la vibraţii conform IEC 61373
§ reacţia la incendiu mai mică de 2;
§ distanţa în secţiunea transversală <250 mm.
Difuzoarele din tunel şi elementele de susţinere a acestora trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare în următoarele condiţii:
§ rata de modificare a presiunii: 1kPa / s;
§ modificarea de presiune de: ± 20kPa.
Sistemele de amplificare aferente sistemului de adrese publice vor fi situate în interiorul "coloanei" pentru telefonul de urgenţă, sunt 2 amplificatoare, unul ca rezervă pentru celălalt.
Diversele difuzoare vor fi conectate la diversele coloane de sunet ET / DS prin cablul de tip FG7OM1 cu secţiunea minimă de 2.5 mm2, situat în conductele încastrate sub trotuar şi/sau în conductele de metal introduse în oţel inoxidabil (decupate / izolate aproximativ la fiecare 10-15 m) şi fixate în peretele tunelului.
Sistemele de adrese publice trebuie să garanteze caracterul inteligibil al mesajelor la scala de cel puţin 0.7 CIS (de ex., pentru o valoare a inteligibilităţii de RASTI 0.5) în conformitate cu standardul IEC60849 (valoare obţinută în cazul situaţiei ideale cu o schemă clară de obstacole şi în absenţa zgomotelor).
De asemenea, trebuie să se verifice valoarea minimă de 0.6 în CIS la punctul de ascultare al unui difuzor scos din funcţiune.
004 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DIFUZORULUI TIP GOARNĂ CU PUTEREA P=30W | buc
Difuzoare tip goarnă pentru condiţii speciale de mediu de instalare, cu puterea nominală de 30 W, cu următoarele caracteristici:
§ Corp din aluminiu pictat IP66, montat pe oţel inoxidabil;
§ tensiunea de intrare de: 50-100 V;
§ valori comutabile ale puterii pentru ambele tensiuni de intrare: 20-10-5-2,5 W (4 etape);
§ directivitate înaltă, unghi de acoperire (orizontal şi vertical) <= 70 ° la 2 kHz;
§ răspunsul în frecvenţă: 300 Hz - 9 kHz;
§ valoarea rigidităţii dielectrice între bobină şi părţile metalice externe> = 10 kV;
§ Temperatura de Funcţionare: ° C -35 ° / +70 °;
§ rezistenţa la vibraţii conform IEC 61373
§ reacţia la incendiu mai mică de 2;
§ distanţa în secţiunea transversală <250 mm.
Difuzoarele din tunel şi elementele de susţinere a acestora trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare în următoarele condiţii:
§ rata de modificare a presiunii: 1kPa / s;
§ modificarea de presiune de: ± 20kPa.
Sistemele de amplificare aferente sistemului de adrese publice vor fi situate în interiorul "coloanei" pentru telefonul de urgenţă, sunt 2 amplificatoare, unul ca rezervă pentru celălalt.
Diversele difuzoare vor fi conectate la diversele coloane de sunet ET / DS prin cablul de tip FG7OM1 cu secţiunea minimă de 2.5 mm2, situat în conductele încastrate sub trotuar şi/sau în conductele de metal introduse în oţel inoxidabil (decupate / izolate aproximativ la fiecare 10-15 m) şi fixate în peretele tunelului.
Sistemele de adrese publice trebuie să garanteze caracterul inteligibil al mesajelor la scala de cel puţin 0.7 CIS (de ex., pentru o valoare a inteligibilităţii de RASTI 0.5) în conformitate cu standardul IEC60849 (valoare obţinută în cazul situaţiei ideale cu o schemă clară de obstacole şi în absenţa zgomotelor).
De asemenea, trebuie să se verifice valoarea minimă de 0.6 în CIS la punctul de ascultare al unui difuzor scos din funcţiune.
005 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA REŢELEI ETHERNET PE CABLU CAT6 UTP | m
Cablu ecranat pentru transmisia mesajelor vocale şi a datelor de înaltă frecvenţă între unităţile centrale şi pentru frecvenţe periferice de până la 250MHz
Cablu pentru transmiterea mesajelor vocale şi a datelor la viteză mare între CPU-uri şi dispozitive pentru frecvenţe de până la 250MHz
CARACTERISTICI:
CONDUCTORUL: 23 AWG disc din cupru simplu
IZOLAŢIA: izolaţie din polietilenă
CABLURILE: grupate în perechi
CABLURILE DIN OŢEL: perechi dispuse în straturi concentrice
ECRANUL: CABLU FTP 6 perechi pe reţeaua Globală cu bandă din Aluminiu / poliester cu conductor din cupru cositorit de tip 23 AWG dur
ÎNVELIŞUL: componentă din PVC cu efect de întârziere a flăcării. Culoare: Portocaliu
MARCAREA: S.B. FTP 4X2XAWG23 CAT.6 HM 100 O <anul fabricaţiei> <Grupa> <Lotul> <BN>
MARCAREA: S.B. UTP 4X2XAWG23 CAT.6 HM 100 O <anul fabricaţiei> <Grupa> <Lotul> <BN>
APLICAŢII:
Ideal pentru aplicaţii cum ar fi LAN: 100 Base-T4, 100 Base-TX, 100VG-AnyLAN, 1000 Base-TX, 155 Mbps, ATM, 622 Mbps ATM, Token Ring, ISDN, Ethernet, etc..
006 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONTROLERULUI LOGIC PROGRAMABIL (PENTRU TELEFONUL DE URGENŢĂ ŞI DIFUZOR) | buc
Controler Logic Programabil cu următoarele caracteristici:
§ PLC modular
§ Tensiunea de intrare de 24 Vc.c.
§ Unitate centrală cu capacităţi adecvate de procesare de tip Boolean şi de tip matematic IEC1131-3;
§ Porturi de comunicare USB, RS232/485 Modbus (Master şi Slave) şi Modbus TCP / IP Ethernet 100BaseTX.
§ memorie flash RAM, de ex. fără nici o baterie pentru păstrarea datelor prestabilite şi aplicaţie software;
§ Parte hardware şi program software pentru auto-diagnosticare;
§ Carduri corespunzătoare pentru interfaţare cu semnalele locale cu semnale de intrare discrete (Discrete Input)
§ Capacitatea de realizare a regimului Client-server Ethernet Modbus TCP / IP: Evenimente şi Date Globale, astfel încât să comunicaţi în mod corespunzător cu alte PLC-uri.
§ Capacitate completă de programare (editare, descărcare, încărcare programe) la distanţă (în afara tunelului) cu Modbus TCP / IP pentru PLC.
§ Sistem de Dezvoltare cu 5 limbi situat în IEC1131-3
În plus, PLC va putea funcţiona la următoarele temperaturi:
§ 25 ° C până la +70 ° C la o umiditate relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condensare.
007 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DIFUZORULUI PENTRU TELEFON | buc
Unitate de comunicare telefonică VoIP cu:
􀂃 tastatură expandabilă cu mai multe module de extindere;
􀂃 afişare grafică;
􀂃 dotat cu difuzor (microfon şi difuzor), cască şi microfon;
􀂃 suportă protocoale în reţelele IP;
􀂃 comunicare multi-linie (până la 4 linii SIP);
􀂃 alimentare cu energie electrică prin PoE IEEE 802.3af;
􀂃 configurare la distanţă.
Consola telefonică va putea să:
􀂃 apeleze echipamentele VOIP ("hands-free" pentru situaţii de urgenţă / amplificator consolă DS, telefon sau alte echipamente relevante);
􀂃 primească apeluri de la echipamentele VOIP ("hands-free" pentru situaţii de urgenţă, consolă telefonică, sau alte echipamente relevante);
􀂃 selecteze şi să activeze telefonul chiar şi atunci când apelantul nu se află în tunel pentru a auzi zgomotul de fond prin microfonul tunelului.
􀂃 se ocupe de până la 4 apeluri simultane;
􀂃 vă ofere posibilitatea să vedeţi pe ecranul dumneavoastră informaţii cu privire la servicii, cum ar fi ID-ul / numărul apelantului sau părţii apelate sau alte mesaje referitoare la gestionarea apelurilor.
008 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI DE DIFUZARE A SUNETELOR | buc
Instalarea consolei şi a difuzoarelor pe coloana DS.
009 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI ELECTRIC IGNIFUG FG7OM1 2X2,5 mm2 | m
Cablu flexibil pentru alimentare cu energie electrică şi pentru control pentru instalaţii fixe, calitatea G7 izolat HEPR, nu propagă focul, fără halogen şi cu emisii reduse de fum, gaze toxice şi corozive, 2X2,5 mm2
Conductor flexibil din cupru roşu.
Izolaţie HEPR calitatea G7.
Culorile părţii din mijloc(miezul):
Un singur miez: negru;
Două miezuri: albastru-maro;
Trei miezuri: maro-negru-gri sau Y/G-albastru-maro;
Patru miezuri: albastru-maro-negru-gri sau Y/G-maro-negru-gri;
Cinci miezuri: Y/G-albastru-maro-negru-gri;
Mai multe miezuri: negru cu numere cu Y/G.
Fără material de umplere higroscopic.
Înveliş termoplastic, calitatea M, de culoare verde.
Tensiunea nominală: 0,6/1kV
Temperatura maximă de funcţionare: +90°C
Temperatura maximă de scurt-circuit: +250°C
Temperatura minimă a instalaţiei: -25°C
Raza minimă de îndoire per diametrul cablului D în mm: cablurile de alimentare cu energie electrică: 4 D; cabluri de control: 6 D.
Caracteristici principale: utilizare pentru alimentare cu energie electrică şi pentru control pentru aplicaţii afară şi înăuntru, chiar şi în condiţii de umiditate. Se poate utiliza pentru instalaţii fixe în aer liber, în tuburi sau canale, structuri metalice şi linii aeriene. Cea mai importantă proprietate constă în cablarea subterană indirectă.
010 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CUTIEI DE JONCŢIUNE PENTRU CABLURI DIN FIBRĂ OPTICĂ | buc
Cutie de joncţiune/terminală pentru cablurile din fibră optică cu următoarele caracteristici principale:
􀂃 carcasa şi părţile metalice din oţel inoxidabil şi uşa cu deschidere 180 ° îndepărtată;
􀂃 protecţie IEC144, IP 66;
􀂃 cabluri optice de intrare cu cleme din oţel inoxidabil;
􀂃 ieşire cu cleme din oţel inoxidabil pentru legături cu alte dispozitive;
􀂃 terminal cu până la 24 de cabluri din fibră optică cu conectoare SC;
􀂃 legătură cu până la 96 de cabluri din fibră optică;
011 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DISPOZITIVULUI PENTRU DIFUZAREA SEMNALELOR DE LA CABLUL RADIANT (CONECTARE GSM) | buc
Dispozitiv de combinare (conectare) pentru difuzarea semnalului, 4 şi 4 utilizatori UMTS GSM de la aparatele de control / conversie.
012 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA LEGĂTURILO AFERENTE CUTIEI PENTRU CABLURI DIN FIBRĂ OPTICĂ | buc
Legăturile aferente cutiei pentru cabluri din fibră optică şi instalarea acestora pe pereţi sau pe pereţi în general, pe piedestalele, nişele şi turelele existente, cu compensarea preţului cablurilor de conectare de la partea din spate a cutiei, furnizarea materialelor necesare pentru legăturile respective, refacerea tencuielii şi a zugrăvelii, dacă este necesar, amplasarea cutiilor de joncţiune în camera posterioară a cuplajelor care nu trebuie să fie tăiate, furnizarea izolaţiei şi a desicantului, excluzând totuşi executarea nişelor din zidărie, susţinerea cablurilor la partea din faţă a îmbinării cablurilor la partea din spate a casetei, furnizarea materialelor necesare pentru realizarea conexiunii respective, refacerea tencuielii şi a zugrăvelii, dacă este cazul, amplasarea cutiei de joncţiune în camera posterioară.
013 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CENTRALEI ELECTRICE DE 48 Vc.c. | buc
Centrală electrică pentru situaţii de urgenţă, cu secţiuni la 230Vc.a. - 48Vc.c., inclusiv baterii de stocare care garantează o autonomie minimă de 6 ore pentru secţiunile respective la 48V
014 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI PASIV DE CONEXIUNI PENTRU CABLURI UTP CAT 6 | buc
Panou de conexiuni pentru UTP CAT 6, cu fire de conectare.
015 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI DE CONTROLERE LOGICE PROGRAMABILE (PLC) PENTRU RADIOPROPAGARE GSM | buc
Structura de bază a sistemului PLC_IRG pentru radiopropagare GSM va fi următoarea:
􀂃 PLC modular
􀂃 Tensiunea de intrare: 24 Vc.c.
􀂃 Unitate centrală cu capacităţi adecvate de procesare de tip Boolean şi de tip matematic IEC1131-3;
􀂃 Porturi de comunicare USB, RS232/485 Modbus (Master şi Slave) şi Modbus Ethernet TCP / IP 100BaseTX.
􀂃 memorie flash RAM, de ex. fără nici o baterie pentru păstrarea datelor prestabilite şi aplicaţie software;
􀂃 Parte hardware şi program software complet pentru auto-diagnosticare;
􀂃 Adaptoare adecvate pentru interfaţarea cu semnalele locale cu intrare de tip discret
􀂃 Capacitate de Client-Server pe Ethernet Modbus regimul TCP / IP: Evenimente şi Date Globale, astfel încât să puteţi comunica în mod corespunzător cu alte PLC-uri.
􀂃 Capacitate completă de programare (modificare, descărcare, încărcare programe) la distanţă (în afara tunelului) cu Modbus TCP / IP pentru PLC.
􀂃 Sistem de Dezvoltare cu 5 limbi ​​situat în IEC1131-3
În plus, PLC va putea funcţiona la temperaturi cuprinse între -25 ° C şi +60 ° C cu
umiditatea relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens.
016 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA RACK-ULUI DE 19'' PENTRU DISPOZITIVELE GSM | buc
Rack de 19 ", cu structură tehnică N3 (în conformitate cu ETSI ETS 300-119), dimensiunile de bază: 600x600 mm.
017 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI COAXIAL 7/8'' LSZH | m
Cablu coaxial cu diametrul de 7/8 ", cu următoarele caracteristici principale:
􀂃 Impedanţa caracteristică: 50 Ohm ± 2
􀂃 Conductorul interior: din tub de cupru
􀂃 Conductorul exterior: ţeavă ondulată din aluminiu
􀂃 izolaţia internă: spumă PE
􀂃 Frecvenţă înaltă: 2.700Mhz
Izolaţia cablului se caracterizează prin emisie foarte reduse de gaze toxice sau corozive (LSZH).
018 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI RADIANT DE 1''5/8 | m
Cablu radiant alcătuit din cablu coaxial cu sloturi, de 1 "5/8 cu următoarele caracteristici principale:
􀂃 Impedanţa caracteristică: 50 Ohm ± 2
􀂃 Fisurare: grupuri de fisuri verticale cu o densitate variabilă în funcţie de lungime
􀂃 Conductorul interior: ţeavă ondulată din cupru
􀂃 Conductorul exterior: este alcătuit din plăci suprapuse peste cupru
􀂃 izolaţia internă: spumă PE
􀂃 Frecvenţă Înaltă: 2.400Mhz
În plus, izolaţia se caracterizează prin emisii foarte reduse de gaze toxice sau corozive (LSZH).
Metoda de construcţie a cablurilor, cu fisuri verticale cu o densitate variabilă în funcţie de lungime, permite compensarea pierderilor longitudinale ale cablului propriu-zis, asigurând astfel pierderi cât mai constante posibil pe întreaga lungime a cablurilor şi la nivelul întregului sistem.
019 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLURILOR DIN FIBRĂ OPTICĂ PENTRU REŢEAUA DE DATE DE URGENŢĂ | m
Cabluri optice alcătuite din 24 de fibre optice (inclusiv Regimul Unic "20 Single Mode" şi Regimul Multiplu "Multi -Mode 4"), cabluri de tipul LSZH, protecţie metalică şi tip TOL8D T/EKH6M.
020 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONDUCTELOR DIN POLIETILENĂ CU DIAMETRUL DE 160 | m
Conducte din polietilenă cu diametrul de 160 mm, excavare subterană cu o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare a direcţiei de la întrerupătoarele de secţiune aferente bazinelor, cămin de vizitare din beton complet prefabricat.
017 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Substatie electrica, externa MV/LV Racos - Sisteme comunicatii radio
011 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA NODULUI DE COMUTARE A ECHIPAMENTELOR ACTIVE | buc
Se preconizează utilizarea unui dispozitiv industrial de tip Comutator cu 2 straturi, configurabil şi gestionabil (comandat), pentru instalare pe şina DIN, cu următoarele caracteristici principale:
 8-16 porturi din cupru RJ45 tip 10/100 Base TX (10/100 Mbit / s);
 2 Porturi tip 1000 Base LX din fibră cu un singur regim (1Gbit / s) sau, în zonele sigure, 2 porturi tip 1000 Base-TX pentru cablurile din cupru (1Gbit / s);
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt, conectate la alimentarea cu energie electrică de 230/24V comună celorlalte dispozitive în coloanele prevăzute pentru ET / DS;
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt
 coloane situate la fiecare ET / DS (250 m);
 Aprobare conform EN 61850-3 şi EN 50121-4 pentru utilizare de-a lungul liniilor de şine;
 Temperatura de Funcţionare:
Pentru aplicaţii în tuneluri şi pe linii locale de Medie Tensiune (MV)/Joasă Tensiune (LV), între 0 ° C
şi +60 ° C cu umiditatea relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens;
Pentru aplicaţii afară, este cuprinsă între -40 ° C şi +70 ° C cu umiditatea
relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens (temperatura extinsă);
 sisteme de sprijin pentru redundanţa reţelei;
 caracteristică configurabilă prin interfaţa web - SNMP;
 Suport standard cu funcţia IGMP Snooping, RSTP, VLAN, QoS (Calitatea Serviciului);
 latenţa transmisiei pachetelor <5 ms pe secţiuni la 100 Mb / s;
 Inel de Configurare Automată a Reţelei într-un interval de timp care nu poate fi mai mare de 0.3 sec. cu 50 de noduri în conformitate cu IEC 62439.
Aceste comutatoare sunt conectate într-o configuraţie radială simplă, sarcinile prin legătura cu conductoare din cupru de Categoria 6 UTP.
012 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI PASIV DE CONEXIUNI | buc
Panou de Conexiuni cu fire de conectare.
013 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA COLOANEI TELEFONICE TEM_DS | buc
Coloană alcătuită dintr-o structură din metal, din oţel inoxidabil - AISI 304L, fixată de podea, nivelul de protecţie: IP 65 şi cu dimensiunile de : (LxIxl): 390x360x1600 mm.
La partea din faţă a acestei structuri, sunt situate, pentru a fi folosite de utilizatori, următoarele sisteme
comunicaţie şi control:
􀂃 buton roşu tip ciupercă pentru generarea apelului de urgenţă. Este activată presiunea la nivelul sistemului de comunicaţie, şi prin urmare, un mesaj pre-înregistrat
în mai multe limbi îl avertizează pe utilizator în legătură cu acceptarea solicitării, invitându-l să aştepte răspunsul de la consola operatorului cu (DCO, DM, etc..);
014 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DIFUZORULUI TIP GOARNĂ CU PUTEREA P=30W | buc
Difuzoare tip goarnă pentru condiţii speciale de mediu de instalare, cu puterea nominală de 30 W, cu următoarele caracteristici:
§ Corp din aluminiu pictat IP66, montat pe oţel inoxidabil;
§ tensiunea de intrare de: 50-100 V;
§ valori comutabile ale puterii pentru ambele tensiuni de intrare: 20-10-5-2,5 W (4 etape);
§ directivitate înaltă, unghi de acoperire (orizontal şi vertical) <= 70 ° la 2 kHz;
§ răspunsul în frecvenţă: 300 Hz - 9 kHz;
§ valoarea rigidităţii dielectrice între bobină şi părţile metalice externe> = 10 kV;
§ Temperatura de Funcţionare: ° C -35 ° / +70 °;
§ rezistenţa la vibraţii conform IEC 61373
§ reacţia la incendiu mai mică de 2;
§ distanţa în secţiunea transversală <250 mm.
Difuzoarele din tunel şi elementele de susţinere a acestora trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare în următoarele condiţii:
§ rata de modificare a presiunii: 1kPa / s;
§ modificarea de presiune de: ± 20kPa.
Sistemele de amplificare aferente sistemului de adrese publice vor fi situate în interiorul "coloanei" pentru telefonul de urgenţă, sunt 2 amplificatoare, unul ca rezervă pentru celălalt.
Diversele difuzoare vor fi conectate la diversele coloane de sunet ET / DS prin cablul de tip FG7OM1 cu secţiunea minimă de 2.5 mm2, situat în conductele încastrate sub trotuar şi/sau în conductele de metal introduse în oţel inoxidabil (decupate / izolate aproximativ la fiecare 10-15 m) şi fixate în peretele tunelului.
Sistemele de adrese publice trebuie să garanteze caracterul inteligibil al mesajelor la scala de cel puţin 0.7 CIS (de ex., pentru o valoare a inteligibilităţii de RASTI 0.5) în conformitate cu standardul IEC60849 (valoare obţinută în cazul situaţiei ideale cu o schemă clară de obstacole şi în absenţa zgomotelor).
De asemenea, trebuie să se verifice valoarea minimă de 0.6 în CIS la punctul de ascultare al unui difuzor scos din funcţiune.
015 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DULAPULUI CU RACK DE 19 " IPBX PENTRU ECHIPAMENTELE DE URGENŢĂ, TELEFON ŞI DIFUZAREA SUNETELOR | buc
Rack de 19 ", cu structură tehnică N3 (conform ETSI ETS 300-119), cu dimensiunile de bază: 600x600 mm.
016 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DULAPULUI CU RACK DE 19 "DE TIP OPTIC - CUPRU ŞI APARATELE PENTRU REŢEAUA DE DATE | buc
Rack de 19 ", cu structură tehnică N3 (conform ETSI ETS 300-119), cu dimensiunile de bază: 600x600 mm.
017 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONSOLEI (TELEFON DE URGENŢĂ) | buc
Unitatea de comunicare telefonică VoIP este dotată cu:
§ tastatură expandabilă cu mai multe module de extindere;
§ afişare grafică;
§ este dotată cu difuzor telefonic (microfon şi difuzor), căşti şi microfon;
§ suportă protocolul SIP prin reţelele IP;
§ comunicare pe mai multe linii (până la 4 linii SIP);
§ alimentare cu energie electrică: PoE IEEE 802.3af;
§ configurare la distanţă.
Consola telefonică va putea să:
§ apeleze aparatele VOIP (difuzor telefonic de urgenţă / amplificator consola DS, telefon sau alte aparate relevante);
§ recepţioneze apeluri de la aparatele VOIP (difuzor telefonic de urgenţă, console telefonice sau alte aparate relevante);
§ selecteze şi să activeze un apel telefonic în tunel pentru a auzi zgomotul de fond prin microfonul din tunel.
§ gestioneze până la 4 apeluri simultane;
§ vă permită vizualizarea pe ecranul dumneavoastră a informaţiilor cu privire la servicii, cum ar fi ID-ul / numărul apelantului sau părţii apelate sau alte mesaje referitoare la gestionarea apelurilor.
Aceste servicii vor fi furnizate de la consolă în cazul în care încăperile sistemului SPVI sau ale clientului SPVI nu sunt în stare normală de funcţionare.
018 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA MUFEI PENTRU SISTEMUL DE TELECOMUNICAŢII DE TIPUL RJ45 | buc
Mufă RJ45 pentru cabluri din cupru 10/100/1000 Base TX (10/100/1000 Mbit / s).
019 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA REŢELEI ETHERNET PE CABLU CAT6 UTP | m
Cablu ecranat pentru transmisia mesajelor vocale şi a datelor de înaltă frecvenţă între unităţile centrale şi pentru frecvenţe periferice de până la 250MHz
Cablu pentru transmiterea mesajelor vocale şi a datelor la viteză mare între CPU-uri şi dispozitive pentru frecvenţe de până la 250MHz
CARACTERISTICI:
CONDUCTORUL: 23 AWG disc din cupru simplu
IZOLAŢIA: izolaţie din polietilenă
CABLURILE: grupate în perechi
CABLURILE DIN OŢEL: perechi dispuse în straturi concentrice
ECRANUL: CABLU FTP 6 perechi pe reţeaua Globală cu bandă din Aluminiu / poliester cu conductor din cupru cositorit de tip 23 AWG dur
ÎNVELIŞUL: componentă din PVC cu efect de întârziere a flăcării. Culoare: Portocaliu
MARCAREA: S.B. FTP 4X2XAWG23 CAT.6 HM 100 O <anul fabricaţiei> <Grupa> <Lotul> <BN>
MARCAREA: S.B. UTP 4X2XAWG23 CAT.6 HM 100 O <anul fabricaţiei> <Grupa> <Lotul> <BN>
APLICAŢII:
Ideal pentru aplicaţii cum ar fi LAN: 100 Base-T4, 100 Base-TX, 100VG-AnyLAN, 1000 Base-TX, 155 Mbps, ATM, 622 Mbps ATM, Token Ring, ISDN, Ethernet, etc..
020 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA STAŢIEI DE LUCRU CLIENT PENTRU VoIP | buc
Configuraţia minimă a PC-ului va fi următoarea:
§ Intel ® Core i7 sau ceas mai performant> = 2.6 GHz;
§ RAM> = 4 GB;
§ Hard disc dublu sau simplu cu capacitatea > = 512 GB (cu funcţie de oglindire);
§ CD / DVD player;
§ Placă video GPU cu 350 MHz RAMDAC, AGP 4x, 32MB - rezoluţia: 2048 x 1536;
§ monitor color 24 "LCD cu rezoluţia de 1920x1080 pixeli, unghi de vizualizare de 160 de grade pe verticală şi de 160 de grade pe orizontală, luminozitatea: 300 cd / m², contrastul: 300:1;
§ 2 interfeţe 10/100/1000 Ethernet Mbit / s;
§ Tastatură în limba italiană şi mouse;
§ Sistem de operare Windows 7 sau superior;
§ Imprimantă laser.
Reţineţi că, ţinând seama de evoluţia rapidă a pieţei, configuraţia PC-ului va fi totuşi compatibilă cu ceea ce este disponibil pe piaţă la momentul instalării sistemului.
021 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA COMUTATORULUI PENTRU SISTEMELE DE COMUNICARE RADIO | buc
Se preconizează utilizarea unui dispozitiv industrial de tip Comutator cu 2 straturi, configurabil şi gestionabil (comandat), pentru instalare pe şina DIN, cu următoarele caracteristici principale:
 8-16 porturi din cupru RJ45 tip 10/100 Base TX (10/100 Mbit / s);
 2 Porturi tip 1000 Base LX din fibră cu un singur regim (1Gbit / s) sau, în zonele sigure, 2 porturi tip 1000 Base-TX pentru cablurile din cupru (1Gbit / s);
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt, conectate la alimentarea cu energie electrică de 230/24V comună celorlalte dispozitive în coloanele prevăzute pentru ET / DS;
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt
 coloane situate la fiecare ET / DS (250 m);
 Aprobare conform EN 61850-3 şi EN 50121-4 pentru utilizare de-a lungul liniilor de şine;
 Temperatura de Funcţionare:
Pentru aplicaţii în tuneluri şi pe linii locale de Medie Tensiune (MV)/Joasă Tensiune (LV), între 0 ° C
şi +60 ° C cu umiditatea relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens;
Pentru aplicaţii afară, este cuprinsă între -40 ° C şi +70 ° C cu umiditatea
relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens (temperatura extinsă);
 sisteme de sprijin pentru redundanţa reţelei;
 caracteristică configurabilă prin interfaţa web - SNMP;
 Suport standard cu funcţia IGMP Snooping, RSTP, VLAN, QoS (Calitatea Serviciului);
 latenţa transmisiei pachetelor <5 ms pe secţiuni la 100 Mb / s;
 Inel de Configurare Automată a Reţelei într-un interval de timp care nu poate fi mai mare de 0.3 sec. cu 50 de noduri în conformitate cu IEC 62439.
Aceste comutatoare sunt conectate într-o configuraţie radială simplă, sarcinile prin legătura cu conductoare din cupru de Categoria 6 UTP.
022 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI DE SINCRONIZARE A TIMPULUI LA NIVEL CENTRAL DE LA SEMNALUL GPS | buc
Unitatea de sincronizare este alcătuită dintr-un dispozitiv de recepţie cu antenă şi cu ceas de înaltă precizie.
023 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA STAŢIEI DE LUCRU CLIENT PENTRU SUPRAVEGHERE INTEGRATĂ | buc
Configuraţia minimă a PC-ului va fi următoarea:
§ Intel ® Core i7 sau ceas mai performant> = 2.6 GHz;
§ RAM> = 4 GB;
§ Hard disc dublu sau simplu cu capacitatea> = 512 GB (cu funcţie de oglindire);
§ CD / DVD player;
§ Placă video GPU cu 350 MHz RAMDAC, AGP 4x, 32MB - rezoluţia: 2048 x 1536;
§ monitor color 24 "LCD cu rezoluţia de 1920x1080 pixeli, unghi de vizualizare de 160 de grade pe verticală şi de 160 de grade pe orizontală, luminozitatea: 300 cd / m², contrastul: 300:1;
§ 2 interfeţe 10/100/1000 Ethernet Mbit / s;
§ Tastatură în limba italiană şi mouse;
§ Sistem de operare Windows 7 sau superior;
§ Imprimantă laser.
Reţineţi că, ţinând seama de evoluţia rapidă a pieţei, configuraţia PC-ului va fi totuşi compatibilă cu ceea ce este disponibil pe piaţă la momentul instalării sistemului.
024 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA COMUTATORULUI PRINCIPAL | buc
Comutatorul principal este de tip industrial, Layer 3(de nivelul 3), care funcţionează ca o poartă (gateway) pentru Reţeaua cu date de urgenţă, este configurabil, controlabil (controlat) şi potrivit pentru instalare pe rack-ul de 19 ".
Acest dispozitiv are următoarele caracteristici:
§ 16 Porturi / combos(combinate): Fibră şi un singur regim 1000 Base LX (1Gbit / s) sau RJ45 pentru cupru 10/100/1000 Base TX (10/100/1000 Mbit / s);
§ aprobat conform EN 61850-3;
§ temperatura de funcţionare este cuprinsă între 0 ° C şi +60 ° C cu umiditatea relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens;
§ 2 surse de alimentare cu energie electrică în paralel (230/48/24V la alegere) şi sursă redundantă de alimentare cu energie electrică de la două surse diferite (reţea obişnuită / UPS);
§ caracteristica respectivă poate fi configurată prin interfaţa web - SNMP;
§ Suport standard IGMP Snooping, RSTP, VLAN, QoS (Calitatea Serviciului);
§ latenţa de transmitere a pachetelor <5 ms pe secţiune până la 100 Mb / s;
§ inel pentru Configurarea Automată a Reţelei într-un interval de timp care nu poate fi mai mare de 0.3 sec. cu 50 de noduri în conformitate cu IEC 62439;
§ capacitate de gestionare a unui număr maxim de 4 sub-inele;
capacitatea de gestionare a traficului de nivelul 3(Layer 3), cum ar fi: Open Shortest Path First (OSPF)(Deschiderea mai Întâi a Căii celei mai Scurte), Protocol de Rutare a Informaţiilor v1/v2 (RIP), Rutare Statică, Protocol de Redundanţă pentru Ruterul Virtual (VRRP) pentru întreg traficul cu difuzare multipunct (multicast) (DVMRP / PIM DM) , Liste pentru Controlul Accesului (ACLs), etc.
025 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA TELEFONULUI AUTOMAT | buc
Telefonul furnizat versiunea "tonitel" este alcătuit dintr-o parte electronică şi un recipient din plastic cu capacitatea de auto-stingere şi este dotat cu: · cartelă electronică · tastatură cu butoane pentru secţiunea standard şi pentru secţiunea cu impulsuri
butoane luminate pentru selectarea receptorului funcţional cu cordon şi butoane · PTT · elemente cu voce şi alimentare cu energie electrică la distanţă; · conectoare pentru conectarea celor două perechi ale suportului; · conector pentru conectarea
receptorului pentru sursa opţională de alimentare cu energie electrică la nivel local · · conector pentru controlul soneriei externe; · conector pentru conectarea programării PC-ului, configurării şi diagnosticării. Inclusiv o ieşire pentru conectarea cablului care iese din dulap şi un cordon adecvat de telefon pentru conectarea acestuia cu telefonul şi tot ceea ce este necesar pentru ca telefonul să fie complet funcţional.
026 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA TELEFONULUI SELECTIV | buc
Telefonul furnizat versiunea "tonitel" este alcătuit dintr-o parte electronică şi un recipient din plastic cu capacitatea de auto-stingere şi este dotat cu: · cartelă electronică · tastatură cu butoane pentru secţiunea standard şi pentru secţiunea cu impulsuri
butoane luminate pentru selectarea receptorului funcţional cu cordon şi butoane · PTT · elemente cu voce şi alimentare cu energie electrică la distanţă; · conectoare pentru conectarea celor două perechi ale suportului; · conector pentru conectarea
receptorului pentru sursa opţională de alimentare cu energie electrică la nivel local · · conector pentru controlul soneriei externe; · conector pentru conectarea programării PC-ului, configurării şi diagnosticării. Inclusiv o ieşire pentru conectarea cablului care iese din dulap şi un cordon adecvat de telefon pentru conectarea acestuia cu telefonul şi tot ceea ce este necesar pentru ca telefonul să fie complet funcţional.
027 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA COMUTATORULUI L2 | buc
Se preconizează utilizarea unui dispozitiv industrial de tip Comutator cu 2 straturi, configurabil şi gestionabil (comandat), pentru instalare pe şina DIN, cu următoarele caracteristici principale:
 8-16 porturi din cupru RJ45 tip 10/100 Base TX (10/100 Mbit / s);
 2 Porturi tip 1000 Base LX din fibră cu un singur regim (1Gbit / s) sau, în zonele sigure, 2 porturi tip 1000 Base-TX pentru cablurile din cupru (1Gbit / s);
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt, conectate la alimentarea cu energie electrică de 230/24V comună celorlalte dispozitive în coloanele prevăzute pentru ET / DS;
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt
 coloane situate la fiecare ET / DS (250 m);
 Aprobare conform EN 61850-3 şi EN 50121-4 pentru utilizare de-a lungul liniilor de şine;
 Temperatura de Funcţionare:
Pentru aplicaţii în tuneluri şi pe linii locale de Medie Tensiune (MV)/Joasă Tensiune (LV), între 0 ° C
şi +60 ° C cu umiditatea relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens;
Pentru aplicaţii afară, este cuprinsă între -40 ° C şi +70 ° C cu umiditatea
relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens (temperatura extinsă);
 sisteme de sprijin pentru redundanţa reţelei;
 caracteristică configurabilă prin interfaţa web - SNMP;
 Suport standard cu funcţia IGMP Snooping, RSTP, VLAN, QoS (Calitatea Serviciului);
 latenţa transmisiei pachetelor <5 ms pe secţiuni la 100 Mb / s;
 Inel de Configurare Automată a Reţelei într-un interval de timp care nu poate fi mai mare de 0.3 sec. cu 50 de noduri în conformitate cu IEC 62439.
Aceste comutatoare sunt conectate într-o configuraţie radială simplă, sarcinile prin legătura cu conductoare din cupru de Categoria 6 UTP.
028 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DISPOZITIVULUI PENTRU DIFUZAREA SEMNALELOR DE LA CABLUL RADIANT (CONECTARE GSM) | buc
Dispozitiv de combinare (conectare) pentru difuzarea semnalului, 4 şi 4 utilizatori UMTS GSM de la aparatele de control / conversie.
029 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA LEGĂTURILO AFERENTE CUTIEI PENTRU CABLURI DIN FIBRĂ OPTICĂ | buc
Legăturile aferente cutiei pentru cabluri din fibră optică şi instalarea acestora pe pereţi sau pe pereţi în general, pe piedestalele, nişele şi turelele existente, cu compensarea preţului cablurilor de conectare de la partea din spate a cutiei, furnizarea materialelor necesare pentru legăturile respective, refacerea tencuielii şi a zugrăvelii, dacă este necesar, amplasarea cutiilor de joncţiune în camera posterioară a cuplajelor care nu trebuie să fie tăiate, furnizarea izolaţiei şi a desicantului, excluzând totuşi executarea nişelor din zidărie, susţinerea cablurilor la partea din faţă a îmbinării cablurilor la partea din spate a casetei, furnizarea materialelor necesare pentru realizarea conexiunii respective, refacerea tencuielii şi a zugrăvelii, dacă este cazul, amplasarea cutiei de joncţiune în camera posterioară.
030 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CENTRALEI ELECTRICE DE 48 Vc.c. | buc
Centrală electrică pentru situaţii de urgenţă, cu secţiuni la 230Vc.a. - 48Vc.c., inclusiv baterii de stocare care garantează o autonomie minimă de 6 ore pentru secţiunile respective la 48V
031 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI PASIV DE CONEXIUNI PENTRU CABLURI UTP CAT 6 | buc
Panou de conexiuni pentru UTP CAT 6, cu fire de conectare.
032 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI DE CONTROLERE LOGICE PROGRAMABILE (PLC) PENTRU RADIOPROPAGARE GSM | buc
Structura de bază a sistemului PLC_IRG pentru radiopropagare GSM va fi următoarea:
􀂃 PLC modular
􀂃 Tensiunea de intrare: 24 Vc.c.
􀂃 Unitate centrală cu capacităţi adecvate de procesare de tip Boolean şi de tip matematic IEC1131-3;
􀂃 Porturi de comunicare USB, RS232/485 Modbus (Master şi Slave) şi Modbus Ethernet TCP / IP 100BaseTX.
􀂃 memorie flash RAM, de ex. fără nici o baterie pentru păstrarea datelor prestabilite şi aplicaţie software;
􀂃 Parte hardware şi program software complet pentru auto-diagnosticare;
􀂃 Adaptoare adecvate pentru interfaţarea cu semnalele locale cu intrare de tip discret
􀂃 Capacitate de Client-Server pe Ethernet Modbus regimul TCP / IP: Evenimente şi Date Globale, astfel încât să puteţi comunica în mod corespunzător cu alte PLC-uri.
􀂃 Capacitate completă de programare (modificare, descărcare, încărcare programe) la distanţă (în afara tunelului) cu Modbus TCP / IP pentru PLC.
􀂃 Sistem de Dezvoltare cu 5 limbi ​​situat în IEC1131-3
În plus, PLC va putea funcţiona la temperaturi cuprinse între -25 ° C şi +60 ° C cu
umiditatea relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens.
033 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA RUTERULUI IP/MPL | buc
018 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Substatie electrica externa MV/LV Homorod - Sisteme comunicatii radio
031 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA NODULUI DE COMUTARE A ECHIPAMENTELOR ACTIVE | buc
Se preconizează utilizarea unui dispozitiv industrial de tip Comutator cu 2 straturi, configurabil şi gestionabil (comandat), pentru instalare pe şina DIN, cu următoarele caracteristici principale:
 8-16 porturi din cupru RJ45 tip 10/100 Base TX (10/100 Mbit / s);
 2 Porturi tip 1000 Base LX din fibră cu un singur regim (1Gbit / s) sau, în zonele sigure, 2 porturi tip 1000 Base-TX pentru cablurile din cupru (1Gbit / s);
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt, conectate la alimentarea cu energie electrică de 230/24V comună celorlalte dispozitive în coloanele prevăzute pentru ET / DS;
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt
 coloane situate la fiecare ET / DS (250 m);
 Aprobare conform EN 61850-3 şi EN 50121-4 pentru utilizare de-a lungul liniilor de şine;
 Temperatura de Funcţionare:
Pentru aplicaţii în tuneluri şi pe linii locale de Medie Tensiune (MV)/Joasă Tensiune (LV), între 0 ° C
şi +60 ° C cu umiditatea relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens;
Pentru aplicaţii afară, este cuprinsă între -40 ° C şi +70 ° C cu umiditatea
relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens (temperatura extinsă);
 sisteme de sprijin pentru redundanţa reţelei;
 caracteristică configurabilă prin interfaţa web - SNMP;
 Suport standard cu funcţia IGMP Snooping, RSTP, VLAN, QoS (Calitatea Serviciului);
 latenţa transmisiei pachetelor <5 ms pe secţiuni la 100 Mb / s;
 Inel de Configurare Automată a Reţelei într-un interval de timp care nu poate fi mai mare de 0.3 sec. cu 50 de noduri în conformitate cu IEC 62439.
Aceste comutatoare sunt conectate într-o configuraţie radială simplă, sarcinile prin legătura cu conductoare din cupru de Categoria 6 UTP.
032 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI PASIV DE CONEXIUNI | buc
Panou de Conexiuni cu fire de conectare.
033 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA COLOANEI TELEFONICE TEM_DS | buc
Coloană alcătuită dintr-o structură din metal, din oţel inoxidabil - AISI 304L, fixată de podea, nivelul de protecţie: IP 65 şi cu dimensiunile de : (LxIxl): 390x360x1600 mm.
La partea din faţă a acestei structuri, sunt situate, pentru a fi folosite de utilizatori, următoarele sisteme
comunicaţie şi control:
􀂃 buton roşu tip ciupercă pentru generarea apelului de urgenţă. Este activată presiunea la nivelul sistemului de comunicaţie, şi prin urmare, un mesaj pre-înregistrat
în mai multe limbi îl avertizează pe utilizator în legătură cu acceptarea solicitării, invitându-l să aştepte răspunsul de la consola operatorului cu (DCO, DM, etc..);
034 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DIFUZORULUI TIP GOARNĂ CU PUTEREA P=30W | buc
Difuzoare tip goarnă pentru condiţii speciale de mediu de instalare, cu puterea nominală de 30 W, cu următoarele caracteristici:
§ Corp din aluminiu pictat IP66, montat pe oţel inoxidabil;
§ tensiunea de intrare de: 50-100 V;
§ valori comutabile ale puterii pentru ambele tensiuni de intrare: 20-10-5-2,5 W (4 etape);
§ directivitate înaltă, unghi de acoperire (orizontal şi vertical) <= 70 ° la 2 kHz;
§ răspunsul în frecvenţă: 300 Hz - 9 kHz;
§ valoarea rigidităţii dielectrice între bobină şi părţile metalice externe> = 10 kV;
§ Temperatura de Funcţionare: ° C -35 ° / +70 °;
§ rezistenţa la vibraţii conform IEC 61373
§ reacţia la incendiu mai mică de 2;
§ distanţa în secţiunea transversală <250 mm.
Difuzoarele din tunel şi elementele de susţinere a acestora trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare în următoarele condiţii:
§ rata de modificare a presiunii: 1kPa / s;
§ modificarea de presiune de: ± 20kPa.
Sistemele de amplificare aferente sistemului de adrese publice vor fi situate în interiorul "coloanei" pentru telefonul de urgenţă, sunt 2 amplificatoare, unul ca rezervă pentru celălalt.
Diversele difuzoare vor fi conectate la diversele coloane de sunet ET / DS prin cablul de tip FG7OM1 cu secţiunea minimă de 2.5 mm2, situat în conductele încastrate sub trotuar şi/sau în conductele de metal introduse în oţel inoxidabil (decupate / izolate aproximativ la fiecare 10-15 m) şi fixate în peretele tunelului.
Sistemele de adrese publice trebuie să garanteze caracterul inteligibil al mesajelor la scala de cel puţin 0.7 CIS (de ex., pentru o valoare a inteligibilităţii de RASTI 0.5) în conformitate cu standardul IEC60849 (valoare obţinută în cazul situaţiei ideale cu o schemă clară de obstacole şi în absenţa zgomotelor).
De asemenea, trebuie să se verifice valoarea minimă de 0.6 în CIS la punctul de ascultare al unui difuzor scos din funcţiune.
035 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DULAPULUI CU RACK DE 19 " IPBX PENTRU ECHIPAMENTELE DE URGENŢĂ, TELEFON ŞI DIFUZAREA SUNETELOR | buc
Rack de 19 ", cu structură tehnică N3 (conform ETSI ETS 300-119), cu dimensiunile de bază: 600x600 mm.
036 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DULAPULUI CU RACK DE 19 "DE TIP OPTIC - CUPRU ŞI APARATELE PENTRU REŢEAUA DE DATE | buc
Rack de 19 ", cu structură tehnică N3 (conform ETSI ETS 300-119), cu dimensiunile de bază: 600x600 mm.
037 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONSOLEI (TELEFON DE URGENŢĂ) | buc
Unitatea de comunicare telefonică VoIP este dotată cu:
§ tastatură expandabilă cu mai multe module de extindere;
§ afişare grafică;
§ este dotată cu difuzor telefonic (microfon şi difuzor), căşti şi microfon;
§ suportă protocolul SIP prin reţelele IP;
§ comunicare pe mai multe linii (până la 4 linii SIP);
§ alimentare cu energie electrică: PoE IEEE 802.3af;
§ configurare la distanţă.
Consola telefonică va putea să:
§ apeleze aparatele VOIP (difuzor telefonic de urgenţă / amplificator consola DS, telefon sau alte aparate relevante);
§ recepţioneze apeluri de la aparatele VOIP (difuzor telefonic de urgenţă, console telefonice sau alte aparate relevante);
§ selecteze şi să activeze un apel telefonic în tunel pentru a auzi zgomotul de fond prin microfonul din tunel.
§ gestioneze până la 4 apeluri simultane;
§ vă permită vizualizarea pe ecranul dumneavoastră a informaţiilor cu privire la servicii, cum ar fi ID-ul / numărul apelantului sau părţii apelate sau alte mesaje referitoare la gestionarea apelurilor.
Aceste servicii vor fi furnizate de la consolă în cazul în care încăperile sistemului SPVI sau ale clientului SPVI nu sunt în stare normală de funcţionare.
038 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA MUFEI PENTRU SISTEMUL DE TELECOMUNICAŢII DE TIPUL RJ45 | buc
Mufă RJ45 pentru cabluri din cupru 10/100/1000 Base TX (10/100/1000 Mbit / s).
039 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA REŢELEI ETHERNET PE CABLU CAT6 UTP | m
Cablu ecranat pentru transmisia mesajelor vocale şi a datelor de înaltă frecvenţă între unităţile centrale şi pentru frecvenţe periferice de până la 250MHz
Cablu pentru transmiterea mesajelor vocale şi a datelor la viteză mare între CPU-uri şi dispozitive pentru frecvenţe de până la 250MHz
CARACTERISTICI:
CONDUCTORUL: 23 AWG disc din cupru simplu
IZOLAŢIA: izolaţie din polietilenă
CABLURILE: grupate în perechi
CABLURILE DIN OŢEL: perechi dispuse în straturi concentrice
ECRANUL: CABLU FTP 6 perechi pe reţeaua Globală cu bandă din Aluminiu / poliester cu conductor din cupru cositorit de tip 23 AWG dur
ÎNVELIŞUL: componentă din PVC cu efect de întârziere a flăcării. Culoare: Portocaliu
MARCAREA: S.B. FTP 4X2XAWG23 CAT.6 HM 100 O <anul fabricaţiei> <Grupa> <Lotul> <BN>
MARCAREA: S.B. UTP 4X2XAWG23 CAT.6 HM 100 O <anul fabricaţiei> <Grupa> <Lotul> <BN>
APLICAŢII:
Ideal pentru aplicaţii cum ar fi LAN: 100 Base-T4, 100 Base-TX, 100VG-AnyLAN, 1000 Base-TX, 155 Mbps, ATM, 622 Mbps ATM, Token Ring, ISDN, Ethernet, etc..
040 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA STAŢIEI DE LUCRU CLIENT PENTRU VoIP | buc
Configuraţia minimă a PC-ului va fi următoarea:
§ Intel ® Core i7 sau ceas mai performant> = 2.6 GHz;
§ RAM> = 4 GB;
§ Hard disc dublu sau simplu cu capacitatea > = 512 GB (cu funcţie de oglindire);
§ CD / DVD player;
§ Placă video GPU cu 350 MHz RAMDAC, AGP 4x, 32MB - rezoluţia: 2048 x 1536;
§ monitor color 24 "LCD cu rezoluţia de 1920x1080 pixeli, unghi de vizualizare de 160 de grade pe verticală şi de 160 de grade pe orizontală, luminozitatea: 300 cd / m², contrastul: 300:1;
§ 2 interfeţe 10/100/1000 Ethernet Mbit / s;
§ Tastatură în limba italiană şi mouse;
§ Sistem de operare Windows 7 sau superior;
§ Imprimantă laser.
Reţineţi că, ţinând seama de evoluţia rapidă a pieţei, configuraţia PC-ului va fi totuşi compatibilă cu ceea ce este disponibil pe piaţă la momentul instalării sistemului.
041 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA COMUTATORULUI PENTRU SISTEMELE DE COMUNICARE RADIO | buc
Se preconizează utilizarea unui dispozitiv industrial de tip Comutator cu 2 straturi, configurabil şi gestionabil (comandat), pentru instalare pe şina DIN, cu următoarele caracteristici principale:
 8-16 porturi din cupru RJ45 tip 10/100 Base TX (10/100 Mbit / s);
 2 Porturi tip 1000 Base LX din fibră cu un singur regim (1Gbit / s) sau, în zonele sigure, 2 porturi tip 1000 Base-TX pentru cablurile din cupru (1Gbit / s);
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt, conectate la alimentarea cu energie electrică de 230/24V comună celorlalte dispozitive în coloanele prevăzute pentru ET / DS;
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt
 coloane situate la fiecare ET / DS (250 m);
 Aprobare conform EN 61850-3 şi EN 50121-4 pentru utilizare de-a lungul liniilor de şine;
 Temperatura de Funcţionare:
Pentru aplicaţii în tuneluri şi pe linii locale de Medie Tensiune (MV)/Joasă Tensiune (LV), între 0 ° C
şi +60 ° C cu umiditatea relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens;
Pentru aplicaţii afară, este cuprinsă între -40 ° C şi +70 ° C cu umiditatea
relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens (temperatura extinsă);
 sisteme de sprijin pentru redundanţa reţelei;
 caracteristică configurabilă prin interfaţa web - SNMP;
 Suport standard cu funcţia IGMP Snooping, RSTP, VLAN, QoS (Calitatea Serviciului);
 latenţa transmisiei pachetelor <5 ms pe secţiuni la 100 Mb / s;
 Inel de Configurare Automată a Reţelei într-un interval de timp care nu poate fi mai mare de 0.3 sec. cu 50 de noduri în conformitate cu IEC 62439.
Aceste comutatoare sunt conectate într-o configuraţie radială simplă, sarcinile prin legătura cu conductoare din cupru de Categoria 6 UTP.
042 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI DE SINCRONIZARE A TIMPULUI LA NIVEL CENTRAL DE LA SEMNALUL GPS | buc
Unitatea de sincronizare este alcătuită dintr-un dispozitiv de recepţie cu antenă şi cu ceas de înaltă precizie.
043 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA STAŢIEI DE LUCRU CLIENT PENTRU SUPRAVEGHERE INTEGRATĂ | buc
Configuraţia minimă a PC-ului va fi următoarea:
§ Intel ® Core i7 sau ceas mai performant> = 2.6 GHz;
§ RAM> = 4 GB;
§ Hard disc dublu sau simplu cu capacitatea> = 512 GB (cu funcţie de oglindire);
§ CD / DVD player;
§ Placă video GPU cu 350 MHz RAMDAC, AGP 4x, 32MB - rezoluţia: 2048 x 1536;
§ monitor color 24 "LCD cu rezoluţia de 1920x1080 pixeli, unghi de vizualizare de 160 de grade pe verticală şi de 160 de grade pe orizontală, luminozitatea: 300 cd / m², contrastul: 300:1;
§ 2 interfeţe 10/100/1000 Ethernet Mbit / s;
§ Tastatură în limba italiană şi mouse;
§ Sistem de operare Windows 7 sau superior;
§ Imprimantă laser.
Reţineţi că, ţinând seama de evoluţia rapidă a pieţei, configuraţia PC-ului va fi totuşi compatibilă cu ceea ce este disponibil pe piaţă la momentul instalării sistemului.
044 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA COMUTATORULUI PRINCIPAL | buc
Comutatorul principal este de tip industrial, Layer 3(de nivelul 3), care funcţionează ca o poartă (gateway) pentru Reţeaua cu date de urgenţă, este configurabil, controlabil (controlat) şi potrivit pentru instalare pe rack-ul de 19 ".
Acest dispozitiv are următoarele caracteristici:
§ 16 Porturi / combos(combinate): Fibră şi un singur regim 1000 Base LX (1Gbit / s) sau RJ45 pentru cupru 10/100/1000 Base TX (10/100/1000 Mbit / s);
§ aprobat conform EN 61850-3;
§ temperatura de funcţionare este cuprinsă între 0 ° C şi +60 ° C cu umiditatea relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens;
§ 2 surse de alimentare cu energie electrică în paralel (230/48/24V la alegere) şi sursă redundantă de alimentare cu energie electrică de la două surse diferite (reţea obişnuită / UPS);
§ caracteristica respectivă poate fi configurată prin interfaţa web - SNMP;
§ Suport standard IGMP Snooping, RSTP, VLAN, QoS (Calitatea Serviciului);
§ latenţa de transmitere a pachetelor <5 ms pe secţiune până la 100 Mb / s;
§ inel pentru Configurarea Automată a Reţelei într-un interval de timp care nu poate fi mai mare de 0.3 sec. cu 50 de noduri în conformitate cu IEC 62439;
§ capacitate de gestionare a unui număr maxim de 4 sub-inele;
capacitatea de gestionare a traficului de nivelul 3(Layer 3), cum ar fi: Open Shortest Path First (OSPF)(Deschiderea mai Întâi a Căii celei mai Scurte), Protocol de Rutare a Informaţiilor v1/v2 (RIP), Rutare Statică, Protocol de Redundanţă pentru Ruterul Virtual (VRRP) pentru întreg traficul cu difuzare multipunct (multicast) (DVMRP / PIM DM) , Liste pentru Controlul Accesului (ACLs), etc.
045 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA TELEFONULUI AUTOMAT | buc
Telefonul furnizat versiunea "tonitel" este alcătuit dintr-o parte electronică şi un recipient din plastic cu capacitatea de auto-stingere şi este dotat cu: · cartelă electronică · tastatură cu butoane pentru secţiunea standard şi pentru secţiunea cu impulsuri
butoane luminate pentru selectarea receptorului funcţional cu cordon şi butoane · PTT · elemente cu voce şi alimentare cu energie electrică la distanţă; · conectoare pentru conectarea celor două perechi ale suportului; · conector pentru conectarea
receptorului pentru sursa opţională de alimentare cu energie electrică la nivel local · · conector pentru controlul soneriei externe; · conector pentru conectarea programării PC-ului, configurării şi diagnosticării. Inclusiv o ieşire pentru conectarea cablului care iese din dulap şi un cordon adecvat de telefon pentru conectarea acestuia cu telefonul şi tot ceea ce este necesar pentru ca telefonul să fie complet funcţional.
046 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA TELEFONULUI SELECTIV | buc
Telefonul furnizat versiunea "tonitel" este alcătuit dintr-o parte electronică şi un recipient din plastic cu capacitatea de auto-stingere şi este dotat cu: · cartelă electronică · tastatură cu butoane pentru secţiunea standard şi pentru secţiunea cu impulsuri
butoane luminate pentru selectarea receptorului funcţional cu cordon şi butoane · PTT · elemente cu voce şi alimentare cu energie electrică la distanţă; · conectoare pentru conectarea celor două perechi ale suportului; · conector pentru conectarea
receptorului pentru sursa opţională de alimentare cu energie electrică la nivel local · · conector pentru controlul soneriei externe; · conector pentru conectarea programării PC-ului, configurării şi diagnosticării. Inclusiv o ieşire pentru conectarea cablului care iese din dulap şi un cordon adecvat de telefon pentru conectarea acestuia cu telefonul şi tot ceea ce este necesar pentru ca telefonul să fie complet funcţional.
047 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA COMUTATORULUI L2 | buc
Se preconizează utilizarea unui dispozitiv industrial de tip Comutator cu 2 straturi, configurabil şi gestionabil (comandat), pentru instalare pe şina DIN, cu următoarele caracteristici principale:
 8-16 porturi din cupru RJ45 tip 10/100 Base TX (10/100 Mbit / s);
 2 Porturi tip 1000 Base LX din fibră cu un singur regim (1Gbit / s) sau, în zonele sigure, 2 porturi tip 1000 Base-TX pentru cablurile din cupru (1Gbit / s);
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt, conectate la alimentarea cu energie electrică de 230/24V comună celorlalte dispozitive în coloanele prevăzute pentru ET / DS;
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., unul ca rezervă pentru celălalt
 coloane situate la fiecare ET / DS (250 m);
 Aprobare conform EN 61850-3 şi EN 50121-4 pentru utilizare de-a lungul liniilor de şine;
 Temperatura de Funcţionare:
Pentru aplicaţii în tuneluri şi pe linii locale de Medie Tensiune (MV)/Joasă Tensiune (LV), între 0 ° C
şi +60 ° C cu umiditatea relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens;
Pentru aplicaţii afară, este cuprinsă între -40 ° C şi +70 ° C cu umiditatea
relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens (temperatura extinsă);
 sisteme de sprijin pentru redundanţa reţelei;
 caracteristică configurabilă prin interfaţa web - SNMP;
 Suport standard cu funcţia IGMP Snooping, RSTP, VLAN, QoS (Calitatea Serviciului);
 latenţa transmisiei pachetelor <5 ms pe secţiuni la 100 Mb / s;
 Inel de Configurare Automată a Reţelei într-un interval de timp care nu poate fi mai mare de 0.3 sec. cu 50 de noduri în conformitate cu IEC 62439.
Aceste comutatoare sunt conectate într-o configuraţie radială simplă, sarcinile prin legătura cu conductoare din cupru de Categoria 6 UTP.
048 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DISPOZITIVULUI PENTRU DIFUZAREA SEMNALELOR DE LA CABLUL RADIANT (CONECTARE GSM) | buc
Dispozitiv de combinare (conectare) pentru difuzarea semnalului, 4 şi 4 utilizatori UMTS GSM de la aparatele de control / conversie.
049 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA LEGĂTURILO AFERENTE CUTIEI PENTRU CABLURI DIN FIBRĂ OPTICĂ | buc
Legăturile aferente cutiei pentru cabluri din fibră optică şi instalarea acestora pe pereţi sau pe pereţi în general, pe piedestalele, nişele şi turelele existente, cu compensarea preţului cablurilor de conectare de la partea din spate a cutiei, furnizarea materialelor necesare pentru legăturile respective, refacerea tencuielii şi a zugrăvelii, dacă este necesar, amplasarea cutiilor de joncţiune în camera posterioară a cuplajelor care nu trebuie să fie tăiate, furnizarea izolaţiei şi a desicantului, excluzând totuşi executarea nişelor din zidărie, susţinerea cablurilor la partea din faţă a îmbinării cablurilor la partea din spate a casetei, furnizarea materialelor necesare pentru realizarea conexiunii respective, refacerea tencuielii şi a zugrăvelii, dacă este cazul, amplasarea cutiei de joncţiune în camera posterioară.
050 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CENTRALEI ELECTRICE DE 48 Vc.c. | buc
Centrală electrică pentru situaţii de urgenţă, cu secţiuni la 230Vc.a. - 48Vc.c., inclusiv baterii de stocare care garantează o autonomie minimă de 6 ore pentru secţiunile respective la 48V
051 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI PASIV DE CONEXIUNI PENTRU CABLURI UTP CAT 6 | buc
Panou de Conexiuni pentru UTP CAT 6, cu fire de conectare.
052 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI DE CONTROLERE LOGICE PROGRAMABILE (PLC) PENTRU RADIOPROPAGARE GSM | buc
Structura de bază a sistemului PLC_IRG pentru radiopropagare GSM va fi următoarea:
􀂃 PLC modular
􀂃 Tensiunea de intrare: 24 Vc.c.
􀂃 Unitate centrală cu capacităţi adecvate de procesare de tip Boolean şi de tip matematic IEC1131-3;
􀂃 Porturi de comunicare USB, RS232/485 Modbus (Master şi Slave) şi Modbus Ethernet TCP / IP 100BaseTX.
􀂃 memorie flash RAM, de ex. fără nici o baterie pentru păstrarea datelor prestabilite şi aplicaţie software;
􀂃 Parte hardware şi program software complet pentru auto-diagnosticare;
􀂃 Adaptoare adecvate pentru interfaţarea cu semnalele locale cu intrare de tip discret
􀂃 Capacitate de Client-Server pe Ethernet Modbus regimul TCP / IP: Evenimente şi Date Globale, astfel încât să puteţi comunica în mod corespunzător cu alte PLC-uri.
􀂃 Capacitate completă de programare (modificare, descărcare, încărcare programe) la distanţă (în afara tunelului) cu Modbus TCP / IP pentru PLC.
􀂃 Sistem de Dezvoltare cu 5 limbi ​​situat în IEC1131-3
În plus, PLC va putea funcţiona la temperaturi cuprinse între -25 ° C şi +60 ° C cu
umiditatea relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens.
053 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA RUTERULUI IP/MPL | buc
019 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Zona sigura Racos - Sisteme comunicatii radio
050 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DIFUZORULUI TIP GOARNĂ CU PUTEREA P=30W | buc
Difuzoare tip goarnă pentru condiţii speciale de mediu de instalare, cu puterea nominală de 30 W, cu următoarele caracteristici:
§ Corp din aluminiu pictat IP66, montat pe oţel inoxidabil;
§ tensiunea de intrare de: 50-100 V;
§ valori comutabile ale puterii pentru ambele tensiuni de intrare: 20-10-5-2,5 W (4 etape);
§ directivitate înaltă, unghi de acoperire (orizontal şi vertical) <= 70 ° la 2 kHz;
§ răspunsul în frecvenţă: 300 Hz - 9 kHz;
§ valoarea rigidităţii dielectrice între bobină şi părţile metalice externe> = 10 kV;
§ Temperatura de Funcţionare: ° C -35 ° / +70 °;
§ rezistenţa la vibraţii conform IEC 61373
§ reacţia la incendiu mai mică de 2;
§ distanţa în secţiunea transversală <250 mm.
Difuzoarele din tunel şi elementele de susţinere a acestora trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare în următoarele condiţii:
§ rata de modificare a presiunii: 1kPa / s;
§ modificarea de presiune de: ± 20kPa.
Sistemele de amplificare aferente sistemului de adrese publice vor fi situate în interiorul "coloanei" pentru telefonul de urgenţă, sunt 2 amplificatoare, unul ca rezervă pentru celălalt.
Diversele difuzoare vor fi conectate la diversele coloane de sunet ET / DS prin cablul de tip FG7OM1 cu secţiunea minimă de 2.5 mm2, situat în conductele încastrate sub trotuar şi/sau în conductele de metal introduse în oţel inoxidabil (decupate / izolate aproximativ la fiecare 10-15 m) şi fixate în peretele tunelului.
Sistemele de adrese publice trebuie să garanteze caracterul inteligibil al mesajelor la scala de cel puţin 0.7 CIS (de ex., pentru o valoare a inteligibilităţii de RASTI 0.5) în conformitate cu standardul IEC60849 (valoare obţinută în cazul situaţiei ideale cu o schemă clară de obstacole şi în absenţa zgomotelor).
De asemenea, trebuie să se verifice valoarea minimă de 0.6 în CIS la punctul de ascultare al unui difuzor scos din funcţiune.
051 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA STÂLPULUI DIN FIBRĂ DE STICLĂ | buc
Înălţimea stâlpului din fibră de sticlă: 5.
052 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA ANTENEI GSM/UMTS | buc
Antenă pentru GSM / UMTS (790 ... 960 MHz - 1,800 MHz ... 2170) pentru deservirea operatorilor publici.
053 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA TURNULUI PENTRU ANTENA GSM/UMTS h=20m | buc
Antenă pentru GSM / UMTS (790 ... 960 MHz - 1,800 MHz ... 2170) pentru deservirea operatorilor publici, înălţimea: 20 m.
054 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA FUNDAŢIEI PENTRU TURNUL PENTRU ANTENA GSM-R h=30m | buc
Turn metalic cu înălţimea de 30 m ft.
Turnul respectiv va fi situat pe antenele GSM / UMTS (790 ... 960 MHz - 1,800 MHz ... 2170) pentru deservirea operatorilor publici.
Diversele antene vor fi conectate prin cabluri coaxiale 7 / 8 "(câte unul pentru fiecare antenă), legate de conectoarele situate în rack-ul de 19" pentru staţiile radio, deasupra capului.
055 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA TELEFONULUI STSI | buc
Telefonul furnizat versiunea "tonitel" este alcătuit dintr-o parte electronică şi un recipient din plastic cu capacitatea de auto-stingere şi este dotat cu: · cartelă electronică · tastatură cu butoane pentru secţiunea standard şi pentru secţiunea cu impulsuri
butoane luminate pentru selectarea receptorului funcţional cu cordon şi butoane · PTT · elemente cu voce şi alimentare cu energie electrică la distanţă; · conectoare pentru conectarea celor două perechi ale suportului; · conector pentru conectarea
receptorului pentru sursa opţională de alimentare cu energie electrică la nivel local · · conector pentru controlul soneriei externe; · conector pentru conectarea programării PC-ului, configurării şi diagnosticării. Inclusiv o ieşire pentru conectarea cablului care iese din dulap şi un cordon adecvat de telefon pentru conectarea acestuia cu telefonul şi tot ceea ce este necesar pentru ca telefonul să fie complet funcţional.
056 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BAZINULUI CU CĂMIN DE VIZITARE CU DIMENSIUNILE: 400x400mm | buc
Furnizarea şi instalarea unei incinte din beton cu capac din fontă cu rezistenţa minimă la rupere de 12.5 tone, suportarea tuturor cheltuielilor pentru amplasare, excavare, instalarea conductelor cu material uscat, încărcarea, transportul şi descărcarea materialelor rezultate ca deşeuri la orice distanţă. Este necesară predarea lucrărilor finisate. Beton 400 x 400 mm.
057 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BAZINULUI CU CĂMIN DE VIZITARE CU DIMENSIUNILE: 600x600mm | buc
Furnizarea şi instalarea unei incinte din beton cu capac din fontă cu rezistenţa minimă la rupere de 12.5 tone, suportarea tuturor cheltuielilor pentru amplasare, excavare, instalarea conductelor cu material uscat, încărcarea, transportul şi descărcarea materialelor rezultate ca deşeuri la orice distanţă. Este necesară predarea lucrărilor finisate. Beton 600 x 600 mm.
058 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BAZINULUI CU CĂMIN DE VIZITARE CU DIMENSIUNILE: 1000x1000mm | buc
Furnizarea şi instalarea căminului de vizitare şi/sau a fitingurilor pentru conductele electrice, confecţionate din cărămizi solide, cu grosimea pentru două sau mai multe capete, sau din beton armat cu grosimea minimă de 8 cm, furnizate şi instalate. Acestea cuprind: buiandrugul fundaţiei din beton de tip ciment 325 to q.li 3.00 per metru cub cu grosimea minimă de 20 cm, sau realizarea bazei fundului bazinului pentru scurgere, pentru forma de jet şi pentru pilaştrii conductelor, placa superioară din beton cu grosimea de 15 cm care trebuie să fie calculată astfel încât să suporte suprasarcini egale cu cele calculate pentru podurile rutiere, căminul de vizitare din fontă cu o rezistenţă la rupere minimă de 12.5 tone, excavarea, pilaştrii din material solid, încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor la orice distanţă. De asemenea, este necesar să se includă predarea lucrărilor finisate.
Cămin de vizitare cu dimensiuni similare 100 x 100 x 100 cm.
059 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI ELECTRIC IGNIFUG FG7OM1 2X2,5 mm2 | m
Cablu flexibil pentru alimentare cu energie electrică şi pentru control pentru instalaţii fixe, calitatea G7 izolat HEPR, nu propagă focul, fără halogen şi cu emisii reduse de fum, gaze toxice şi corozive, 2X2,5 mm2
Conductor flexibil din cupru roşu.
Izolaţie HEPR calitatea G7.
Culorile părţii din mijloc(miezul):
Un singur miez: negru;
Două miezuri: albastru-maro;
Trei miezuri: maro-negru-gri sau Y/G-albastru-maro;
Patru miezuri: albastru-maro-negru-gri sau Y/G-maro-negru-gri;
Cinci miezuri: Y/G-albastru-maro-negru-gri;
Mai multe miezuri: negru cu numere cu Y/G.
Fără material de umplere higroscopic.
Înveliş termoplastic, calitatea M, de culoare verde.
Tensiunea nominală: 0,6/1kV
Temperatura maximă de funcţionare: +90°C
Temperatura maximă de scurt-circuit: +250°C
Temperatura minimă a instalaţiei: -25°C
Raza minimă de îndoire per diametrul cablului D în mm: cablurile de alimentare cu energie electrică: 4 D; cabluri de control: 6 D.
Caracteristici principale: utilizare pentru alimentare cu energie electrică şi pentru control pentru aplicaţii afară şi înăuntru, chiar şi în condiţii de umiditate. Se poate utiliza pentru instalaţii fixe în aer liber, în tuburi sau canale, structuri metalice şi linii aeriene. Cea mai importantă proprietate constă în cablarea subterană indirectă.
060 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA STAŢIEI PERIFERICE GSM | buc
Staţia respectivă este alcătuită în principal din:
§ 3 Dulapuri 19 ", cu structură tehnică N3 (conform ETSI ETS 300-119), fiecare cu 42 U şi cu dimensiunile de bază: 600x600 mm. Dintre acestea, 2 vor fi pentru partea Purtătoare şi 1 pentru centrala electrică, panoul de conexiuni optice, conectare şi pentru sistemul de supraveghere;
§ aranjamente pentru amplasare pentru n.4 situat la distanţă (unul pentru fiecare parte purtătoare) care converteşte semnalul optic (preluat de la un cablu special din fibră optică), cu frecvenţă radio, şi îl amplifică;
§ dispozitiv de combinare (conectare) pentru distribuirea semnalului, 4 utilizatori UMTS şi 4 utilizatori GSM de la aceste locaţii situate la distanţă prin cablurile radiante;
§ staţie de alimentare cu energie electrică în situaţii de urgenţă, cu secţiunile la 230Vc.a. - 48Vc.c., inclusiv bateriile de stocare care asigură o autonomie de cel puţin 6 ore pentru secţiunile de 48V;
§ monitorizarea echipamentelor staţiei (denumite PLC_IRG) controlate prin reţeaua de date de urgenţă;
§ Fără panouri de conexiuni pentru 12 cabluri din fibră optică, legate de la cutia aferentă magistralei de fibră optică prin cablurile optice conectate, menţionate mai jos.
Fiecare dispozitiv de formare a numărului (dialer) poate fi conectat la maxim 4 cabluri radiante. Dispozitivul de formare a numărului (dialer) va fi conectat la cablul radiant din tunelul respectiv, printr-un cablu coaxial de 7 / 8 "sau 1" 5 / 8, cu înveliş de protecţie, adecvat pentru instalare în subteran.
061 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA ANTENEI GSM | buc
Furnizare la faţa locului a antenei pentru banda de 900 MHz pentru instalare afară, cu un câştig mai mare de 15 dBi, carcasă şi toate elementele hardware necesare pentru montare şi / conexiunile flexibile pentru conectarea cablului la sistemul staţiei din capăt.
062 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI RADIANT DE 1''5/8 | m
Cablu radiant alcătuit din cablu coaxial cu sloturi, de 1 "5/8 cu următoarele caracteristici principale:
􀂃 Impedanţa caracteristică: 50 Ohm ± 2
􀂃 Fisurare: grupuri de fisuri verticale cu o densitate variabilă în funcţie de lungime
􀂃 Conductorul interior: ţeavă ondulată din cupru
􀂃 Conductorul exterior: este alcătuit din plăci suprapuse peste cupru
􀂃 izolaţia internă: spumă PE
􀂃 Frecvenţă Înaltă: 2.400Mhz
În plus, izolaţia se caracterizează prin emisii foarte reduse de gaze toxice sau corozive (LSZH).
Metoda de construcţie a cablurilor, cu fisuri verticale cu o densitate variabilă în funcţie de lungime, permite compensarea pierderilor longitudinale ale cablului propriu-zis, asigurând astfel pierderi cât mai constante posibil pe întreaga lungime a cablurilor şi la nivelul întregului sistem.
063 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONDUCTELOR DIN POLIETILENĂ CU DIAMETRUL DE 90 | m
Conducte din polietilenă, cu diametrul de 90 mm, excavare subterană la o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare a direcţiei de la întrerupătoarele de secţiune ale bazinelor, cu cămin de vizitare din beton complet prefabricat.
020 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Zona sigura Homorod - Sisteme comunicatii radio
070 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DIFUZORULUI TIP GOARNĂ CU PUTEREA P=30W | buc
Difuzoare tip goarnă pentru condiţii speciale de mediu de instalare, cu puterea nominală de 30 W, cu următoarele caracteristici:
§ Corp din aluminiu pictat IP66, montat pe oţel inoxidabil;
§ tensiunea de intrare de: 50-100 V;
§ valori comutabile ale puterii pentru ambele tensiuni de intrare: 20-10-5-2,5 W (4 etape);
§ directivitate înaltă, unghi de acoperire (orizontal şi vertical) <= 70 ° la 2 kHz;
§ răspunsul în frecvenţă: 300 Hz - 9 kHz;
§ valoarea rigidităţii dielectrice între bobină şi părţile metalice externe> = 10 kV;
§ Temperatura de Funcţionare: ° C -35 ° / +70 °;
§ rezistenţa la vibraţii conform IEC 61373
§ reacţia la incendiu mai mică de 2;
§ distanţa în secţiunea transversală <250 mm.
Difuzoarele din tunel şi elementele de susţinere a acestora trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare în următoarele condiţii:
§ rata de modificare a presiunii: 1kPa / s;
§ modificarea de presiune de: ± 20kPa.
Sistemele de amplificare aferente sistemului de adrese publice vor fi situate în interiorul "coloanei" pentru telefonul de urgenţă, sunt 2 amplificatoare, unul ca rezervă pentru celălalt.
Diversele difuzoare vor fi conectate la diversele coloane de sunet ET / DS prin cablul de tip FG7OM1 cu secţiunea minimă de 2.5 mm2, situat în conductele încastrate sub trotuar şi/sau în conductele de metal introduse în oţel inoxidabil (decupate / izolate aproximativ la fiecare 10-15 m) şi fixate în peretele tunelului.
Sistemele de adrese publice trebuie să garanteze caracterul inteligibil al mesajelor la scala de cel puţin 0.7 CIS (de ex., pentru o valoare a inteligibilităţii de RASTI 0.5) în conformitate cu standardul IEC60849 (valoare obţinută în cazul situaţiei ideale cu o schemă clară de obstacole şi în absenţa zgomotelor).
De asemenea, trebuie să se verifice valoarea minimă de 0.6 în CIS la punctul de ascultare al unui difuzor scos din funcţiune.
071 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA STÂLPULUI DIN FIBRĂ DE STICLĂ | buc
Înălţimea stâlpului din fibră de sticlă: 5 m.
072 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA ANTENEI GSM/UMTS | buc
Antenă pentru GSM / UMTS (790 ... 960 MHz - 1,800 MHz ... 2170) pentru deservirea operatorilor publici.
073 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA TURNULUI PENTRU ANTENA GSM/UMTS h=20m | buc
Antenă pentru GSM / UMTS (790 ... 960 MHz - 1,800 MHz ... 2170) pentru deservirea operatorilor publici, înălţimea: 20 m.
074 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA FUNDAŢIEI PENTRU TURNUL PENTRU ANTENA GSM-R h=30m | buc
Turn metalic cu înălţimea de 30 m ft.
Turnul respectiv va fi situat pe antenele GSM / UMTS (790 ... 960 MHz - 1,800 MHz ... 2170) pentru deservirea operatorilor publici.
Diversele antene vor fi conectate prin cabluri coaxiale 7 / 8 "(câte unul pentru fiecare antenă), legate de conectoarele situate în rack-ul de 19" pentru staţiile radio, deasupra capului.
075 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA TELEFONULUI STSI | buc
Telefonul furnizat versiunea "tonitel" este alcătuit dintr-o parte electronică şi un recipient din plastic cu capacitatea de auto-stingere şi este dotat cu: · cartelă electronică · tastatură cu butoane pentru secţiunea standard şi pentru secţiunea cu impulsuri
butoane luminate pentru selectarea receptorului funcţional cu cordon şi butoane · PTT · elemente cu voce şi alimentare cu energie electrică la distanţă; · conectoare pentru conectarea celor două perechi ale suportului; · conector pentru conectarea
receptorului pentru sursa opţională de alimentare cu energie electrică la nivel local · · conector pentru controlul soneriei externe; · conector pentru conectarea programării PC-ului, configurării şi diagnosticării. Inclusiv o ieşire pentru conectarea cablului care iese din dulap şi un cordon adecvat de telefon pentru conectarea acestuia cu telefonul şi tot ceea ce este necesar pentru ca telefonul să fie complet funcţional.
076 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BAZINULUI CU CĂMIN DE VIZITARE CU DIMENSIUNILE: 400x400mm | buc
Furnizarea şi instalarea unei incinte din beton cu capac din fontă cu rezistenţa minimă la rupere de 12.5 tone, suportarea tuturor cheltuielilor pentru amplasare, excavare, instalarea conductelor cu material uscat, încărcarea, transportul şi descărcarea materialelor rezultate ca deşeuri la orice distanţă. Este necesară predarea lucrărilor finisate. Beton 400 x 400 mm.
077 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BAZINULUI CU CĂMIN DE VIZITARE CU DIMENSIUNILE: 600x600mm | buc
Furnizarea şi instalarea unei incinte din beton cu capac din fontă cu rezistenţa minimă la rupere de 12.5 tone, suportarea tuturor cheltuielilor pentru amplasare, excavare, instalarea conductelor cu material uscat, încărcarea, transportul şi descărcarea materialelor rezultate ca deşeuri la orice distanţă. Este necesară predarea lucrărilor finisate. Beton 600 x 600 mm.
078 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BAZINULUI CU CĂMIN DE VIZITARE CU DIMENSIUNILE: 1000x1000mm | buc
Furnizarea şi instalarea căminului de vizitare şi/sau a fitingurilor pentru conductele electrice, confecţionate din cărămizi solide, cu grosimea pentru două sau mai multe capete, sau din beton armat cu grosimea minimă de 8 cm, furnizate şi instalate. Acestea cuprind: buiandrugul fundaţiei din beton de tip ciment 325 to q.li 3.00 per metru cub cu grosimea minimă de 20 cm, sau realizarea bazei fundului bazinului pentru scurgere, pentru forma de jet şi pentru pilaştrii conductelor, placa superioară din beton cu grosimea de 15 cm care trebuie să fie calculată astfel încât să suporte suprasarcini egale cu cele calculate pentru podurile rutiere, căminul de vizitare din fontă cu o rezistenţă la rupere minimă de 12.5 tone, excavarea, pilaştrii din material solid, încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor la orice distanţă. De asemenea, este necesar să se includă predarea lucrărilor finisate.
Cămin de vizitare cu dimensiuni similare 100 x 100 x 100 cm.
079 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI ELECTRIC IGNIFUG FG7OM1 2X2,5 mm2 | m
Cablu flexibil pentru alimentare cu energie electrică şi pentru control pentru instalaţii fixe, calitatea G7 izolat HEPR, nu propagă focul, fără halogen şi cu emisii reduse de fum, gaze toxice şi corozive, 2X2,5 mm2
Conductor flexibil din cupru roşu.
Izolaţie HEPR calitatea G7.
Culorile părţii din mijloc(miezul):
Un singur miez: negru;
Două miezuri: albastru-maro;
Trei miezuri: maro-negru-gri sau Y/G-albastru-maro;
Patru miezuri: albastru-maro-negru-gri sau Y/G-maro-negru-gri;
Cinci miezuri: Y/G-albastru-maro-negru-gri;
Mai multe miezuri: negru cu numere cu Y/G.
Fără material de umplere higroscopic.
Înveliş termoplastic, calitatea M, de culoare verde.
Tensiunea nominală: 0,6/1kV
Temperatura maximă de funcţionare: +90°C
Temperatura maximă de scurt-circuit: +250°C
Temperatura minimă a instalaţiei: -25°C
Raza minimă de îndoire per diametrul cablului D în mm: cablurile de alimentare cu energie electrică: 4 D; cabluri de control: 6 D.
Caracteristici principale: utilizare pentru alimentare cu energie electrică şi pentru control pentru aplicaţii afară şi înăuntru, chiar şi în condiţii de umiditate. Se poate utiliza pentru instalaţii fixe în aer liber, în tuburi sau canale, structuri metalice şi linii aeriene. Cea mai importantă proprietate constă în cablarea subterană indirectă.
080 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA STAŢIEI PERIFERICE GSM | buc
Staţia respectivă este alcătuită în principal din:
§ 3 Dulapuri 19 ", cu structură tehnică N3 (conform ETSI ETS 300-119), fiecare cu 42 U şi cu dimensiunile de bază: 600x600 mm. Dintre acestea, 2 vor fi pentru partea Purtătoare şi 1 pentru centrala electrică, panoul de conexiuni optice, conectare şi pentru sistemul de supraveghere;
§ aranjamente pentru amplasare pentru n.4 situat la distanţă (unul pentru fiecare parte purtătoare) care converteşte semnalul optic (preluat de la un cablu special din fibră optică), cu frecvenţă radio, şi îl amplifică;
§ dispozitiv de combinare (conectare) pentru distribuirea semnalului, 4 utilizatori UMTS şi 4 utilizatori GSM de la aceste locaţii situate la distanţă prin cablurile radiante;
§ staţie de alimentare cu energie electrică în situaţii de urgenţă, cu secţiunile la 230Vc.a. - 48Vc.c., inclusiv bateriile de stocare care asigură o autonomie de cel puţin 6 ore pentru secţiunile de 48V;
§ monitorizarea echipamentelor staţiei (denumite PLC_IRG) controlate prin reţeaua de date de urgenţă;
§ Fără panouri de conexiuni pentru 12 cabluri din fibră optică, legate de la cutia aferentă magistralei de fibră optică prin cablurile optice conectate, menţionate mai jos.
Fiecare dispozitiv de formare a numărului (dialer) poate fi conectat la maxim 4 cabluri radiante. Dispozitivul de formare a numărului (dialer) va fi conectat la cablul radiant din tunelul respectiv, printr-un cablu coaxial de 7 / 8 "sau 1" 5 / 8, cu înveliş de protecţie, adecvat pentru instalare în subteran.
081 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA ANTENEI GSM | buc
Furnizare la faţa locului a antenei pentru banda de 900 MHz pentru instalare afară, cu un câştig mai mare de 15 dBi, carcasă şi toate elementele hardware necesare pentru montare şi / conexiunile flexibile pentru conectarea cablului la sistemul staţiei din capăt.
082 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CABLULUI RADIANT DE 1''5/8 | m
Cablu radiant alcătuit din cablu coaxial cu sloturi, de 1 "5/8 cu următoarele caracteristici principale:
􀂃 Impedanţa caracteristică: 50 Ohm ± 2
􀂃 Fisurare: grupuri de fisuri verticale cu o densitate variabilă în funcţie de lungime
􀂃 Conductorul interior: ţeavă ondulată din cupru
􀂃 Conductorul exterior: este alcătuit din plăci suprapuse peste cupru
􀂃 izolaţia internă: spumă PE
􀂃 Frecvenţă Înaltă: 2.400Mhz
În plus, izolaţia se caracterizează prin emisii foarte reduse de gaze toxice sau corozive (LSZH).
Metoda de construcţie a cablurilor, cu fisuri verticale cu o densitate variabilă în funcţie de lungime, permite compensarea pierderilor longitudinale ale cablului propriu-zis, asigurând astfel pierderi cât mai constante posibil pe întreaga lungime a cablurilor şi la nivelul întregului sistem.
083 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA CONDUCTELOR DIN POLIETILENĂ CU DIAMETRUL DE 90 | m
Conducte din polietilenă, cu diametrul de 90 mm, excavare subterană la o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare a direcţiei de la întrerupătoarele de secţiune ale bazinelor, cu cămin de vizitare din beton complet prefabricat.
021 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - OCC Brasov - Sisteme comunicatii radio
090 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA STAŢIEI DE LUCRU CLIENT PENTRU VoIP
Configuraţia minimă a PC-ului va fi următoarea:
§ Intel ® Core i7 sau ceas mai performant> = 2.6 GHz;
§ RAM> = 4 GB;
§ Hard disc dublu sau simplu cu capacitatea > = 512 GB (cu funcţie de oglindire);
§ CD / DVD player;
§ Placă video GPU cu 350 MHz RAMDAC, AGP 4x, 32MB - rezoluţia: 2048 x 1536;
§ monitor color 24 "LCD cu rezoluţia de 1920x1080 pixeli, unghi de vizualizare de 160 de grade pe verticală şi de 160 de grade pe orizontală, luminozitatea: 300 cd / m², contrastul: 300:1;
§ 2 interfeţe 10/100/1000 Ethernet Mbit / s;
§ Tastatură în limba italiană şi mouse;
§ Sistem de operare Windows 7 sau superior;
§ Imprimantă laser.
Reţineţi că, ţinând seama de evoluţia rapidă a pieţei, configuraţia PC-ului va fi totuşi compatibilă cu ceea ce este disponibil pe piaţă la momentul instalării sistemului.
091 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SERVERULUI IP-PBX
Sistem hardware cu următoarele caracteristici:
§ Construcţie de 19 ";
§ sursă redundantă de alimentare cu energie electrică, cu hot-swap(la cald) (tensiune de alimentare de extracţie) cu puterea de alimentare de 300W;
§ Intel Xeon ® E5504 2.00 GHz sau superior 4C/4T;
§ Memorie expandabilă cu 4 GB;
§ Hard discuri cu tehnologia SCSI (SAS);
§ 4 hard discuri, fiecare cu capacitatea> = 1 TB RAID;
§ Copii de rezervă (backup) pe DVD - RVV;
§ Capacitatea minimă de realizare a copiilor de rezervă pe discuri detaşabile suficientă pentru a acoperi cel puţin ultimele 6 ore de înregistrare a imaginilor;
§ 2 interfeţe10/100/1000 Ethernet Mbit / s;
§ 2 porturi serie cu 9 pini (RS485);
§ Placă video GPU cu 350 MHz RAMDAC, AGP 4x32MB - rezoluţia: 2048x1536;
§ Monitor 19 "LCD cu rezoluţia de1280 x 1024, unghi de vizualizare de160 de grade pe verticală şi de 160 de grade pe orizontală, luminozitatea: 300 cd / m², contrastul: 300:1, cu sertar montat pe suport de 19";
§ Server Windows 2008 sau superior
Ţinând seama de evoluţia rapidă a pieţei, configuraţia serverelor va fi totuşi compatibilă cu ceea ce este disponibil pe piaţă la momentul instalării sistemului.
092 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SERVERULUI DE SUPRAVEGHERE SPVI
Configuraţia minimă a PC-ului va fi următoarea:
§ Intel ® Core i7 sau ceas superior> = 2.6 GHz;
§ RAM> = 4 GB;
§ Hard disc dublu sau simplu cu capacitatea> = 512 GB (cu funcţie de oglindire);
§ CD / DVD player;
§ Placă video GPU cu 350 MHz RAMDAC, AGP 4x, 32MB - rezoluţia: 2048 x 1536;
§ monitor color de 24 "LCD cu rezoluţia de 1920x1080 pixeli, unghi de vizualizare de 160 de grade pe verticală şi de 160 de grade pe orizontală, luminozitatea: 300 cd / m², contrastul: 300:1;
§ 2 interfeţe 10/100/1000 Ethernet Mbit / s;
§ Tastatură în limba italiană şi mouse;
§ Sistem de operare Windows 7 sau superior;
§ Imprimantă laser.
Reţineţi că, ţinând seama de evoluţia rapidă a pieţei, configuraţia PC-ului va fi totuşi compatibilă cu ceea ce este disponibil pe piaţă la momentul instalării sistemului.
022 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Sistem electric de tractiune
001 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA DISPOZITIVULUI DE SIGURANŢĂ DE ÎMPĂMÂNTARE | buc
Principalele caracteristici tehnice ale dispozitivului sunt enumerate mai jos:
Normele aplicabile: EN 62271-102
Tensiunea nominală (faza la pământ) 25 kV
Tensiunea permanentă maximă (faza la pământ) 27.5 kV
Tensiunea nepermanentă (5 min) maximă (între fază şi pământ) 29 kV
Frecvenţa nominală 50 Hz
Numărul de poli 1 / 2
Tipul instalaţiei pentru afară
Nivelul de Izolaţie
Tensiunea nominală maximă admisibilă pentru şoc de descărcare 1.2 / 50 mS la pământ: 250 kV
Tensiunea nominală maximă admisibilă la frecvenţa industrială timp de1 minut la pământ: 95 kV
curentul de scurt-circuit al structurii (1 s) 12.5 KA
Valoarea efectivă a curentului nominal-nu este disponibilă.
Izolatoare de conturnare la distanţă
Echipamentele de împământare care vor fi instalate afară vor fi dotate cu protecţie anti-îngheţ.
Închiderea are loc printr-un mecanism de declanşare care acţionează asupra unui arc, care acţionează direct asupra comutatorului într-un interval de timp de aproximativ 250ms.
Deschiderea lamelei se face prin acţionarea motorului, care realizează şi încărcarea simultană a arcului de închidere.
Starea de deschis/închis a lamelei va fi detectată direct de la contactele auxiliare MATS instalate pe axa comutatorului mobil şi împreună cu acesta: 4NA (deschis) + 4NC (închis) disponibile la cutia terminală;
Există o comandă pentru operare manuală de urgenţă în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (deschidere şi închidere).
Dispozitivele vor avea un sistem dedicat de împământare care poate verifica eficienţa conexiunii între dispozitivul propriu-zis şi şină, precum şi cu linia de contact.
Conexiunile la şină şi contactul de împământare vor fi realizate cu cel puţin 2 cabluri (sau corzi către unica linie de contact), fiecare având dimensiuni ideale pentru a face faţă perioadei de scurt-circuit în vederea protejării liniei.
Integritatea conexiunii echipamentelor cu linia de contact va fi verificată prin măsurarea tensiunii la polul comutatorului conectat la aceeaşi linie de contact.
Măsurarea tensiunii înaintea deconectării liniei de contact asigură integritatea conexiunii între linie şi polul echipamentelor.
002 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA COMUTATORULUI/ÎNTRERUPĂTORULUI DE SARCINĂ | buc
Dispozitivul pentru deconectarea liniei trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
Tensiunea nominală: 25 kV (în conformitate cu EN 50163);
Tensiunea nominală maximă admisibilă pentru şoc de descărcare (1.2 / 50 ms): 250 kV;
Tensiunea nominală maximă admisibilă pentru frecvenţa de alimentare (1min) la pământ: 95;
Curentul nominal: 1600 A;
Puterea aferentă scurt-circuitului: 16 kA.
003 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA PANOULUI ELECTRIC AL INTERFEŢEI | buc
Panoul electric va indica în mod clar şi fără eroare semnalele corespunzătoare care indică starea entităţilor. Panourile electrice pentru interfaţă vor avea un buton de declanşare pentru închiderea manuală. Panoul va fi conectat la terminalul aferent sistemului de operare la distanţă de care se ocupă Operatorul din staţia de Tracţiune Electrică.
Interfaţa electrică a dispozitivului, MAT, atunci când uşa este deschisă, prezintă:
mesajul "Separator închis - linia la pământ";
mesajul "Separator deschis - linia sub tensiune";
butoane pentru manevre motorizate pentru toate separatoarele MAT
023 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Energoalimentare - TUNEL HOMOROD
001 | Furnizarea şi instalarea cablului electric ignifug FTG10OM1 cu secţiunea de 240 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, calitatea M1, care penetrează între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la o temperatură de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 14 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
002 | Furnizarea şi instalarea cablurilor electrice aferente sistemului de Împământare N07G9-K cu secţiunea de 240 mm2 | m
Furnizarea şi instalarea cablurilor electrice aferente sistemului de Împământare N07G9-K cu secţiunea de 240 mm2
Izolaţie: material elastomeric reticulat LS0H, G9
Culoarea: negru, albastru, maro, gri, roşu, alb, galben / verde
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 450/750 V
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -30 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Debit bun în conducte, rezistenţă la abraziune bună, exfoliere excelentă.
Temperatura minimă a instalaţiei: -15 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 4 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru utilizare în medii în care este esenţial să se protejeze persoanele: şcoli, birouri, teatre, metrouri, spitale, locuri de rugăciune, centre comerciale şi locuri public pentru petrecerea timpului liber şi săli de spectacole. Pentru instalare în conducte sau sisteme de recepţie sau închise. Pentru instalare fixă protejată în corpuri de iluminat sau echipamente de comutare şi control. Atunci când instalaţia este protejată cu echipamente pentru comutare şi control, aceste cabluri pot suporta tensiuni de până la 1000 V c.a. sau 750 V c.c. în raport cu pământul.
Secţiunea transversală de 1 mm2 este numai pentru circuitele aferente ascensoarelor şi lifturilor sau pentru conectarea internă a panourilor electrice pentru semnalizare şi control.
Nu se recomandă instalarea afară.
003 | Furnizarea şi instalarea cablurilor electrice de Medie Tensiune 12/20 kV cu secţiunea de 120 mm2 | m
Cabluri cu un singur miez de tipul HEPR G7, grosime redusă, cu temperatura maximă de funcţionare de 105 ° C.
Temperatura înaltă de funcţionare permite utilizarea cu un randament mai bun cu 10% în cazul funcţionării continue şi/sau cu un randament mai bun în situaţii critice în comparaţie cu cablurile tradiţionale.
Conductor: bară din cupru, rigidă şi compactă, clasa 2
Strat semiconductor: extrudat
Izolaţie: Cauciuc, G7 (HD 620 DHI 2)
Strat semiconductor: extrudat, exfoliabil la rece
Ecran: cabluri din cupru cu bandă de cupru în contraspirală
Învelişul: Termoplastic LS0H, calitatea M1
Culoare: roşu
LS0H = Fum Redus, Halogen Zero
caracteristici funcţionale
Tensiunea nominală: Uo / U 12/20 kV
Tensiunea maximă de funcţionare: 24 kV Um
Temperatura maximă de funcţionare: 105 ° C
Temperatura minimă de funcţionare (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 300 ° C
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 12 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 60 N/mm2 la nivelul secţiunii de cupru
Se recomandă pentru transportul energiei între substaţii şi marii consumatori, se recomandă în special pentru zone cu pericol de incendiu, amplasamente cu echipamente contra incendiilor, tablouri de distribuţie şi instrumente pentru care protecţia este esenţială.
004 | Furnizarea şi instalarea cablurilor electrice ignifuge multipolare FTG10OM1 cu secţiunea de 10 mm2 | m
Conductor: bară din cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, de tip M1, care pătrunde între miezuri
Culoare: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea Nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la temperatura de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de încovoiere: de 14 ori diametrul cablului
Eforul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
005 | Furnizarea şi instalarea cablurilor electrice ignifuge FTG10OM1 cu secţiunea de 2,5 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, de tipul M1, care pătrunde între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la temperatura de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de încovoiere: de 14 ori diametrul cablului
Eforul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
006 | Furnizarea şi instalarea cablurilor electrice ignifuge FTG10OM1 cu secţiunea de 4 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, de tipul M1, care pătrunde între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la temperatura de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de încovoiere: de 14 ori diametrul cablului
Eforul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
007 | Furnizarea şi instalarea cablurilor electrice multipolare ignifuge FTG10OM1 cu secţiunea de 4 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, de tipul M1, care pătrunde între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la temperatura de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de încovoiere: de 14 ori diametrul cablului
Eforul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
008 | Furnizarea şi instalarea cablurilor electrice multipolare ignifuge FTG10OM1 cu secţiunea de 2,5 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, de tipul M1, care pătrunde între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la temperatura de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de încovoiere: de 14 ori diametrul cablului
Eforul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
009 | Furnizarea şi instalarea conductelor din polietilenă cu diametrul de 160 mm | m
Conductă din polietilenă cu diametrul de 160 mm, excavare subterană la o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare de direcţie, de la întrerupătoarele de secţiune ale bazinului, cu cămin de vizitare complet prefabricat.
010 | Furnizarea şi instalarea Modului Analog Extern (MAE) | buc
Dispozitivul MAE este instalat în diversele QDT / QdB: acesta efectuează, prin intermediul celor două elemente distincte interconectate printr-o linie de date din fibră optică, funcţia de control a dispozitivelor externe din zona de siguranţă, prin intermediul părţii purtătoare a liniei de comunicaţie şi gestionează comunicarea cu sistemul de supraveghere prin reţeaua serie Modbus RS485. Conexiunea prin fibră optică între cele două elemente ale MAE asigură izolarea în raport cu dispozitivele din zona de siguranţă.
011 | Furnizarea şi instalarea celor 2 Prize de 230 V pentru pompieri | buc
2 prize 1P + N 16 A de tip industrial, cu gradul minim de protecţie: IP67, confecţionate din structură de aluminiu, cu comutator de blocare (interblocare) şi bază suport de protecţie
012 | Furnizarea şi instalarea Butonului cu bec de semnalizare | buc
Buton dotat cu bec albastru de semnalizare
013 | Furnizarea şi instalarea conductei din oţel inoxidabil cu diametrul de 50 mm | m
Conducte din oţel inoxidabil nefinisat AISI 304, în conformitate cu ASTM A 240, fabricate de o companie certificată conform ISO 9001.
Diametrul extern: 50 mm, grosimea: 2 mm.
014 | Furnizarea şi instalarea panoului electric de Secţiune (QDT) | buc
Panoul QDT (in)pornit) / aut(oprit)) este dotat cu:
 2 întrerupătoare motorizate detaşabile pentru Vn = 1000 V, fiecare cu INCP cu următoarele funcţii: prag dublu de supracurent (50/51) pentru protecţia împotriva scurt-circuitului între fazele panoului de pe bare sau conexiuni către QDT adiacent, prag dublu de supracurent omopolar (50N/51N) pentru protecţia împotriva defectării împământării la nivelul acestor bare sau la nivelul conexiunilor către panourile adiacente.
 1 grup de trei TA pentru fiecare fază pentru protecţia împotriva supracurenţilor
 1 pentru fiecare toroid pentru protecţia împotriva supracurenţilor reziduali
QDT va fi prevăzut cu o carcasă montată pe podea, din oţel inoxidabil AISI 304 - 2B cu grosimea plăcii de 15/10 (TIG sudat), cu despărţituri şi cu protecţie 3A IP55, rezistenţă la modificări ale presiunii de ± 5 kPa. Nişa va fi împărţită în:
 2 nişe pentru două întrerupătoare detaşabile de circuit. În aceeaşi Nişă se află ambele transformatoare (TA şi TO), necesare pentru funcţionarea INCP-A, ambele dispozitive, dispozitivul optic şi cel de conversie din cupru, pentru sistemul de selectivitate logică (descrise mai jos)
 1 nişă în care se află cele două separatoare de împământare ale celor două bare cu intrarea de 1 kV.
Cele două întrerupătoare sunt interconectate mecanic între ele
 1 nişă pentru transformatorul T1 faza LV(joasă tensiune) / LV(joasă tensiune) cu izolaţie cu aer, cu impregnare dublă, 2 bobinaje de 1000/230V. Acest transformator are valorile nominale de 5,000 VA şi Vcc% de 4% şi va fi dotat cu o sondă de temperatură PT100 pentru verificarea suprasarcinilor. Dacă este necesar, vor fi furnizate panouri QdB, în nişă se va instala mai degrabă un transformator T1 cu bobinaje bifazate de 1000/400 V, se va realiza împământarea secundarului la punctul stea de impedanţă folosind aceeaşi nişă în care se află şi dispozitivele de control pentru izolaţie: secundarul transformatorului nu este împământat ca mai sus, dacă este vorba de un transformator monofazat, sau împământarea se face printr-o impedanţă în cazul unui transformator trifazat, astfel încât distribuţia tensiunii sistemului la 230 V să se facă de fapt de la IT , prin urmare este necesar să se instaleze un dispozitiv de monitorizare a izolaţiei care detectează primele semnale de defectare a împământării, precum şi un sistem de supraveghere.
 1 nişă aferentă comutatorului principal pentru QDT instalat în amonte faţă de
transformatorul T1 menţionat mai sus
 1 nişă pentru ieşiri, de tip modular, 230Vc.a. Aceste ieşiri sunt derivate de la secţiuni / bare separate: barele T1 derivate de la 230Vc.a. 24Vc.c. şina de c.a. derivată de la sistemul de înmagazinare a energiei (a se vedea mai jos)
 1 nişă pentru sistemul de înmagazinare a energiei la 24Vc.c.
 1 nişă pentru dispozitivul MAE şi alimentările de c.a/c.c.
 1 nişă pentru PLC-ul de supraveghere (UDT).
QDT va avea o structură sprijinită pe podea, din oţel inoxidabil AISI 304 - 2B finisat cu grosimea plăcii 15/10 (TIG sudat), şi va avea gradul de protecţie IP55, şi va fi rezistent la modificări de presiune de ± 5 kPa.
015 | Furnizarea şi instalarea panoului electric de derivaţie (QDB) | buc
QdB va fi dotat cu întrerupătoare motorizare, care vin de la liniile QDT 400V, interblocate între ele pentru a împiedica punerea în comunicare a acestora.În acest fel, este garantată o secvenţă logică automată pentru selectarea sursei de alimentare cu energie electrică, cu element intern automat pe QdB propriu-zis şi/sau prin sistemul de supraveghere de siguranţă aferent sursei de alimentare cu energie electrică a Tunelului.
QDT va fi prevăzut cu o carcasă montată pe podea, din oţel inoxidabil AISI 304 - 2B cu grosimea plăcii de 15/10 (TIG sudat), cu despărţituri şi cu protecţie 3A IP55, rezistenţă la modificări ale presiunii de ± 5 kPa . Nişele vor fi împărţite în:
 2 nişe pentru cele două separatoare motorizate cu tragere.
 1 nişă pentru dispozitivele de comutare automată a alimentării cu energie electrică.
 1 nişă pentru ieşiri, de tip modular, 230Vc.a. Aceste ieşiri sunt derivate de la secţiuni / bare separate: barele T1 derivate de la 230Vc.a. 24Vc.c. şina de c.a. derivată de la sistemul de înmagazinare a energiei (a se vedea mai jos)
 1 nişă pentru sistemele de înmagazinare a energiei la 24Vc.c.
 1 nişă pentru dispozitivul MAE şi c.a./c.c.
 1 nişă pentru PLC-ul de supraveghere, denumit unitate de derivaţie (UDB)
nişe pentru sistemele de control pentru ventilarea derivaţiei
QDT va avea o structură sprijinită pe podea, din oţel inoxidabil AISI 304 - 2B finisat cu grosimea plăcii 15/10 (TIG sudat), şi va avea gradul de protecţie IP55, şi va fi rezistent la modificări de presiune de ± 5 kPa.
016 | Furnizarea şi instalarea corpurilor de iluminat de 1x18 W pentru iluminatul de urgenţă | buc
Corpuri de iluminat pentru lămpi compacte de 18W, cu distribuţie bilaterală a luminii în jos, clasa II, gradul de protecţie: IP 66, cu modul MAE.
Modulul MAE pentru controlul iluminatului de urgenţă inclus în QDT / QdB pentru monitorizarea grupurilor de lămpi şi pentru comunicarea cu MAE prin multiplexorul serie de linie.
017 | Furnizarea şi instalarea corpurilor de iluminat de 1x18 W pentru iluminatul de referinţă | buc
Corpuri de iluminat pentru lămpi compacte de 18W, cu distribuţie bilaterală a luminii în jos, clasa II, gradul de protecţie: IP 66.
018 | Furnizarea şi instalarea corpurilor de iluminat de 1x36 W pentru iluminatul general | buc
Corpuri de iluminat de 1x36 W pentru iluminatul general, din oţel inoxidabil AISI 304 cu protecţie IP65, dotate cu lămpi lineare fluorescente din oţel inoxidabil AISI 304 cu protecţia IP65. Alimentarea cu energie electrică a acestor dispozitive va fi activată prin intermediul unor butoane locale. Starea echipamentelor va fi controlată în mod individual cu ajutorul dispozitivelor speciale de pe sistemul de supraveghere.
Alimentarea cu energie electrică a acestor dispozitive va fi activată prin intermediul unor butoane locale. Starea echipamentelor va fi controlată în mod individual cu ajutorul dispozitivelor speciale de pe sistemul de supraveghere.
019 | Furnizarea şi instalarea proiectorului pe trepied cu cablu şi bobină (2oomt) pentru iluminatul de urgenţă (1000 W) | buc
Proiectoare portabile dotate cu o lampă cu halogen de 1000 W şi elemente optice simetrice pentru difuzie, dotate cu trepied cu înălţimea reglabilă până la 2 m. Aceste proiectoare vor fi alimentate prin priza IP67 16 A, cablu de tip 2x4 mm2 FG10OM2 cu lungimea de 200 m, înfăşurat pe un rulou special, astfel încât proiectorul să poată fi localizat cu uşurinţă atunci când este necesar. Sistemul (proiector + bobină + trepied) va fi situat în mod normal într-o carcasă specială (dulap pentru bobine), cu acelaşi design / proprietăţi mecanice ca şi QDT şi se va afla în apropierea acestuia
020 | Provision and installation of Juction box with module PMAE (peripheral module analogic extern) "Type A" | buc
Cutia de joncţiune, pentru alimentarea lămpilor de referinţă, a celorlalte lămpi, a iluminatului de urgenţă, butoanele de urgenţă şi blocurile terminale, precum şi orice echipamente necesare pentru comandă/control, trebuie să fie din oţel inoxidabil AISI 304 (12/10 mm), cu gradul de protecţie IP65 şi clasa de izolaţie II, de tip A pentru amplasarea lămpilor PMAE şi a derivaţiei de referinţă şi/sau pentru butonul de urgenţă.
Cutiile de joncţiune vor avea şi următoarele caracteristici:
dimensiunile aproximative: 200 x 150 x 110 (lxÎxL) mm
sudură TIG a marginilor corpului şi decaparea şi îndepărtarea mecanică a oxizilor;
Închiderea capacului cu şuruburi M4 fără joc, corp din oţel inoxidabil AISI 304 care va asigura continuitatea electrică/acoperirea;
garnitură din poliuretan fără sudură;
braţe din oţel inoxidabil AISI 304 pentru montarea casetei pe perete;
4 bare filetate M6 din oţel inoxidabil (L = 100 mm) pentru fixarea braţelor de perete;
conectoare IP 65, de tip industrial, răşină termoplastică, cu auto-stingere UL 94 V0, cu cabluri de conectare care vor fi încreţite, pentru:
2 conectoare multipolare, situate pe părţile scurte, pentru intrare/ieşire din coloana principală;
1 fişă de cablaj, la partea de jos, pentru derivaţia sursei de alimentare a lămpii,
1 fişă de cablaj la partea de jos a butonului de alimentare cu energie electrică.
021 | Furnizarea şi instalarea cutiei de Joncţiune de "Tip B" | buc
Cutia de joncţiune, pentru alimentarea lămpilor de referinţă, a celorlalte lămpi, a iluminatului de urgenţă, butoanele de urgenţă şi blocurile terminale precum şi orice alte echipamente necesare pentru comandă /control, va fi din oţel inoxidabil AISI 304 (12/10 mm), cu gradul de protecţie IP65 şi clasa de izolaţie II, de Tip B pentru derivaţia de la magistrală, 3x2, 5 mm2 lămpi pentru iluminatul de urgenţă
Cutiile de joncţiune vor avea şi următoarele caracteristici:
dimensiunile aproximative: 200 x 150 x 110 (WxHxD) mm
sudură TIG a marginilor corpului şi decaparea şi îndepărtarea mecanică a oxizilor;
Închiderea capacului cu şuruburi M4 fără joc, corp din oţel inoxidabil AISI 304 care va asigura continuitatea electrică/acoperirea;
garnitură din poliuretan fără sudură;
braţe din oţel inoxidabil AISI 304 pentru montarea casetei pe perete;
4 bare filetate M6 din oţel inoxidabil (L = 100 mm) pentru fixarea braţelor de perete;
conectoare IP 65, de tip industrial, răşină termoplastică, cu auto-stingere UL 94 V0, cu cabluri de conectare care vor fi încreţite, pentru:
2 conectoare multipolare, situate pe părţile scurte, pentru intrare/ieşire din coloana principală;
1 fişă de cablaj, la partea de jos, pentru derivaţia sursei de alimentare a lămpii,
022 | Furnizarea şi instalarea comutatorului nodal | buc
Se utilizează un dispozitiv industrial, un Comutator Nodal de tipul 2, configurabil şi gestionabil (gestionat), pentru instalare pe şina DIN, cu următoarele caracteristici generale:
 8-16 porturi RJ45 pentru cablurile din cupru de tipul 10/100 Base TX (10/100 Mbit / s);
 2 Porturi 1000 Base LX cu un singur regim (1Gbit / s) sau, în zonele sigure, 2 porturi 1000 Base-TX pentru cablurile din cupru (1Gbit / s);
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., una ca rezervă a celeilalte, conectate la sursa de alimentare de 230/24V comună celorlalte dispozitive în coloanele prevăzute pentru ET / DS;
 alimentare cu energie electrică pe două intrări redundante de 24Vc.c., una ca rezervă a celeilalte
 coloane situate în fiecare ET / DS (250 m);
 Aprobare conform EN 61850-3 şi EN 50121-4 pentru utilizare de-a lungul şinelor;
 Temperatura de Funcţionare:
Pentru aplicaţii în tuneluri şi pe liniile locale de MV(medie tensiune) / LV(joasă tensiune), între 0 ° C
şi +60 ° C cu umiditatea relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens;
Pentru aplicaţii afară, cuprinsă între -40 ° C şi +70 ° C cu umiditatea
relativă cuprinsă între 10% şi 95% fără condens (temperatură extinsă);
 sisteme de susţinere pentru redundanţa reţelei;
 caracteristică configurabilă prin interfaţa web - SNMP;
 Suport standard IGMP Snooping, RSTP, VLAN, QoS (Calitatea Serviciului);
 latenţa transmisiei pachetelor <5 ms pe secţiuni la 100 Mb / s;
 inel pentru Configurarea Automată a Reţelei într-un interval de timp care nu poate fi mai mare de 0.3 sec. cu 50 de noduri în conformitate cu IEC 62439.
Aceste comutatoare sunt conectate într-o configuraţie simplă radială, sarcinile sunt transmise printr-o coloană cu conductoare de cupru de Categoria 6 UTP.
023 | Furnizarea şi instalarea Transformatorului Trifazat 1/0,4 kV 25 kVA Dyn 11 | buc
Transformator trifazat în aer, de tip dublu impregnat, frecvenţa 50 Hz, Puterea Nominală 25 kVA, tensiunea primară 1000 V. Tensiunea secundară 400 V, tensiunea de scurt circuit de 4%.
Clasele: clasa de temperatură F, clasa de mediu E2, clasa climatică C2, comportarea la incendiu F2, temperatura ambientală -25 ° C - 50 ° C, umiditatea maximă a mediului 95%, ecran electrostatic cu conexiune redundantă la cutia terminală, răcire în aer.
Transformatorul trebuie să aibă o izolaţie egală cu 5 kV care să reziste timp de un minut şi rezistenţa izolaţiei trebuie să fie mai mare de 50 kohm, de asemenea, trebuie să fie dotat cu sistem de monitorizare permanentă a izolaţiei, cu un prag care să nu depăşească 50 kOhm şi cu un sistem integrat de măsurare a temperaturii cu sondă integrată PT100 cu posibilitatea de programare a pragului de temperatură, a pragului de alarmă în cazul depăşirii, generat prin contact digital.
Secundarul transformatorului nu este conectat la pământ,fiind asigurată detectarea curentului prin dispozitivul de monitorizare a izolaţiei, cu contactele în poziţia OFF(oprit) în cazul unei intervenţii. Sistem auxiliar de detectare pentru şina DIN.
024 | Furnizarea şi instalarea Transformatorului monofazat 1/0,23 kV 5 kVA | buc
Transformator monofazat în aer, de tip dublu impregnat, frecvenţa 50 Hz, Puterea Nominală 5 kVA, tensiunea primară 1000 V. Tensiunea secundară 230 V, tensiunea de scurt-circuit de 4%.
Clasele: clasa de temperatură F, clasa de mediu E2, clasa climatică C2, comportarea la incendiu F2, temperatura ambientală -25 ° C - 50 ° C, umiditatea maximă a mediului 95%, ecran electrostatic cu conexiune redundantă la cutia terminală, răcire în aer.
Transformatorul trebuie să aibă o izolaţie egală cu 5 kV care să reziste timp de un minut şi rezistenţa izolaţiei trebuie să fie mai mare de 50 kohm, de asemenea, trebuie să fie dotat cu sistem de monitorizare permanentă a izolaţiei, cu un prag care să nu depăşească 50 kOhm şi cu un sistem integrat de măsurare a temperaturii cu sondă integrată PT100 cu posibilitatea de programare a pragului de temperatură, a pragului de alarmă în cazul depăşirii, generat prin contact digital.
Secundarul transformatorului nu este conectat la pământ,fiind asigurată detectarea curentului prin dispozitivul de monitorizare a izolaţiei, cu contactele în poziţia OFF(oprit) în cazul unei intervenţii. Sistem auxiliar de detectare pentru şina DIN.
025 | Sistem de înmagazinare a energiei Vn 24 Vc.c. | buc
Fiecare sistem de înmagazinare a energiei cuprinde:
 Sursă de Alimentare cu Energie Electrică 230/24 V c.a. / c.c.;
 un dispozitiv de înmagazinare dotat cu condensatori cu strat dublu, capacitate mare de înmagazinare a energiei.
Acest sistem va putea să suporte temperaturi de până la 60 ° C şi nu necesită ventilarea echipamentelor. În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, sistemul de înmagazinare a energiei va putea să asigure alimentarea un timp ≥ 10 secunde, cu furnizarea continuă a unei energii de 24Vc.c. pentru dispozitivele alimentate, în mod continuu.
În plus, fiecare sistem de înmagazinare a energiei va furniza următoarele servicii:
 capacitate redusă de conservare a energiei ≤ 20% în 8 ani (chiar şi la temperaturi de 50°C) fără a necesita nici o întreţinere.
 tensiunea de funcţionare la intrare: 22 până la 29 Vdc
 Curentul maxim la intrare pentru un condensator de 24V: 17.5 A
 Consumul de putere: 9.0 W
 Timpul de încărcare după descărcare: 120 s cu 2A
 Alimentarea dispozitivului: 230Vc.a. / 24Vc.c., bucla 5%.
 Tensiunea nominală de ieşire: 24 Vdc
 Curentul nominal de ieşire: 15 A
 Curentul de ieşire: 0.1 până la 20 A
Fiecare sistem de înmagazinare va fi controlat, prin achiziţionarea stărilor contactelor curate, de la panoul sistemului de supraveghere.
024 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Energoalimentare - ZONA SIGURANTA HOMOROD
001 | Furnizarea şi instalarea cablurilor electrice ignifuge cu secţiunea de 16 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, calitatea M1, care penetrează între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la o temperatură de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 14 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
002 | Furnizarea şi instalarea cablurilor electrice de Medie Tensiune 12/20 kV cu secţiunea de 95 mm2 | m
Cabluri cu un singur miez de tipul HEPR G7, grosime redusă, cu temperatura maximă de funcţionare de 105 ° C.
Temperatura înaltă de funcţionare permite utilizarea cu un randament mai bun cu 10% în cazul funcţionării continue şi/sau cu un randament mai bun în situaţii critice în comparaţie cu cablurile tradiţionale.
Conductor: bară din cupru, rigidă şi compactă, clasa 2
Strat semiconductor: extrudat
Izolaţie: Cauciuc, G7 (HD 620 DHI 2)
Strat semiconductor: extrudat, exfoliabil la rece
Ecran: cabluri din cupru cu bandă de cupru în contraspirală
Învelişul: Termoplastic LS0H, calitatea M1
Culoare: roşu
LS0H = Fum Redus, Halogen Zero
caracteristici funcţionale
Tensiunea nominală: Uo / U 12/20 kV
Tensiunea maximă de funcţionare: 24 kV Um
Temperatura maximă de funcţionare: 105 ° C
Temperatura minimă de funcţionare (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 300 ° C
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 12 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 60 N/mm2 la nivelul secţiunii de cupru
Se recomandă pentru transportul energiei între substaţii şi marii consumatori, se recomandă în special pentru zone cu pericol de incendiu, amplasamente cu echipamente contra incendiilor, tablouri de distribuţie şi instrumente pentru care protecţia este esenţială.
003 | Furnizarea şi instalarea conductelor din polietilenă cu diametrul de 160 mm | m
Conductă din polietilenă cu diametrul de 160 mm, excavare subterană la o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare de direcţie, de la întrerupătoarele de secţiune ale bazinului, cu cămin de vizitare complet prefabricat.
004 | Furnizarea şi instalarea conductelor cin Polietilenă cu diametrul de 90 mm | m
Conducte din polietilenă, cu diametrul de 90 mm, excavare subterană la o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare a direcţiei de la întrerupătoarele de secţiune ale bazinelor, cu cămin de vizitare din beton complet prefabricat.
005 | Furnizarea şi instalarea sistemului de aer condiţionat | buc
Furnizarea şi instalarea sistemului de aer condiţionat alcătuit din 9 încălzitoare electrice cu rezistenţă şi ventilator, Puterea Nominală 1 kW.
006 | Furnizarea şi instalarea sistemului de Împământare | buc
Sistemul de împământare este alcătuit în principal din:
 ramificaţie;
 inel de legătură cu funcţia principală de colector de împământare;
 conexiuni colectoare către împământarea principală;
Ramificaţia va fi alcătuită dintr-un şir de bare de cupru de 35 mm2, situate în excavarea artefactelor dispuse în jurul perimetrului. Aceasta va fi completată cu traverse şi va fi conectată la ramificaţiile din oţel acoperit cu cupru reprezentate de cabluri consolidate natural şi o plasă la nivelul fundaţiei clădirii în care se află substaţia.
Pentru a obţine echipotenţialul maselor şi a maselor străine, de-a lungul pereţilor interiori ai încăperii trebuie dispuse bare din cupru cu placă de împământare de 60x5 mm2, fixate cu cleme de-a lungul pereţilor diverselor încăperi ale substaţiei, cu izolaţii adecvate, care vor fi conectate la:
 barele panourilor de împământare ale substaţiei
 carcasele transformatoarelor
 cablurile ecranate de MV(medie tensiune)
 punctul neutru al transformatoarelor
 canalele şi conductele metalice pentru instalaţii electrice nu trebuie să fie puse pe acestea fără un înveliş exterior pentru cabluri
 podelele tip plasă şi acoperişurile metalice ale tunelurilor
 alte mase şi mase străine din cabină
007 | Furnizarea şi instalarea Sistemului electric aferent substaţiei Externe | buc
Sistem Electric alimentat de la panoul Q_BT panel de joasă tensiune.
Sistemul normal de iluminat şi ieşirile vor fi din cablu de tip F 7 (O) M1 0.6 / 1 kV, ignifug şi cu emisii reduse de gaze corozive, iar pentru iluminatul de siguranţă se vor utiliza
cabluri de tip ignifug FTG10 (O) M1-0.6 / 1 kV.
Conductorii sunt amplasaţi în canale metalice goale sau în conducte şi casete rigide din PVC, serii grele.
Traversarea podelelor şi pereţilor de subdiviziune REI trebuie să se facă cu materiale ignifuge adecvate pentru a menţine gradul necesar de subdiviziune de protecţie împotriva incendiilor.
008 | Furnizarea şi instalarea sistemului de Ventilaţie | buc
Sistem de ventilaţie alcătuit din:
5 extractoare de aer cu puterea Nominală de 150 W, Presiunea de 70 Pa, Debitul de 2000 mc/h, 4 stâlpi cu următoarea descriere:
• panouri verticale tip manta din oţel galvanizat;
• izolaţie termică şi acustică pentru panouri, numai pentru inspecţie, din materiale sintetice
stingere 20 mm.;
• Ventilator centrifugal cu admisie dublă cu carcasă şi rotor din oţel galvanizat, de tipul cu palete curbate înainte, echilibrat static şi dinamic, montat pe arbore din oţel susţinut de lagăre cu auto-ungere;
• transmisia constă într-un scripete fix, curea şi scripete motor cu diametru variabil;
• Motor electric trifazat 400 V/50 Hz UNEL-MEC cu seria B.3., motor cu gradul de protecţie IP 44 şi clasa de izolaţie B, susţinut de şine cu alunecare.
Dotat cu cablaj electric, conducte de aer şi cu toate celelalte părţi şi accesorii astfel încât lucrarea să fie finisată în mod corespunzător
009 | Furnizarea şi instalarea sistemului interior de Iluminat al clădirii | buc
Iluminatul general şi de siguranţă în interiorul clădirii va fi realizat cu corpuri de iluminat cu protecţie din policarbonat, cu gradul minim de protecţie IP65, dotat cu lămpi lineare fluorescente cu randament luminos mare şi balasturi electronice.
010 | Furnizarea şi instalarea sistemului de Acţionare | buc
Sistemul de acţionare este realizat cu grupuri de prize şi este alcătuit din:
􀂃 1 priză 2x16A + T, interblocată cu siguranţă tip fuzibil, gradul minim de protecţie IP55
􀂃 1 priză 3x16A + N + T, interblocată cu siguranţă tip fuzibil, gradul minim de protecţie IP55
De asemenea, va exista o derivaţie de la prizele civile şi universale 2x10/16A + T + T 2x10/16A, tot cu gradul de protecţie IP55. Prizele universale sunt alimentate întotdeauna şi trebuie să fie clar diferenţiate de circuitele de putere alimentate de la prizele obişnuite.
011 | Furnizarea şi instalarea Chepengului cu cămin de vizitare din beton de 400x400mm | buc
Furnizarea şi instalarea unei incinte din beton cu capac detaşabil din fontă cu rezistenţa minimă la rupere de 12.5 tone, suportarea tuturor cheltuielilor pentru amplasare, excavare, instalarea conductelor cu material uscat, încărcarea, transportul şi descărcarea materialelor rezultate ca deşeuri la orice distanţă. Este necesară predarea lucrărilor finisate. Beton 400 x 400 mm.
012 | Furnizarea şi instalarea Chepengului cu cămin de vizitare din beton de 600x600mm | buc
Furnizarea şi instalarea unei incinte din beton cu capac din fontă detaşabil cu rezistenţa minimă la rupere de 12.5 tone, suportarea tuturor cheltuielilor pentru amplasare, excavare, instalarea conductelor cu material uscat, încărcarea, transportul şi descărcarea materialelor rezultate ca deşeuri la orice distanţă. Este necesară predarea lucrărilor finisate. Beton 600 x 600 mm.
013 | Furnizarea şi instalarea Chepengului cu cămin de vizitare din beton de 1000x1000mm | buc
Furnizarea şi instalarea căminului de vizitare şi/sau a fitingurilor pentru conductele electrice, confecţionate din cărămizi solide, cu grosimea pentru două sau mai multe capete, sau din beton armat cu grosimea minimă de 8 cm, furnizate şi instalate. Acestea cuprind: buiandrugul fundaţiei din beton de tip ciment 325 to q.li 3.00 per metru cub cu grosimea minimă de 20 cm, sau realizarea bazei fundului bazinului pentru scurgere, pentru forma de jet şi pentru pilaştrii conductelor, placa superioară din beton cu grosimea de 15 cm care trebuie să fie calculată astfel încât să suporte suprasarcini egale cu cele calculate pentru podurile rutiere, căminul de vizitare din fontă cu o rezistenţă la rupere minimă de 12.5 tone, excavarea, pilaştrii din material solid, încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor la orice distanţă. De asemenea, este necesar să se includă predarea lucrărilor finisate.
014 | Furnizarea şi instalarea fundaţiei pentru Turnul de iluminat | buc
Suporţi prefabricaţi din beton deja prevăzuţi cu gaură verticală pentru înfiletarea stâlpilor, cu fixare orizontală pentru tranzitarea liniilor de alimentare; instalarea se face pe un suport din beton cu grosimea de aproximativ 200 mm, iar secţiunea goală urmează să fie umplută cu pământ, acest lucru fiind foarte important. Suportul trebuie să fie complet introdus în pământ pentru a împiedica alunecarea laterală.
015 | Furnizarea şi instalarea fundaţiei pentru Piloni | buc
016 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric de Medie Tensiune (QMT) | buc
Panoul electric de medie tensiune (Q_MT) se caracterizează prin:
Tensiunea nominală: 24 kV
Frecvenţa: 50 Hz
Tensiunea maximă admisibilă la frecvenţă industrială pentru 1 '= 50 kV
Tensiunea maximă admisibilă la impulsuri: 125 kV
Curentul nominal prin conductorul principal tip busbar: 630 A
Curentul nominal la scurt circuit timp de 1 ": 16 kA
Valoarea curentului maxim de scurtă durată: 40 kA
Arcul intern pe cele patru părţi: 16 kA - 1 sec.
Dulap de protecţie IP2XC IP2X şi diviziuni interne.
Structură din oţel galvanizat, vopsită şi împărţită în: compartiment pentru conductoarele principale tip busbar cu izolaţie pe bază de aer, compartiment pentru echipamente şi cabluri de medie tensiune(MV) şi compartiment de joasă tensiune
Comutatoare de medie tensiune (MT) şi separatoare izolate cu gaz SF6
Alcătuirea panoului electric de medie tensiune (MV):
 1 unitate funcţională de intrare cu comutator/întrerupător, pentru conectare la un punct de livrare;
 1 unitate funcţională cu Dispozitiv General (DG) cu întrerupător de circuit cu protecţie la supracurenţi (51, 67, 67N);
 2 unităţi funcţionale de pornire pentru transformatoarele de putere 20000/1000V, cu întrerupător de circuit cu protecţie la supracurenţi (50, 51, 51N);
 1 unitate funcţională cu întrerupător de circuit pentru divizarea a două jumătăţi de conductor principal tip busbar Q_MT alimentat de la două surse de medie tensiune (MT);
 1 unitate funcţională de pornire pentru alimentarea liniei de medie tensiune (MV) a substaţiei situate în altă zonă de siguranţă, cu întrerupător de circuit cu protecţie la supracurenţi (51, 67, 67N);
 2 unităţi funcţionale de pornire pentru alimentarea transformatorului de putere 20000/400V, cu întrerupător de circuit cu protecţie la supracurenţi (50, 51, 51N)
Pentru fiecare, există un dispozitiv pentru măsurarea tensiunii la nivelul jumătăţii de conductor principal tip busbar, prin TV (măsurare şi protecţie) inserat în unităţile funcţionale deja enumerate mai sus.
Toate comutatoarele care acţionează ca o legătură trebuie să fie monitorizate cu un sistem de monitorizare situat la capătul interfeţei şi trebuie să existe un sistem de supraveghere pentru comanda la distanţă. Sistemul de control al panoului electric de medie tensiune (MV) va fi independent de sistemul de control pentru distribuţie la 1000 V. Fiecare panou de medie tensiune (MV) va avea propria parte hardware PLC.
017 | Furnizarea şi instalarea Transformatorului de MV(medie tensiune)/LV(joasă tensiune) 20/0,4 kV 315 kVA Dyn 11 | buc
Puterea Nominală: 315 kVA
Sistemul de izolaţie: răşină epoxidică
Metoda de Răcire: nespecificată
Grup de conectare şi indice: Dyn 11
Transformatorul se va caracteriza prin următoarea clasificare în ceea ce priveşte mediul:
Umiditate şi poluare: E2
Temperatura minimă: C2
Comportarea la foc: F1
În plus, transformatorul va fi situat în cutie metalică protectoare şi va fi dotat cu sonde de temperatură pentru bobine şi echipamente termometrice care comunică cu sistemul de protecţie al transformatorului de medie tensiune (MV).
018 | Furnizarea şi instalarea Transformatorului de MV(medie tensiune)/LV(joasă tensiune) 20/1 kV 200 kVA Dyn 11 | buc
Puterea Nominală: 200 kVA
Sistemul de izolaţie: răşină epoxidică
Metoda de Răcire: nespecificată
Grup de conectare şi indice: Dyn 11
Transformatorul se va caracteriza prin următoarea clasificare în ceea ce priveşte mediul:
Umiditate şi poluare: E2
Temperatura minimă: C2
Comportarea la foc: F1
În plus, transformatorul va fi situat în cutie metalică protectoare şi va fi dotat cu sonde de temperatură pentru bobine şi echipamente termometrice care comunică cu sistemul de protecţie al transformatorului de medie tensiune (MV).
019 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru Zona de Siguranţă pentru utilităţile din Tunel (QDP) | buc
QDP este dotat cu două porniri, câte una pentru fiecare dintre cele două părţi ale serviciului de şină înapoi la Şina 1 şi respectiv Şina 2, alimentate de transformatoare separate 20000/1000 V.
Alocarea fiecărei ieşiri este următoarea:
întrerupător de circuit motorizat cu 1,000 V Vn, cu microprocesor INCP cu următoarele funcţii Amperometrice:
o primul prag de supracurent cu timp invers (51), pentru protecţia împotriva suprasolicitării transformatorului
o al doilea prag de supracurent cu timp stabilit (50), pentru protecţia împotriva scurt-circuitării fazelor
o al doilea prag de scurgere maximă de curent la un anumit moment de timp (50N/51N), pentru protecţia împotriva defecţiunilor de împământare
1 set de trei transformatoare trifazate pentru protecţia la supracurenţi
1 tor sumator pentru protecţia împotriva supracurenţilor reziduali (instalat pe împământarea transformatorului cu conexiune stea care are funcţia de 51N INCP)
2 seturi INCP de tensiune cu următoarele funcţii: trifazat cu protecţie la tensiune(27), monitorizarea tensiunii trifazate (59T)
2 seturi de transformatoare de Tensiune (1000: √ 3) / (100 /: √ 3)
QDP va fi dotat cu carcasă fixată de podea, din tablă metalică galvanizată şi vopsită cu pulberi epoxidice, RAL 7035, cu placă cu grosimea de 20/10, 3A subdivizată şi
pulberi, RAL 7035, cu placă cu grosimea de 20/10, 3A subdivizată într-un anumit fel, şi cu gradul de protecţie externă IP30.
Împărţirea în nişe a fiecărui QDP va fi:
 2 nişe pentru intrarea reţelei la 1kV
 2 nişe pentru măsurători generale, cu un multimetru digital
 2 nişe pentru magistralele de întrerupătoare de 1kV şi secţiunea corespunzătoare de împământare, montate lateral şi în aval. Dispozitivul general pentru protecţia magistralei va fi alcătuit dintr-un întrerupător detaşabil de circuit, motorizat şi care poate funcţiona la tensiuni de 1kV
 2 nişe pentru sistemul de protecţie INCP-V instalat în amonte (cu dotări de siguranţă 27-59T) şi în aval (pentru siguranţă 27T) faţă de comutatoarele aferente magistralei, INCP-A (50 de elemente de siguranţă - 51-50N-51N) şi transformatoarele aferente instrumentelor (TA şi TV)
 2 nişe pentru dispozitivele optice din cupru pentru sistemul logic de selectivitate (descris mai jos)
 nişă pentru PLC-ul de supraveghere (UDP QDP)
020 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric de joasă tensiune (LV) pentru utilităţile din Zona de Siguranţă (QBT) | buc
Acesta va fi alimentat de transformatoare trifazate 20000 / 400 V şi va fi împărţit în următoarele secţiuni:
 Secţiunea normală 400 V
 Secţiunea c.a.: această secţiune va fi alimentată de 2 UPS-uri, fiecare cu puterea nominală de 30 kVA şi cu autonomie de 60 min (soluţie redundantă, pentru a asigura o fiabilitate suficientă pentru sistem)
Aceste panouri sunt cu carcasă metalică sprijinită pe podea şi sunt subdivizate 3A.
021 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru Corecţia Factorului de Putere | buc
Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru Corecţia Factorului de Putere, cu Puterea nominală de 40 kVAR
022 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru protecţie împotriva Incendiilor | buc
Specificaţii constructive
Date generale
Panourile trebuie să aibă următoarele specificaţii:
• Temperatura ambientală maximă +40 ° C, -5 ° C;
• Umiditatea relativă maximă 95%;
• altitudinea<1000 metri s.l.m.;
• Tensiunea nominală 690 V;
• Tensiunea de funcţionare 400 V;
• numărul de faze 3F + N;
• Nivelul nominal al izolaţiei, tensiunea de testare a frecvenţei timp de un minut pentru pământ uscat şi între faze 2.5 kV;
• Frecvenţa nominală 50/60 Hz;
• gradul de protecţie IP 20 cu uşa deschisă;
• accesul la cadru prin faţă;
• Max 3 subdiviziuni;
• cel puţin etanşare mecanică IK07.
Cadrul va fi alcătuit din unităţi modulare cu dimensiunile maxime:
• lăţimea: până la 800 mm;
• adâncimea: până la 1100 mm;
• Înălţimea: până la 2200 mm.
De asemenea, trebuie luate în considerare următoarele distanţe minime faţă de:
• partea din faţă: 800 mm;
• partea din spate: 30 mm.
caracteristici mecanice
Panourile vor fi alcătuite din lonjeroane din oţel profilat şi panouri din metal care trebuie să aibă o rezistenţă de impact suficientă în funcţie de locul instalării. Referinţa pentru stabilirea acestei rezistenţe este indicele IK, definit în standardul EN 50102, şi acesta nu trebuie să fie mai mic de IK07 pentru dulapuri instalate în medii în care nu există riscul unor condiţii de şoc, până la IK08 atunci când riscurile se referă la deteriorarea aparatelor şi IK10 pentru medii în care există posibilitatea apariţiei unor impacturi importante.
Trebuie să fie complet închise cu panouri detaşabile cu şuruburi.
Gradul de protecţie, în funcţie de locul instalării, trebuie să fie:
• ≤ IP30 pentru medii normale;
•> IP30 pentru utilizare în medii speciale (atunci când acest lucru este specificat).
În orice caz, pentru a împiedica accesul la organele respective şi manevrarea de către persoane necalificate, trebuie să existe o uşă la partea din faţă prevăzută cu o încuietoare cu cheie, iar în cazul uşilor transparente, să se utilizeze cristal călit.
Coloanele cadrului vor avea elemente de ridicare, care vor fi detaşate după instalarea în locaţia respectivă.
Deşi există posibilitatea inspectării pe la partea din spate a tabloului, toate componentele electrice vor fi accesibile cu uşurinţă pe la partea din faţă, prin intermediul unor panouri montate pe un cadru cu balamale care asigură accesul intern rapid; pe panoul din faţă vor exista fante care să permită trecerea elementelor de control.
Toate echipamentele vor fi fixate pe şine, panouri modulare sau în mod special pe bare transversale de susţinere.
Instrumentele şi luminile de semnalizare sunt montate pe panourile frontale.
Pe panoul frontal, fiecare unitate va fi marcată cu semne care indică tipul serviciului.
Toate părţile metalice ale cadrului vor fi legate la pământ.
În ceea ce priveşte structura, se vor utiliza şuruburi cu şaibe care să împiedice zgârierea în timpul montării, iar plăcile frontale vor trebui să fie prevăzute cu sisteme adecvate de fixare care să permită scoaterea izolaţiei.
Pentru a asigura o etanşare eficientă împotriva coroziunii şi o bună păstrare a culorii în timp, structura şi panourile laterale trebuie să fie tratate în mod corespunzător şi vopsite şi acest lucru constă în tratamentul chimic al plăcilor pentru fosfatare, urmat de o protecţie prin electro-depunere.
Plăcile vor fi tratate, apoi acoperite cu pulbere şi cu o răşină epoxidică termoreactivă, o răşină poliesterică amestecată cu bobiţe strălucitoare şi de culoare RAL lucioasă, având o grosime medie de 60 microni.
023 | Furnizarea şi instalarea turnurilor de Iluminat | buc
Turnurile de iluminat vor avea următoarele caracteristici:
 Turnuri tip far cu înălţimea de 18 m care se caracterizează prin:
o Diametrul bazei 397 mm
o Diametrul superior 105 mm
o Grosimea tablei la nivelul arborilor ≥ 4 mm
 Turnurile tip far cu înălţimea de 25 m au următoarele caracteristici:
o Diametrul bazei 650 mm
o Diametrul superior 200 mm
o Grosimea tablei la nivelul arborilor ≥ 4 mm
Turnurile de iluminat vor fi dotate cu un suport special de fundaţie cu dimensiuni adecvate, în funcţie de caracteristicile solului, în funcţie de vânt şi de numărul de proiectoare situate pe turnurile respective.
024 | Furnizarea şi instalarea lămpii Compacte de 18 W | buc
Aparate de iluminat cu lămpi fluorescente compacte.
CORPUL: Nailon f.v.
Dispozitivul de difuzie: din sticlă călită de culoare gri RAL 7035, la cerere, altă culoare
saturată şi pală.
Suportul lămpii: din policarbonat, contactele din bronz cu fosfor. G24.
FIRELE: Alimentarea cu energie electrică 230 V / 50 Hz fir dur 0.50 sqmm
înveliş din PVC-HT rezistent până la 90 ° C în conformitate cu CEI 20-20;
2P + T bloc terminal cu secţiunea transversală maximă admisă de 2.5 mm ².
Montare: pe Perete.
Reglementări: Produs în conformitate cu standardul EN60598-1, au
gradul de protecţie IP405, în conformitate cu EN 60529.
Dispozitive suplimentare: balast electronic şi versiunea pentru situaţii de urgenţă.
Versiunea pentru situaţii de urgenţă: pentru această versiune, întotdeauna în cazul regimului de avarie ("black-out"), numai o lampă conectată la circuit rămâne aprinsă, evitând problemele cauzate de o eventuală întrerupere bruscă, iar timpul este de 60 de minute.
Când alimentarea cu energie electrică este restabilită, bateria se încarcă în mod automat.
PUTEREA LĂMPII: 1x18 W.
025 | Furnizarea şi instalarea lămpii cu sodiu de înaltă presiune pentru iluminatul zonei de siguranţă, de 400 W | buc
Furnizarea şi instalarea corpurilor pentru iluminatul public cu lămpi cu vapori de sodiu sub presiune. Dispozitivul are un nivel de etanşare de IP 66, inclusiv compartimentul auxiliar.
Corpul, capacul şi sistemul de etanşare sunt din aliaj pur de aluminiu, turnat sub presiune. Reflectorul optic este confecţionat din aluminiu tras, anodizat şi lustruit şi un sistem de protecţie din sticlă (plan sau uşor convex). Dispozitivul de control este montat pe o placă detaşabilă din plastic turnat sau din oţel galvanizat.
De asemenea, un dispozitiv de fixare, tot din aluminiu turnat, este utilizat pentru reglarea înclinării dispozitivului (de la 0 ° la +15 ° în cazul fixării verticale şi de la 0 ° la -20 ° pentru fixare laterală).
Designul acestui aparat are ca obiectiv miniaturizarea, optimizarea şi în acelaşi timp asigurarea caracterului funcţional.
Culoarea: orice vopsea RAL (standard RAL 7035): pulbere din poliester. Puterea: 400 Watts.
026 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru Pompieri | buc
Panou electric pentru pompieri în chepeng.
Panoul electric este dotat cu 2 prize de tip industrial cu gradul de protecţie de cel puţin IP67.
Căminul de vizitare este alcătuit din următoarele elemente principale:
Capac din fier ductil D400 (dimensiunea de aproximativ 600 mm), dotat cu garnituri de etanşare care pot fi uşor deschise şi închise de către echipele de salvare datorită prezenţei unor arcuri cu gaz care susţin capacul propriu-zis (căminul de vizitare va fi dotat cu reţinere mecanică în poziţia închis şi echipele de salvare îl pot deschide prin introducerea unei pârghii în şanţ).
Prezenţa unui slot pentru cablu pentru utilizarea prizelor tabloului cu capacul lăsat.
027 | Furnizarea şi instalarea Sursei neîntrerupte de Alimentare cu Energie Electrică (UPS) 69 kVA | buc
UPS proiectat pentru alimentarea utilităţilor la tensiunea de fază de 400 V, frecvenţa de 50 Hz, cu tensiunea de ieşire indicată pe diagramele aferente factorului de putere de 0.8, proiectat pentru conectare în paralele pentru distribuţie redundantă.
Fiecare UPS este alcătuit în mod esenţial din:
• redresor trifazat complet controlat c.a. / c.c., care poate converti tensiunea alternativă în tensiune continuă;
• filtru activ THM, care reduce curentul armonic de respingere din reţea, limitându-l la o valoare mai mică de 4%, şi această soluţie permite şi obţinerea unui factor de putere de intrare cu o valoare mai mare de 0.98, şi în consecinţă reducerea curentului care circulă prin sistem, şi prin urmare, obţinându-se costuri de gestionare mai mici ceea ce reprezintă un beneficiu;
• dulap care nu necesită întreţinere pentru baterie etanşă cu plumb-acid, care să garanteze o perioadă de 30 de minute de trecere prin invertor către sarcină, la puterea nominală, prevăzut cu ruptor de circuit pentru protecţie şi izolare;
• invertor static c.c. / c.a., dotat cu circuit electronic de putere IGBT, care poate converti tensiunea continuă furnizată de redresor sau de bateria de acumulatori în tensiune alternativă sinusoidală pentru utilizatori;
• comutator static sincronizat cu reţeaua de urgenţă, pentru a asigura continuitatea alimentării utilizatorilor în cazul întreruperii sau suprasarcinii la invertor, când sunt depăşite valorile admise
• ansamblu de separatoare sub sarcină, care reprezintă sistemul manual de derivaţie, pentru a permite efectuarea întreţinerii sau reparaţiilor, fără a se întrerupe alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor;
• sistem cu microprocesor, pentru controlul şi comanda echipamentelor de procesare, având şi rolul de gestionare a informaţiilor puse la dispoziţia utilizatorului.
echipamentele respective vor avea şi rolul de a gestiona informaţiile puse la dispoziţia utilizatorului.
UPS va fi dotat cu conectoare, comutatoare auxiliare şi carduri pentru interfaţă care să permită conectarea echipamentelor la sistemul de supraveghere, şi în acest fel să se activeze gestionarea şi controlul; aceste dispozitive trebuie să poată fi adaptate oricărei cerinţe şi dacă este necesar, configuraţia acestora trebuie să poată fi modificată.
De asemenea, va exista un port de comunicare utilizat de personalul tehnic, care va fi interfaţat cu UPS prin PC, permiţând obţinerea în mod foarte rapid a tuturor informaţiilor referitoare la instalare, verificarea funcţionării corecte, simularea stărilor de funcţionare, accelerarea intervenţiilor tehnice.
Puterea nominală: 69 kVA.
028 | Furnizarea şi instalarea Corpurilor de iluminat cu lămpi fluorescente pentru montare pe suprafaţă, 1x36 W | buc
Lămpi fluorescente lineare cu redarea culorilor, de 1A, utilizează vapori de mercur la presiune joasă pe lungimea arcului şi diametrul este de 26 mm.
Căptuşeala interioară este din pulberi fluorescente cu penta-fosfor cu capacitate mare de redare a culorilor, conţinutul de mercur este scăzut (mai puţin de 10 mg).
Se vor utiliza cu auxiliarele electrice convenţionale sau cu lasturi electronice de înaltă frecvenţă pentru un randament îmbunătăţit de iluminat.
Puterea nominală: 1x36 W.
029 | Furnizarea şi instalarea Corpurilor de iluminat cu lămpi fluorescente pentru montare pe suprafaţă, 2x36 W | buc
Lămpi fluorescente lineare cu redarea culorilor, de 1A, utilizează vapori de mercur la presiune joasă pe lungimea arcului şi diametrul este de 26 mm.
Căptuşeala interioară este din pulberi fluorescente cu penta-fosfor cu capacitate mare de redare a culorilor, conţinutul de mercur este scăzut (mai puţin de 10 mg).
Se vor utiliza cu auxiliarele electrice convenţionale sau cu balasturi electronice de înaltă frecvenţă pentru un randament îmbunătăţit de iluminat.
Puterea nominală: 2x36 W.
030 | Furnizarea şi instalarea Corpurilor de Iluminat cu lămpi compacte pentru montare pe suprafaţă, 1x18 W | buc
Aparate de iluminat cu lămpi fluorescente compacte pentru montare pe suprafaţă.
CORPUL: Nailon f.v.
Dispozitivul de difuzie: din sticlă călită de culoare gri RAL 7035, la cerere, altă culoare
saturată şi pală.
Suportul lămpii: din policarbonat, contactele din bronz cu fosfor. G24.
FIRELE: Alimentarea cu energie electrică 230 V / 50 Hz fir dur 0.50 sqmm
înveliş din PVC-HT rezistent până la 90 ° C în conformitate cu CEI 20-20;
2P + T bloc terminal cu secţiunea transversală maximă admisă de 2.5 mm ².
Montare: pe Perete.
Reglementări: Produs în conformitate cu standardul EN60598-1, au
gradul de protecţie IP405, în conformitate cu EN 60529.
Dispozitive suplimentare: balast electronic şi versiunea pentru situaţii de urgenţă.
Versiunea pentru situaţii de urgenţă: pentru această versiune, întotdeauna în cazul regimului de avarie ("black-out"), numai o lampă conectată la circuit rămâne aprinsă, evitând problemele cauzate de o eventuală întrerupere bruscă, iar timpul este de 60 de minute.
Când alimentarea cu energie electrică este restabilită, bateria se încarcă în mod automat.
PUTEREA LĂMPII: 1x18 W.
031 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru Acţionare în caz de Incendiu (Nr.1 3P+N+T + Nr.1 1P+N+T 16 A) | buc
Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru acţionare în caz de incendiu (Nr.1 3P+N+T + Nr.1 1P+N+T 16 A) cu următoarele caracteristici
• Este alcătuit dintr-o cutie cu partea de jos rigidă care este dotată cu suporţi speciali care pot adera chiar şi pe pereţi care nu sunt perfect netezi
Netezire la partea superioară, cu conductă sau ţeavă pentru intrare (până la Ø 32 mm) care trebuie perforate conform cerinţelor,
Amplasarea benzilor terminale la partea de sus şi la partea de jos;
• şină DIN fixată pe un cadru special, permite reglarea adâncimii;
• spaţiile late permit deplasarea uşoară a conductorilor atât în lateral cât şi sub şina DIN;
• Uşa poate fi dotată cu încuietoare şi cheie;
• gradul de protecţie conform IEC 529 şi EN 60529: IP65;
• gradul de protecţie împotriva şocurilor mecanice externe în conformitate cu EN 50102: IK 09;
• Rezistenţa la foc şi căldură anormală conform IEC 695-2-1 şi 650 ° C (fir strălucitor);
• Caracteristicile izolaţiei conform EN 60439-1;
• materialul:
partea de jos a cutiei din material gri cu auto-stingere E2781RAL 7035,
uşă verde transparent din policarbonat,
şuruburi din oţel inoxidabil,
pentru fixarea părţii orizontale.
accesorii furnizate
• benzi pentru identificarea circuitului
• dopuri obturatoare
• şuruburi pentru capacul de bază
• balamale
• 1 placă de acoperire(de tip flush).
032 | Furnizarea şi instalarea Comutatorului cu un Singur Pol | buc
Furnizarea şi instalarea Comutatorului cu un Singur Pol de 16 A 1 modul general 1 pol.
033 | Furnizarea şi instalarea butonului de Comandă pentru situaţii de Urgenţă (cu geam de protecţie) | buc
BUTON DE COMANDĂ PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CU GEAM DE PROTECŢIE
Date generale: incintă din aliaj uşor cu bolţuri exterioare, şuruburi şi accesorii (ciocan lanţ, etc.) din oţel inoxidabil.
Vopsea: roşie, epoxidică RAL 3000
Greutate: EFSCO-EM/0, EFSCO-EM/1 1550 gr.
La cerere: varianta cu două contacte NC sau NA.
Identificarea aparatelor electrice
EFSCO-EM/0: spargerea geamului acţionează butonul de comandă care închide şi deschide un contact în mod automat 1NO+1NC)
EFSCO-EM/1: spargerea geamului acţionează butonul de comandă care trebuie să fie apăsat pentru a deschide sau închide un contact (1NO+1NC)
034 | Furnizarea şi instalarea prizei Universale de 10/16 A cu conductor de protecţie (Reţea cu continuitate Absolută) | buc
Priză de zonă de tip 10/16A + T in IP 4x, pe suport cu cutie din plastic modulară încastrată, conductă flexibilă din PVC pozată pe perete, furnizarea şi instalarea unui conductor ignifug de tipul N07V-K sau H07V-K, suprafaţa minimă de ​​2.5 mm². Inclusiv conductorul de protecţie, până la cutie şi magistrală, excluzând plăcile considerate separat, precum şi orice alte componente necesare pentru finisarea perfectă a lucrării.
035 | Furnizarea şi instalarea prizei Universale de 10/16 A cu conductor de protecţie (Reţea Normală) | buc
Priză de zonă de tip 10/16A + T in IP 4x, pe suport cu cutie din plastic modulară încastrată, conductă flexibilă din PVC pozată pe perete, furnizarea şi instalarea unui conductor ignifug de tipul N07V-K sau H07V-K, suprafaţa minimă de ​​2.5 mm². Inclusiv conductorul de protecţie, până la cutie şi magistrală, excluzând plăcile considerate separat, precum şi orice alte componente necesare pentru finisarea perfectă a lucrării.
036 | Furnizarea şi instalarea dispozitivului cu o Singură faţă pentru semnalizarea ieşirii în situaţii de urgenţă | buc
Dispozitiv cu o singură faţă pentru semnalizarea de siguranţă, tehnologie LED. Pictograma este luminată în mod uniform de o bandă cu LED-uri foarte luminoase datorită cărora pictograma este uşor de citit până la o distanţă de 33 metri (în conformitate cu EN1838).
Dotat cu un cadru robust din oţel şi profil din aluminiu de numai 40mm, sistem centralizat cu auto-diagnosticare.
037 | Furnizarea şi instalarea senzorului de lumină | buc
Comutator Fotoelectric (clar-obscur), controlul extern al luminii.
Aparat electronic cu controlul foarte fiabil al puterii, insensibil la supratensiuni externe de origine atmosferică şi la scurt-circuit sau modificări ale luminii (fulger, trafic, etc..).
Va fi dotat cu prag pentru sistemul de control.
Principalele caracteristici tehnice sunt:
• controlul indirect al circuitului de iluminat;
• element fotosensibil pentru instalare afară cu protecţie IP55;
• unităţile amplificatorului semnalului de intrare vor fi instalate în dulap, cu releu de ieşire cu contact de comutare;
• Capacitatea contactului la ieşire ≥ 5 A pentru cos = 0.5, 250 V - 50 Hz;
• limitele temperaturii de funcţionare: +50 ° C - 10 ° C;
• 230 V ± 10%;
• frecvenţa: 50 Hz;
• intensitatea luminii poate fi reglată între 0 şi 50 lucşi;
• temporizarea semnalului: de la 0 la 60 s;
• Dotat cu suport pentru instalare, diagrama de cablare şi manual de utilizare.
038 | Furnizarea şi instalarea extractorului de Aer | buc
Extractorul de aer are puterea nominală de 150 W, Presiunea: 70 Pa, Debitul: 2000 mc/h, 4 poli, şi are următoarea descriere:
• manta din panouri verticale din oţel galvanizat;
• izolaţie termică şi acustică a panourilor, cu materiale sintetice
stingere: 20 mm.;
• Ventilator centrifugal cu admisie dublă cu carcasa şi rotorul din oţel galvanizat de tipul cu palete curbate înainte, echilibrat static şi dinamic, montat pe arbore din oţel susţinut de lagăre cu auto-ungere;
• transmisia este alcătuită din scripete fix, curea şi scripete mobil cu diametru variabil;
• Motor electric trifazat de 400 V/50 Hz UNEL-MEC seria B.3., motor cu gradul de protecţie IP 44 şi clasa de izolaţie B, susţinut de şine cu alunecare.
Dotat cu fire electrice, conducte de aer precum şi cu toate celelalte piese şi accesorii necesare pentru finisarea lucrării în mod corespunzător
039 | Furnizarea şi instalarea senzorului Intern de temperatură | buc
Termostatul de cameră va avea două poziţii, va fi dotat cu element sensibil cu bandă bimetalică, şi va oferi feedback termic în timpul perioadei de închidere a contactului; tensiunea de lucru: 230 V.
Posibilitate de modificare manuală a punctului stabilit, contacte de comutare.
Termostatul este dotat cu un comutator manual pentru sensul acţiunii (vara / iarna), termostatul trebuie să aibă sistemul de comutare centralizat adaptat în funcţie de anotimp.
040 | Furnizarea şi instalarea senzorului Exterior de temperatură | buc
Termostatul de cameră va avea două poziţii, va fi dotat cu element sensibil cu bandă bimetalică, şi va oferi feedback termic în timpul perioadei de închidere a contactului; tensiunea de lucru: 230 V.
Posibilitate de modificare manuală a punctului stabilit, contacte de comutare.
Termostatul este dotat cu un comutator manual pentru sensul acţiunii (vara / iarna), termostatul trebuie să aibă sistemul de comutare centralizat adaptat în funcţie de anotimp.
041 | Furnizarea şi instalarea termostatului de Cameră | buc
Termostatul de cameră va avea două poziţii, va fi dotat cu element sensibil cu bandă bimetalică, şi va oferi feedback termic în timpul perioadei de închidere a contactului; tensiunea de lucru: 230 V.
Posibilitate de modificare manuală a punctului stabilit, contacte de comutare.
Termostatul este dotat cu un comutator manual pentru sensul acţiunii (vara / iarna), termostatul trebuie să aibă sistemul de comutare centralizat adaptat în funcţie de anotimp.
042 | Furnizarea şi instalarea regulatorului pentru sistemul de aer Condiţionat cu senzor încorporat | buc
Regulator alcătuit dintr-o bază de cuplare rapidă şi o priză cu reglare complexă pe bază.
Controlerul va fi alcătuit din circuite integrate şi va fi deja pregătit pentru controlul unor variabile cum ar fi temperatura, umiditatea relativă, presiunea şi viteza aerului; va putea avea până la trei ieşiri diferite de control, de tip proporţional, sau de tipul totul sau nimic, cu un singur modul sau cu mai multe moduluri.
Zonă moartă reglabilă între ieşiri, fiecare ieşire va avea setări de reglare şi va fi cu bandă proporţională sau de tip reglabil diferenţial.
Fiecare ieşire are un semnal optic disponibil prin intermediul unui bec de semnalizare sau LED şi va fi comutat în funcţie de selectarea acţiunii, în mod direct sau invers.
Regulatorul trebuie să poată:
• accepta semnalul de la cartelele externe de compensare;
• avea un circuit electronic care să poată permite funcţionarea la limita maximă sau la limita minimă prin modularea variabilei controlate.
043 | Furnizarea şi instalarea sistemului Intern de Aer Condiţionat | buc
044 | Furnizarea şi instalarea sistemului Exterior de Aer Condiţionat | buc
Pompă de căldură de exterior cu blocuri multiple de înaltă performanţă, de dimensiuni mari, zgomot redus.
Compresorul va fi cu rotaţie dublă echilibrată la nivelul celor două rotoare, ceea ce asigură o stabilitate superioară şi un randament mare, accelerând răcirea şi încălzirea. Aceste compresoare reduc în mod semnificativ vibraţiile şi zgomotele în timpul funcţionării, ceea ce face ca unităţile respective să fie foarte silenţioase la exterior .
Unităţile vor fi dotate cu filtre ceramice cu apatit care pot fi spălate şi sunt reutilizabile şi cu generatoare de ioni negativi pentru răcirea mediului.
Caracteristicile tehnice ale acestora sunt următoarele: puterea de ieşire: 8.6 kW până la 7.3 kW, puterea de încălzire la ieşire: 6.8 kW până la 5.6 kW răcire.
045 | Furnizarea şi instalarea Panoului de protecţie împotriva Incendiilor (QAI) | buc
Specificaţii constructive
Date generale
Panourile trebuie să aibă următoarele specificaţii:
• Temperatura ambientală maximă: +40 ° C, -5 ° C;
• Umiditatea relativă maximă: 95%;
• altitudinea <1000 metri s.l.m.;
• Tensiunea nominală 690 V;
• Tensiunea de funcţionare: 400 V;
• numărul de faze: 3F + N;
• Nivelul nominal al izolaţiei, tensiunea de testare a frecvenţei timp de un minut pe sol uscat şi între faze: 2.5 kV;
• Frecvenţa nominală: 50/60 Hz;
• gradul de protecţie: IP 20 cu uşa deschisă;
• acces la cadru prin faţă;
• Max. 3 forme de izolare;
• cel puţin etanşare mecanică IK07.
Cadrul va fi alcătuit din unităţi modulare cu dimensiunile maxime:
• lăţimea: până la 800 mm;
• adâncimea: până la 1100 mm;
• Înălţimea: până la 2200 mm.
De asemenea, trebuie luate în considerare următoarele distanţe faţă de:
• partea din faţă: 800 mm;
• partea din spate: 30 mm.
caracteristici mecanice
Panourile vor fi alcătuite din lonjeroane din oţel profilat şi panouri din metal care trebuie să aibă o rezistenţă de impact suficientă în funcţie de locul instalării. Referinţa pentru stabilirea acestei rezistenţe este indicele IK, definit în standardul EN 50102, şi acesta nu trebuie să fie mai mic de IK07 pentru dulapuri instalate în medii în care nu există riscul unor condiţii de şoc, până la IK08 atunci când riscurile se referă la deteriorarea aparatelor şi IK10 pentru medii în care există posibilitatea apariţiei unor impacturi importante.
Trebuie să fie complet închis cu panouri detaşabile îmbinate cu şuruburi.
Gradul de protecţie, în funcţie de locul instalării, trebuie să fie:
• ≤ IP30 pentru medii normale;
•> IP30 pentru utilizare în medii speciale (când acest lucru este specificat).
În orice caz, pentru a împiedica accesul la organele respective şi manevrarea de către persoane necalificate, trebuie să existe o uşă la partea din faţă prevăzută cu o încuietoare cu cheie, iar în cazul uşilor transparente, să se utilizeze cristal călit.
Coloanele cadrului vor avea elemente de ridicare, care vor fi detaşate după instalarea în locaţia respectivă.
Deşi există posibilitatea inspectării pe la partea din spate a tabloului, toate componentele electrice vor fi accesibile cu uşurinţă pe la partea din faţă, prin intermediul unor panouri montate pe un cadru cu balamale care asigură accesul intern rapid; pe panoul din faţă vor exista fante care să permită trecerea elementelor de control.
Toate echipamentele vor fi fixate pe şine, panouri modulare sau în mod special pe bare transversale de susţinere.
Instrumentele şi luminile de semnalizare sunt montate pe panourile frontale.
Pe panoul frontal, fiecare unitate va fi marcată cu semne care indică tipul serviciului.
Toate părţile metalice ale cadrului vor fi legate la pământ.
În ceea ce priveşte structura, se vor utiliza şuruburi cu şaibe care să împiedice zgârierea în timpul montării, iar plăcile frontale vor trebui să fie prevăzute cu sisteme adecvate de fixare care să permită scoaterea izolaţiei.
Pentru a asigura o etanşare eficientă împotriva coroziunii şi o bună păstrare a culorii în timp, structura şi panourile laterale trebuie să fie tratate în mod corespunzător şi vopsite şi acest lucru constă în tratamentul chimic al plăcilor pentru fosfatare, urmat de o protecţie prin electro-depunere.
Plăcile vor fi tratate, apoi acoperite cu pulbere şi cu o răşină epoxidică termoreactivă, o răşină poliesterică amestecată cu bobiţe strălucitoare şi de culoare RAL lucioasă, având o grosime medie de 60 microni.
046 | Panoul Electric pentru Eliport | buc
Cadru dedicat cu:
2 circuite pentru iluminat, cu luminozitatea reglabilă;
1 circuit pentru corpurile joase de iluminat, cu luminozitate fixă;
1 circuit de control pentru A-PAPI, cu luminozitatea reglabilă;
1 circuit cu indicator de vânt.
047 | CAPAC CU VENTILAŢIE, LUMINOS, CU SAC PORTOCALIU, SEMNAL UNIC PENTRU OBSTACOL, BASCULARE/ | buc
Iluminat la nivelul panoului cu semi-nivel (SLOT), cu ajutorul lămpilor furnizate, în mod alternativ pe două circuite, 50 W, 12 V.
048 | UNITATE PENTRU INDICAREA APROPIERII DE O PANTĂ TIP PAPI CU 2 LĂMPI 100W | buc
Sistem pentru indicarea apropierii de o pantă A-PAPI 401HA pentru a adopta unghiul corect de coborâre, ţinând seama de obstacole, dotat cu 2x100 W lămpi, 6.6 A / 15 V.
049 | PROIECTOR DE ILUMINAT RADIANT CU LAMPĂ DE 300W | buc
Proiectoare pentru iluminat redus pentru eliporturi FA300, 300 W 20 A / 220 V, dispuse în mod uniform de-a lungul marginii, la nivelul unui circuit independent, această facilitate va asigura un iluminat mediu minim cu un nivel de 30 lucşi.
050 | Furnizare si instalare cablu electric ignifugat sectiune 1x2,5 mm2 | m
Furnizare si instalare cablu electric ignifugat sectiune 1x2,5 mm2
025 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Energoalimentare - ZONA DE SIGURANTA RACOS
001 | Furnizarea şi instalarea cablurilor electrice ignifuge cu secţiunea de 16 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, calitatea M1, care penetrează între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la o temperatură de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 14 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
002 | Furnizarea şi instalarea cablurilor electrice de Medie Tensiune 12/20 kV cu secţiunea de 95 mm2 | m
Cabluri cu un singur miez de tipul HEPR G7, grosime redusă, cu temperatura maximă de funcţionare de 105 ° C.
Temperatura înaltă de funcţionare permite utilizarea cu un randament mai bun cu 10% în cazul funcţionării continue şi/sau cu un randament mai bun în situaţii critice în comparaţie cu cablurile tradiţionale.
Conductor: bară din cupru, rigidă şi compactă, clasa 2
Strat semiconductor: extrudat
Izolaţie: Cauciuc, G7 (HD 620 DHI 2)
Strat semiconductor: extrudat, exfoliabil la rece
Ecran: cabluri din cupru cu bandă de cupru în contraspirală
Învelişul: Termoplastic LS0H, calitatea M1
Culoare: roşu
LS0H = Fum Redus, Halogen Zero
caracteristici funcţionale
Tensiunea nominală: Uo / U 12/20 kV
Tensiunea maximă de funcţionare: 24 kV Um
Temperatura maximă de funcţionare: 105 ° C
Temperatura minimă de funcţionare (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 300 ° C
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 12 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 60 N/mm2 la nivelul secţiunii de cupru
Se recomandă pentru transportul energiei între substaţii şi marii consumatori, se recomandă în special pentru zone cu pericol de incendiu, amplasamente cu echipamente contra incendiilor, tablouri de distribuţie şi instrumente pentru care protecţia este esenţială.
003 | Furnizarea şi instalarea conductelor din polietilenă cu diametrul de 160 mm | m
Conductă din polietilenă cu diametrul de 160 mm, excavare subterană la o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare de direcţie, de la întrerupătoarele de secţiune ale bazinului, cu cămin de vizitare complet prefabricat.
004 | Furnizarea şi instalarea conductelor cin Polietilenă cu diametrul de 90 mm | m
Conducte din polietilenă, cu diametrul de 90 mm, excavare subterană la o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare a direcţiei de la întrerupătoarele de secţiune ale bazinelor, cu cămin de vizitare din beton complet prefabricat.
005 | Furnizarea şi instalarea sistemului de aer condiţionat | buc
Furnizarea şi instalarea sistemului de aer condiţionat alcătuit din 9 încălzitoare electrice cu rezistenţă şi ventilator, Puterea Nominală 1 kW.
006 | Furnizarea şi instalarea sistemului de Împământare | buc
Sistemul de împământare este alcătuit în principal din:
 ramificaţie;
 inel de legătură cu funcţia principală de colector de împământare;
 conexiuni colectoare către împământarea principală;
Ramificaţia va fi alcătuită dintr-un şir de bare de cupru de 35 mm2, situate în excavarea artefactelor dispuse în jurul perimetrului. Aceasta va fi completată cu traverse şi va fi conectată la ramificaţiile din oţel acoperit cu cupru reprezentate de cabluri consolidate natural şi o plasă la nivelul fundaţiei clădirii în care se află substaţia.
Pentru a obţine echipotenţialul maselor şi a maselor străine, de-a lungul pereţilor interiori ai încăperii trebuie dispuse bare din cupru cu placă de împământare de 60x5 mm2, fixate cu cleme de-a lungul pereţilor diverselor încăperi ale substaţiei, cu izolaţii adecvate, care vor fi conectate la:
 barele panourilor de împământare ale substaţiei
 carcasele transformatoarelor
 cablurile ecranate de MV(medie tensiune)
 punctul neutru al transformatoarelor
 canalele şi conductele metalice pentru instalaţii electrice nu trebuie să fie puse pe acestea fără un înveliş exterior pentru cabluri
 podelele tip plasă şi acoperişurile metalice ale tunelurilor
 alte mase şi mase străine din cabină
007 | Furnizarea şi instalarea Sistemului electric aferent substaţiei Externe | buc
Sistem Electric alimentat de la panoul Q_BT panel de joasă tensiune.
Sistemul normal de iluminat şi ieşirile vor fi din cablu de tip F 7 (O) M1 0.6 / 1 kV, ignifug şi cu emisii reduse de gaze corozive, iar pentru iluminatul de siguranţă se vor utiliza
cabluri de tip ignifug FTG10 (O) M1-0.6 / 1 kV.
Conductorii sunt amplasaţi în canale metalice goale sau în conducte şi casete rigide din PVC, serii grele.
Traversarea podelelor şi pereţilor de subdiviziune REI trebuie să se facă cu materiale ignifuge adecvate pentru a menţine gradul necesar de subdiviziune de protecţie împotriva incendiilor.
008 | Furnizarea şi instalarea sistemului de Ventilaţie | buc
Sistem de ventilaţie alcătuit din:
5 extractoare de aer cu puterea Nominală de 150 W, Presiunea de 70 Pa, Debitul de 2000 mc/h, 4 stâlpi cu următoarea descriere:
• panouri verticale tip manta din oţel galvanizat;
• izolaţie termică şi acustică pentru panouri, numai pentru inspecţie, din materiale sintetice
stingere 20 mm.;
• Ventilator centrifugal cu admisie dublă cu carcasă şi rotor din oţel galvanizat, de tipul cu palete curbate înainte, echilibrat static şi dinamic, montat pe arbore din oţel susţinut de lagăre cu auto-ungere;
• transmisia constă într-un scripete fix, curea şi scripete motor cu diametru variabil;
• Motor electric trifazat 400 V/50 Hz UNEL-MEC cu seria B.3., motor cu gradul de protecţie IP 44 şi clasa de izolaţie B, susţinut de şine cu alunecare.
Dotat cu cablaj electric, conducte de aer şi cu toate celelalte părţi şi accesorii astfel încât lucrarea să fie finisată în mod corespunzător
009 | Furnizarea şi instalarea sistemului interior de Iluminat al clădirii | buc
Iluminatul general şi de siguranţă în interiorul clădirii va fi realizat cu corpuri de iluminat cu protecţie din policarbonat, cu gradul minim de protecţie IP65, dotat cu lămpi lineare fluorescente cu randament luminos mare şi balasturi electronice.
010 | Furnizarea şi instalarea sistemului de Acţionare | buc
Sistemul de acţionare este realizat cu grupuri de prize şi este alcătuit din:
􀂃 1 priză 2x16A + T, interblocată cu siguranţă tip fuzibil, gradul minim de protecţie IP55
􀂃 1 priză 3x16A + N + T, interblocată cu siguranţă tip fuzibil, gradul minim de protecţie IP55
De asemenea, va exista o derivaţie de la prizele civile şi universale 2x10/16A + T + T 2x10/16A, tot cu gradul de protecţie IP55. Prizele universale sunt alimentate întotdeauna şi trebuie să fie clar diferenţiate de circuitele de putere alimentate de la prizele obişnuite.
011 | Furnizarea şi instalarea Chepengului cu cămin de vizitare din beton de 400x400mm | buc
Furnizarea şi instalarea unei incinte din beton cu capac detaşabil din fontă cu rezistenţa minimă la rupere de 12.5 tone, suportarea tuturor cheltuielilor pentru amplasare, excavare, instalarea conductelor cu material uscat, încărcarea, transportul şi descărcarea materialelor rezultate ca deşeuri la orice distanţă. Este necesară predarea lucrărilor finisate. Beton 400 x 400 mm.
012 | Furnizarea şi instalarea Chepengului cu cămin de vizitare din beton de 600x600mm | buc
Furnizarea şi instalarea unei incinte din beton cu capac din fontă detaşabil cu rezistenţa minimă la rupere de 12.5 tone, suportarea tuturor cheltuielilor pentru amplasare, excavare, instalarea conductelor cu material uscat, încărcarea, transportul şi descărcarea materialelor rezultate ca deşeuri la orice distanţă. Este necesară predarea lucrărilor finisate. Beton 600 x 600 mm.
013 | Furnizarea şi instalarea Chepengului cu cămin de vizitare din beton de 1000x1000mm | buc
Furnizarea şi instalarea căminului de vizitare şi/sau a fitingurilor pentru conductele electrice, confecţionate din cărămizi solide, cu grosimea pentru două sau mai multe capete, sau din beton armat cu grosimea minimă de 8 cm, furnizate şi instalate. Acestea cuprind: buiandrugul fundaţiei din beton de tip ciment 325 to q.li 3.00 per metru cub cu grosimea minimă de 20 cm, sau realizarea bazei fundului bazinului pentru scurgere, pentru forma de jet şi pentru pilaştrii conductelor, placa superioară din beton cu grosimea de 15 cm care trebuie să fie calculată astfel încât să suporte suprasarcini egale cu cele calculate pentru podurile rutiere, căminul de vizitare din fontă cu o rezistenţă la rupere minimă de 12.5 tone, excavarea, pilaştrii din material solid, încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor la orice distanţă. De asemenea, este necesar să se includă predarea lucrărilor finisate.
014 | Furnizarea şi instalarea fundaţiei pentru Turnul de iluminat | buc
Suporţi prefabricaţi din beton deja prevăzuţi cu gaură verticală pentru înfiletarea stâlpilor, cu fixare orizontală pentru tranzitarea liniilor de alimentare; instalarea se face pe un suport din beton cu grosimea de aproximativ 200 mm, iar secţiunea goală urmează să fie umplută cu pământ, acest lucru fiind foarte important. Suportul trebuie să fie complet introdus în pământ pentru a împiedica alunecarea laterală.
015 | Furnizarea şi instalarea fundaţiei pentru Piloni | buc
016 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric de Medie Tensiune (QMT) | buc
Panoul electric de medie tensiune (Q_MT) se caracterizează prin:
Tensiunea nominală: 24 kV
Frecvenţa: 50 Hz
Tensiunea maximă admisibilă la frecvenţă industrială pentru 1 '= 50 kV
Tensiunea maximă admisibilă la impulsuri: 125 kV
Curentul nominal prin conductorul principal tip busbar: 630 A
Curentul nominal la scurt circuit timp de 1 ": 16 kA
Valoarea curentului maxim de scurtă durată: 40 kA
Arcul intern pe cele patru părţi: 16 kA - 1 sec.
Dulap de protecţie IP2XC IP2X şi diviziuni interne.
Structură din oţel galvanizat, vopsită şi împărţită în: compartiment pentru conductoarele principale tip busbar cu izolaţie pe bază de aer, compartiment pentru echipamente şi cabluri de medie tensiune(MV) şi compartiment de joasă tensiune
Comutatoare de medie tensiune (MT) şi separatoare izolate cu gaz SF6
Alcătuirea panoului electric de medie tensiune (MV):
 1 unitate funcţională de intrare cu comutator/întrerupător, pentru conectare la un punct de livrare;
 1 unitate funcţională cu Dispozitiv General (DG) cu întrerupător de circuit cu protecţie la supracurenţi (51, 67, 67N);
 2 unităţi funcţionale de pornire pentru transformatoarele de putere 20000/1000V, cu întrerupător de circuit cu protecţie la supracurenţi (50, 51, 51N);
 1 unitate funcţională cu întrerupător de circuit pentru divizarea a două jumătăţi de conductor principal tip busbar Q_MT alimentat de la două surse de medie tensiune (MT);
 1 unitate funcţională de pornire pentru alimentarea liniei de medie tensiune (MV) a substaţiei situate în altă zonă de siguranţă, cu întrerupător de circuit cu protecţie la supracurenţi (51, 67, 67N);
 2 unităţi funcţionale de pornire pentru alimentarea transformatorului de putere 20000/400V, cu întrerupător de circuit cu protecţie la supracurenţi (50, 51, 51N)
Pentru fiecare, există un dispozitiv pentru măsurarea tensiunii la nivelul jumătăţii de conductor principal tip busbar, prin TV (măsurare şi protecţie) inserat în unităţile funcţionale deja enumerate mai sus.
Toate comutatoarele care acţionează ca o legătură trebuie să fie monitorizate cu un sistem de monitorizare situat la capătul interfeţei şi trebuie să existe un sistem de supraveghere pentru comanda la distanţă. Sistemul de control al panoului electric de medie tensiune (MV) va fi independent de sistemul de control pentru distribuţie la 1000 V. Fiecare panou de medie tensiune (MV) va avea propria parte hardware PLC.
017 | Furnizarea şi instalarea Transformatorului de MV(medie tensiune)/LV(joasă tensiune) 20/0,4 kV 250 kVA Dyn 11 | buc
Puterea nominală: 250 kVA
Sistemul de izolaţie: răşină epoxidică
Metoda de Răcire: nespecificată
Grup de conectare şi indicex: Dyn 11
Transformatorul se va caracteriza prin următoarea clasificare în ceea ce priveşte mediul:
Umiditate şi poluare: E2
Temperatura minimă: C2
Comportarea la foc: F1
În plus, transformatorul va fi situat în cutie metalică protectoare şi va fi dotat cu sonde de temperatură pentru bobine şi echipamente termometrice care comunică cu sistemul de protecţie al transformatorului de medie tensiune (MV).
018 | Furnizarea şi instalarea Transformatorului de MV(medie tensiune)/LV(joasă tensiune) 20/1 kV 200 kVA Dyn 11 | buc
Puterea Nominală: 200 kVA
Sistemul de izolaţie: răşină epoxidică
Metoda de Răcire: nespecificată
Grup de conectare şi indice: Dyn 11
Transformatorul se va caracteriza prin următoarea clasificare în ceea ce priveşte mediul:
Umiditate şi poluare: E2
Temperatura minimă: C2
Comportarea la foc: F1
În plus, transformatorul va fi situat în cutie metalică protectoare şi va fi dotat cu sonde de temperatură pentru bobine şi echipamente termometrice care comunică cu sistemul de protecţie al transformatorului de medie tensiune (MV).
019 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru Zona de Siguranţă pentru utilităţile din Tunel (QDP) | buc
QDP este dotat cu două porniri, câte una pentru fiecare dintre cele două părţi ale serviciului de şină înapoi la Şina 1 şi respectiv Şina 2, alimentate de transformatoare separate 20000/1000 V.
Alocarea fiecărei ieşiri este următoarea:
întrerupător de circuit motorizat cu 1,000 V Vn, cu microprocesor INCP cu următoarele funcţii Amperometrice:
o primul prag de supracurent cu timp invers (51), pentru protecţia împotriva suprasolicitării transformatorului
o al doilea prag de supracurent cu timp stabilit (50), pentru protecţia împotriva scurt-circuitării fazelor
o al doilea prag de scurgere maximă de curent la un anumit moment de timp (50N/51N), pentru protecţia împotriva defecţiunilor de împământare
1 set de trei transformatoare trifazate pentru protecţia la supracurenţi
1 tor sumator pentru protecţia împotriva supracurenţilor reziduali (instalat pe împământarea transformatorului cu conexiune stea care are funcţia de 51N INCP)
2 seturi INCP de tensiune cu următoarele funcţii: trifazat cu protecţie la tensiune(27), monitorizarea tensiunii trifazate (59T)
2 seturi de transformatoare de Tensiune (1000: √ 3) / (100 /: √ 3)
QDP va fi dotat cu carcasă fixată de podea, din tablă metalică galvanizată şi vopsită cu pulberi epoxidice, RAL 7035, cu placă cu grosimea de 20/10, 3A subdivizată şi
pulberi, RAL 7035, cu placă cu grosimea de 20/10, 3A subdivizată într-un anumit fel, şi cu gradul de protecţie externă IP30.
Împărţirea în nişe a fiecărui QDP va fi:
 2 nişe pentru intrarea reţelei la 1kV
 2 nişe pentru măsurători generale, cu un multimetru digital
 2 nişe pentru magistralele de întrerupătoare de 1kV şi secţiunea corespunzătoare de împământare, montate lateral şi în aval. Dispozitivul general pentru protecţia magistralei va fi alcătuit dintr-un întrerupător detaşabil de circuit, motorizat şi care poate funcţiona la tensiuni de 1kV
 2 nişe pentru sistemul de protecţie INCP-V instalat în amonte (cu dotări de siguranţă 27-59T) şi în aval (pentru siguranţă 27T) faţă de comutatoarele aferente magistralei, INCP-A (50 de elemente de siguranţă - 51-50N-51N) şi transformatoarele aferente instrumentelor (TA şi TV)
 2 nişe pentru dispozitivele optice din cupru pentru sistemul logic de selectivitate (descris mai jos)
 nişă pentru PLC-ul de supraveghere (UDP QDP)
020 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric de joasă tensiune (LV) pentru utilităţile din Zona de Siguranţă (QBT) | buc
Acesta va fi alimentat de transformatoare trifazate 20000 / 400 V şi va fi împărţit în următoarele secţiuni:
 Secţiunea normală 400 V
 Secţiunea c.a.: această secţiune va fi alimentată de 2 UPS-uri, fiecare cu puterea nominală de 30 kVA şi cu autonomie de 60 min (soluţie redundantă, pentru a asigura o fiabilitate suficientă pentru sistem)
Aceste panouri sunt cu carcasă metalică sprijinită pe podea şi sunt subdivizate 3A.
021 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru Corecţia Factorului de Putere | buc
Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru Corecţia Factorului de Putere, cu Puterea nominală de 40 kVAR
022 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru protecţie împotriva Incendiilor | buc
Specificaţii constructive
Date generale
Panourile trebuie să aibă următoarele specificaţii:
• Temperatura ambientală maximă +40 ° C, -5 ° C;
• Umiditatea relativă maximă 95%;
• altitudinea<1000 metri s.l.m.;
• Tensiunea nominală 690 V;
• Tensiunea de funcţionare 400 V;
• numărul de faze 3F + N;
• Nivelul nominal al izolaţiei, tensiunea de testare a frecvenţei timp de un minut pentru pământ uscat şi între faze 2.5 kV;
• Frecvenţa nominală 50/60 Hz;
• gradul de protecţie IP 20 cu uşa deschisă;
• accesul la cadru prin faţă;
• Max 3 subdiviziuni;
• cel puţin etanşare mecanică IK07.
Cadrul va fi alcătuit din unităţi modulare cu dimensiunile maxime:
• lăţimea: până la 800 mm;
• adâncimea: până la 1100 mm;
• Înălţimea: până la 2200 mm.
De asemenea, trebuie luate în considerare următoarele distanţe minime faţă de:
• partea din faţă: 800 mm;
• partea din spate: 30 mm.
caracteristici mecanice
Panourile vor fi alcătuite din lonjeroane din oţel profilat şi panouri din metal care trebuie să aibă o rezistenţă de impact suficientă în funcţie de locul instalării. Referinţa pentru stabilirea acestei rezistenţe este indicele IK, definit în standardul EN 50102, şi acesta nu trebuie să fie mai mic de IK07 pentru dulapuri instalate în medii în care nu există riscul unor condiţii de şoc, până la IK08 atunci când riscurile se referă la deteriorarea aparatelor şi IK10 pentru medii în care există posibilitatea apariţiei unor impacturi importante.
Trebuie să fie complet închise cu panouri detaşabile cu şuruburi.
Gradul de protecţie, în funcţie de locul instalării, trebuie să fie:
• ≤ IP30 pentru medii normale;
•> IP30 pentru utilizare în medii speciale (atunci când acest lucru este specificat).
În orice caz, pentru a împiedica accesul la organele respective şi manevrarea de către persoane necalificate, trebuie să existe o uşă la partea din faţă prevăzută cu o încuietoare cu cheie, iar în cazul uşilor transparente, să se utilizeze cristal călit.
Coloanele cadrului vor avea elemente de ridicare, care vor fi detaşate după instalarea în locaţia respectivă.
Deşi există posibilitatea inspectării pe la partea din spate a tabloului, toate componentele electrice vor fi accesibile cu uşurinţă pe la partea din faţă, prin intermediul unor panouri montate pe un cadru cu balamale care asigură accesul intern rapid; pe panoul din faţă vor exista fante care să permită trecerea elementelor de control.
Toate echipamentele vor fi fixate pe şine, panouri modulare sau în mod special pe bare transversale de susţinere.
Instrumentele şi luminile de semnalizare sunt montate pe panourile frontale.
Pe panoul frontal, fiecare unitate va fi marcată cu semne care indică tipul serviciului.
Toate părţile metalice ale cadrului vor fi legate la pământ.
În ceea ce priveşte structura, se vor utiliza şuruburi cu şaibe care să împiedice zgârierea în timpul montării, iar plăcile frontale vor trebui să fie prevăzute cu sisteme adecvate de fixare care să permită scoaterea izolaţiei.
Pentru a asigura o etanşare eficientă împotriva coroziunii şi o bună păstrare a culorii în timp, structura şi panourile laterale trebuie să fie tratate în mod corespunzător şi vopsite şi acest lucru constă în tratamentul chimic al plăcilor pentru fosfatare, urmat de o protecţie prin electro-depunere.
Plăcile vor fi tratate, apoi acoperite cu pulbere şi cu o răşină epoxidică termoreactivă, o răşină poliesterică amestecată cu bobiţe strălucitoare şi de culoare RAL lucioasă, având o grosime medie de 60 microni.
023 | Furnizarea şi instalarea turnurilor de Iluminat | buc
Turnurile de iluminat vor avea următoarele caracteristici:
 Turnuri tip far cu înălţimea de 18 m care se caracterizează prin:
o Diametrul bazei 397 mm
o Diametrul superior 105 mm
o Grosimea tablei la nivelul arborilor ≥ 4 mm
 Turnurile tip far cu înălţimea de 25 m au următoarele caracteristici:
o Diametrul bazei 650 mm
o Diametrul superior 200 mm
o Grosimea tablei la nivelul arborilor ≥ 4 mm
Turnurile de iluminat vor fi dotate cu un suport special de fundaţie cu dimensiuni adecvate, în funcţie de caracteristicile solului, în funcţie de vânt şi de numărul de proiectoare situate pe turnurile respective.
024 | Furnizarea şi instalarea lămpii Compacte de 18 W | buc
Aparate de iluminat cu lămpi fluorescente compacte.
CORPUL: Nailon f.v.
Dispozitivul de difuzie: din sticlă călită de culoare gri RAL 7035, la cerere, altă culoare
saturată şi pală.
Suportul lămpii: din policarbonat, contactele din bronz cu fosfor. G24.
FIRELE: Alimentarea cu energie electrică 230 V / 50 Hz fir dur 0.50 sqmm
înveliş din PVC-HT rezistent până la 90 ° C în conformitate cu CEI 20-20;
2P + T bloc terminal cu secţiunea transversală maximă admisă de 2.5 mm ².
Montare: pe Perete.
Reglementări: Produs în conformitate cu standardul EN60598-1, au
gradul de protecţie IP405, în conformitate cu EN 60529.
Dispozitive suplimentare: balast electronic şi versiunea pentru situaţii de urgenţă.
Versiunea pentru situaţii de urgenţă: pentru această versiune, întotdeauna în cazul regimului de avarie ("black-out"), numai o lampă conectată la circuit rămâne aprinsă, evitând problemele cauzate de o eventuală întrerupere bruscă, iar timpul este de 60 de minute.
Când alimentarea cu energie electrică este restabilită, bateria se încarcă în mod automat.
PUTEREA LĂMPII: 1x18 W.
025 | Furnizarea şi instalarea lămpii cu sodiu de înaltă presiune pentru iluminatul zonei de siguranţă, de 400 W | buc
Furnizarea şi instalarea corpurilor pentru iluminatul public cu lămpi cu vapori de sodiu sub presiune. Dispozitivul are un nivel de etanşare de IP 66, inclusiv compartimentul auxiliar.
Corpul, capacul şi sistemul de etanşare sunt din aliaj pur de aluminiu, turnat sub presiune. Reflectorul optic este confecţionat din aluminiu tras, anodizat şi lustruit şi un sistem de protecţie din sticlă (plan sau uşor convex). Dispozitivul de control este montat pe o placă detaşabilă din plastic turnat sau din oţel galvanizat.
De asemenea, un dispozitiv de fixare, tot din aluminiu turnat, este utilizat pentru reglarea înclinării dispozitivului (de la 0 ° la +15 ° în cazul fixării verticale şi de la 0 ° la -20 ° pentru fixare laterală).
Designul acestui aparat are ca obiectiv miniaturizarea, optimizarea şi în acelaşi timp asigurarea caracterului funcţional.
Culoarea: orice vopsea RAL (standard RAL 7035): pulbere din poliester. Puterea: 400 Watts.
026 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru Pompieri | buc
Furnizarea şi instalarea corpurilor pentru iluminatul public cu lămpi cu vapori de sodiu sub presiune. Dispozitivul are un nivel de etanşare de IP 66, inclusiv compartimentul auxiliar.
Corpul, capacul şi sistemul de etanşare sunt din aliaj pur de aluminiu, turnat sub presiune. Reflectorul optic este confecţionat din aluminiu tras, anodizat şi lustruit şi un sistem de protecţie din sticlă (plan sau uşor convex). Dispozitivul de control este montat pe o placă detaşabilă din plastic turnat sau din oţel galvanizat.
De asemenea, un dispozitiv de fixare, tot din aluminiu turnat, este utilizat pentru reglarea înclinării dispozitivului (de la 0 ° la +15 ° în cazul fixării verticale şi de la 0 ° la -20 ° pentru fixare laterală).
Designul acestui aparat are ca obiectiv miniaturizarea, optimizarea şi în acelaşi timp asigurarea caracterului funcţional.
Culoarea: orice vopsea RAL (standard RAL 7035): pulbere din poliester. Puterea: 400 Watts.
027 | Furnizarea şi instalarea Sursei neîntrerupte de Alimentare cu Energie Electrică (UPS) 69 kVA | buc
UPS proiectat pentru alimentarea utilităţilor la tensiunea de fază de 400 V, frecvenţa de 50 Hz, cu tensiunea de ieşire indicată pe diagramele aferente factorului de putere de 0.8, proiectat pentru conectare în paralele pentru distribuţie redundantă.
Fiecare UPS este alcătuit în mod esenţial din:
• redresor trifazat complet controlat c.a. / c.c., care poate converti tensiunea alternativă în tensiune continuă;
• filtru activ THM, care reduce curentul armonic de respingere din reţea, limitându-l la o valoare mai mică de 4%, şi această soluţie permite şi obţinerea unui factor de putere de intrare cu o valoare mai mare de 0.98, şi în consecinţă reducerea curentului care circulă prin sistem, şi prin urmare, obţinându-se costuri de gestionare mai mici ceea ce reprezintă un beneficiu;
• dulap care nu necesită întreţinere pentru baterie etanşă cu plumb-acid, care să garanteze o perioadă de 30 de minute de trecere prin invertor către sarcină, la puterea nominală, prevăzut cu ruptor de circuit pentru protecţie şi izolare;
• invertor static c.c. / c.a., dotat cu circuit electronic de putere IGBT, care poate converti tensiunea continuă furnizată de redresor sau de bateria de acumulatori în tensiune alternativă sinusoidală pentru utilizatori;
• comutator static sincronizat cu reţeaua de urgenţă, pentru a asigura continuitatea alimentării utilizatorilor în cazul întreruperii sau suprasarcinii la invertor, când sunt depăşite valorile admise
• ansamblu de separatoare sub sarcină, care reprezintă sistemul manual de derivaţie, pentru a permite efectuarea întreţinerii sau reparaţiilor, fără a se întrerupe alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor;
• sistem cu microprocesor, pentru controlul şi comanda echipamentelor de procesare, având şi rolul de gestionare a informaţiilor puse la dispoziţia utilizatorului.
echipamentele respective vor avea şi rolul de a gestiona informaţiile puse la dispoziţia utilizatorului.
UPS va fi dotat cu conectoare, comutatoare auxiliare şi carduri pentru interfaţă care să permită conectarea echipamentelor la sistemul de supraveghere, şi în acest fel să se activeze gestionarea şi controlul; aceste dispozitive trebuie să poată fi adaptate oricărei cerinţe şi dacă este necesar, configuraţia acestora trebuie să poată fi modificată.
De asemenea, va exista un port de comunicare utilizat de personalul tehnic, care va fi interfaţat cu UPS prin PC, permiţând obţinerea în mod foarte rapid a tuturor informaţiilor referitoare la instalare, verificarea funcţionării corecte, simularea stărilor de funcţionare, accelerarea intervenţiilor tehnice.
Puterea nominală: 69 kVA.
028 | Furnizarea şi instalarea Corpurilor de iluminat cu lămpi fluorescente pentru montare pe suprafaţă, 1x36 W | buc
Lămpi fluorescente lineare cu redarea culorilor, de 1A, utilizează vapori de mercur la presiune joasă pe lungimea arcului şi diametrul este de 26 mm.
Căptuşeala interioară este din pulberi fluorescente cu penta-fosfor cu capacitate mare de redare a culorilor, conţinutul de mercur este scăzut (mai puţin de 10 mg).
Se vor utiliza cu auxiliarele electrice convenţionale sau cu balasturi electronice de înaltă frecvenţă pentru un randament îmbunătăţit de iluminat.
Puterea nominală: 1x36 W.
029 | Furnizarea şi instalarea Corpurilor de iluminat cu lămpi fluorescente pentru montare pe suprafaţă, 2x36 W | buc
Lămpi fluorescente lineare cu redarea culorilor, de 1A, utilizează vapori de mercur la presiune joasă pe lungimea arcului şi diametrul este de 26 mm.
Căptuşeala interioară este din pulberi fluorescente cu penta-fosfor cu capacitate mare de redare a culorilor, conţinutul de mercur este scăzut (mai puţin de 10 mg).
Se vor utiliza cu auxiliarele electrice convenţionale sau cu balasturi electronice de înaltă frecvenţă pentru un randament îmbunătăţit de iluminat.
Puterea nominală: 2x36 W.
030 | Furnizarea şi instalarea Corpurilor de Iluminat cu lămpi compacte pentru montare pe suprafaţă, 1x18 W | buc
Aparate de iluminat cu lămpi fluorescente compacte pentru montare pe suprafaţă.
CORPUL: Nailon f.v.
Dispozitivul de difuzie: din sticlă călită de culoare gri RAL 7035, la cerere, altă culoare
saturată şi pală.
Suportul lămpii: din policarbonat, contactele din bronz cu fosfor. G24.
FIRELE: Alimentarea cu energie electrică 230 V / 50 Hz fir dur 0.50 sqmm
înveliş din PVC-HT rezistent până la 90 ° C în conformitate cu CEI 20-20;
2P + T bloc terminal cu secţiunea transversală maximă admisă de 2.5 mm ².
Montare: pe Perete.
Reglementări: Produs în conformitate cu standardul EN60598-1, au
gradul de protecţie IP405, în conformitate cu EN 60529.
Dispozitive suplimentare: balast electronic şi versiunea pentru situaţii de urgenţă.
Versiunea pentru situaţii de urgenţă: pentru această versiune, întotdeauna în cazul regimului de avarie ("black-out"), numai o lampă conectată la circuit rămâne aprinsă, evitând problemele cauzate de o eventuală întrerupere bruscă, iar timpul este de 60 de minute.
Când alimentarea cu energie electrică este restabilită, bateria se încarcă în mod automat.
PUTEREA LĂMPII: 1x18 W.
031 | Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru Acţionare în caz de Incendiu (Nr.1 3P+N+T + Nr.1 1P+N+T 16 A) | buc
Furnizarea şi instalarea Panoului Electric pentru acţionare în caz de incendiu (Nr.1 3P+N+T + Nr.1 1P+N+T 16 A) cu următoarele caracteristici
• Este alcătuit dintr-o cutie cu partea de jos rigidă care este dotată cu suporţi speciali care pot adera chiar şi pe pereţi care nu sunt perfect netezi
Netezire la partea superioară, cu conductă sau ţeavă pentru intrare (până la Ø 32 mm) care trebuie perforate conform cerinţelor,
Amplasarea benzilor terminale la partea de sus şi la partea de jos;
• şină DIN fixată pe un cadru special, permite reglarea adâncimii;
• spaţiile late permit deplasarea uşoară a conductorilor atât în lateral cât şi sub şina DIN;
• Uşa poate fi dotată cu încuietoare şi cheie;
• gradul de protecţie conform IEC 529 şi EN 60529: IP65;
• gradul de protecţie împotriva şocurilor mecanice externe în conformitate cu EN 50102: IK 09;
• Rezistenţa la foc şi căldură anormală conform IEC 695-2-1 şi 650 ° C (fir strălucitor);
• Caracteristicile izolaţiei conform EN 60439-1;
• materialul:
partea de jos a cutiei din material gri cu auto-stingere E2781RAL 7035,
uşă verde transparent din policarbonat,
şuruburi din oţel inoxidabil,
pentru fixarea părţii orizontale.
accesorii furnizate
• benzi pentru identificarea circuitului
• dopuri obturatoare
• şuruburi pentru capacul de bază
• balamale
• 1 placă de acoperire(de tip flush).
032 | Furnizarea şi instalarea Comutatorului cu un Singur Pol | buc
Furnizarea şi instalarea Comutatorului cu un Singur Pol de 16 A 1 modul general 1 pol.
033 | Furnizarea şi instalarea butonului de Comandă pentru situaţii de Urgenţă (cu geam de protecţie) | buc
BUTON DE COMANDĂ PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CU GEAM DE PROTECŢIE
Date generale: incintă din aliaj uşor cu bolţuri exterioare, şuruburi şi accesorii (ciocan lanţ, etc.) din oţel inoxidabil.
Vopsea: roşie, epoxidică RAL 3000
Greutate: EFSCO-EM/0, EFSCO-EM/1 1550 gr.
La cerere: varianta cu două contacte NC sau NA.
Identificarea aparatelor electrice
EFSCO-EM/0: spargerea geamului acţionează butonul de comandă care închide şi deschide un contact în mod automat 1NO+1NC)
EFSCO-EM/1: spargerea geamului acţionează butonul de comandă care trebuie să fie apăsat pentru a deschide sau închide un contact (1NO+1NC)
034 | Furnizarea şi instalarea prizei Universale de 10/16 A cu conductor de protecţie (Reţea cu continuitate Absolută) | buc
Priză de zonă de tip 10/16A + T in IP 4x, pe suport cu cutie din plastic modulară încastrată, conductă flexibilă din PVC pozată pe perete, furnizarea şi instalarea unui conductor ignifug de tipul N07V-K sau H07V-K, suprafaţa minimă de ​​2.5 mm². Inclusiv conductorul de protecţie, până la cutie şi magistrală, excluzând plăcile considerate separat, precum şi orice alte componente necesare pentru finisarea perfectă a lucrării.
035 | Furnizarea şi instalarea prizei Universale de 10/16 A cu conductor de protecţie (Reţea Normală) | buc
Priză de zonă de tip 10/16A + T in IP 4x, pe suport cu cutie din plastic modulară încastrată, conductă flexibilă din PVC pozată pe perete, furnizarea şi instalarea unui conductor ignifug de tipul N07V-K sau H07V-K, suprafaţa minimă de ​​2.5 mm². Inclusiv conductorul de protecţie, până la cutie şi magistrală, excluzând plăcile considerate separat, precum şi orice alte componente necesare pentru finisarea perfectă a lucrării.
036 | Furnizarea şi instalarea dispozitivului cu o Singură faţă pentru semnalizarea ieşirii în situaţii de urgenţă | buc
Dispozitiv cu o singură faţă pentru semnalizarea de siguranţă, tehnologie LED. Pictograma este luminată în mod uniform de o bandă cu LED-uri foarte luminoase datorită cărora pictograma este uşor de citit până la o distanţă de 33 metri (în conformitate cu EN1838).
Dotat cu un cadru robust din oţel şi profil din aluminiu de numai 40mm, sistem centralizat cu auto-diagnosticare.
037 | Furnizarea şi instalarea senzorului de lumină | buc
Comutator Fotoelectric (clar-obscur), controlul extern al luminii.
Aparat electronic cu controlul foarte fiabil al puterii, insensibil la supratensiuni externe de origine atmosferică şi la scurt-circuit sau modificări ale luminii (fulger, trafic, etc..).
Va fi dotat cu prag pentru sistemul de control.
Principalele caracteristici tehnice sunt:
• controlul indirect al circuitului de iluminat;
• element fotosensibil pentru instalare afară cu protecţie IP55;
• unităţile amplificatorului semnalului de intrare vor fi instalate în dulap, cu releu de ieşire cu contact de comutare;
• Capacitatea contactului la ieşire ≥ 5 A pentru cos = 0.5, 250 V - 50 Hz;
• limitele temperaturii de funcţionare: +50 ° C - 10 ° C;
• 230 V ± 10%;
• frecvenţa: 50 Hz;
• intensitatea luminii poate fi reglată între 0 şi 50 lucşi;
• temporizarea semnalului: de la 0 la 60 s;
• Dotat cu suport pentru instalare, diagrama de cablare şi manual de utilizare.
038 | Furnizarea şi instalarea extractorului de Aer | buc
Extractorul de aer are puterea nominală de 150 W, Presiunea: 70 Pa, Debitul: 2000 mc/h, 4 poli, şi are următoarea descriere:
• manta din panouri verticale din oţel galvanizat;
• izolaţie termică şi acustică a panourilor, cu materiale sintetice
stingere: 20 mm.;
• Ventilator centrifugal cu admisie dublă cu carcasa şi rotorul din oţel galvanizat de tipul cu palete curbate înainte, echilibrat static şi dinamic, montat pe arbore din oţel susţinut de lagăre cu auto-ungere;
• transmisia este alcătuită din scripete fix, curea şi scripete mobil cu diametru variabil;
• Motor electric trifazat de 400 V/50 Hz UNEL-MEC seria B.3., motor cu gradul de protecţie IP 44 şi clasa de izolaţie B, susţinut de şine cu alunecare.
Dotat cu fire electrice, conducte de aer precum şi cu toate celelalte piese şi accesorii necesare pentru finisarea lucrării în mod corespunzător
039 | Furnizarea şi instalarea senzorului Intern de temperatură | buc
Termostatul de cameră va avea două poziţii, va fi dotat cu element sensibil cu bandă bimetalică, şi va oferi feedback termic în timpul perioadei de închidere a contactului; tensiunea de lucru: 230 V.
Posibilitate de modificare manuală a punctului stabilit, contacte de comutare.
Termostatul este dotat cu un comutator manual pentru sensul acţiunii (vara / iarna), termostatul trebuie să aibă sistemul de comutare centralizat adaptat în funcţie de anotimp.
040 | Furnizarea şi instalarea senzorului Exterior de temperatură | buc
Termostatul de cameră va avea două poziţii, va fi dotat cu element sensibil cu bandă bimetalică, şi va oferi feedback termic în timpul perioadei de închidere a contactului; tensiunea de lucru: 230 V.
Posibilitate de modificare manuală a punctului stabilit, contacte de comutare.
Termostatul este dotat cu un comutator manual pentru sensul acţiunii (vara / iarna), termostatul trebuie să aibă sistemul de comutare centralizat adaptat în funcţie de anotimp.
041 | Furnizarea şi instalarea termostatului de Cameră | buc
Termostatul de cameră va avea două poziţii, va fi dotat cu element sensibil cu bandă bimetalică, şi va oferi feedback termic în timpul perioadei de închidere a contactului; tensiunea de lucru: 230 V.
Posibilitate de modificare manuală a punctului stabilit, contacte de comutare.
Termostatul este dotat cu un comutator manual pentru sensul acţiunii (vara / iarna), termostatul trebuie să aibă sistemul de comutare centralizat adaptat în funcţie de anotimp.
042 | Furnizarea şi instalarea regulatorului pentru sistemul de aer Condiţionat cu senzor încorporat | buc
Regulator alcătuit dintr-o bază de cuplare rapidă şi o priză cu reglare complexă pe bază.
Controlerul va fi alcătuit din circuite integrate şi va fi deja pregătit pentru controlul unor variabile cum ar fi temperatura, umiditatea relativă, presiunea şi viteza aerului; va putea avea până la trei ieşiri diferite de control, de tip proporţional, sau de tipul totul sau nimic, cu un singur modul sau cu mai multe moduluri.
Zonă moartă reglabilă între ieşiri, fiecare ieşire va avea setări de reglare şi va fi cu bandă proporţională sau de tip reglabil diferenţial.
Fiecare ieşire are un semnal optic disponibil prin intermediul unui bec de semnalizare sau LED şi va fi comutat în funcţie de selectarea acţiunii, în mod direct sau invers.
Regulatorul trebuie să poată:
• accepta semnalul de la cartelele externe de compensare;
• avea un circuit electronic care să poată permite funcţionarea la limita maximă sau la limita minimă prin modularea variabilei controlate.
043 | Furnizarea şi instalarea sistemului Intern de Aer Condiţionat | buc
044 | Furnizarea şi instalarea sistemului Exterior de Aer Condiţionat | buc
Pompă de căldură de exterior cu blocuri multiple de înaltă performanţă, de dimensiuni mari, zgomot redus.
Compresorul va fi cu rotaţie dublă echilibrată la nivelul celor două rotoare, ceea ce asigură o stabilitate superioară şi un randament mare, accelerând răcirea şi încălzirea. Aceste compresoare reduc în mod semnificativ vibraţiile şi zgomotele în timpul funcţionării, ceea ce face ca unităţile respective să fie foarte silenţioase la exterior .
Unităţile vor fi dotate cu filtre ceramice cu apatit care pot fi spălate şi sunt reutilizabile şi cu generatoare de ioni negativi pentru răcirea mediului.
Caracteristicile tehnice ale acestora sunt următoarele: puterea de ieşire: 8.6 kW până la 7.3 kW, puterea de încălzire la ieşire: 6.8 kW până la 5.6 kW răcire.
045 | Furnizarea şi instalarea Panoului de protecţie împotriva Incendiilor (QAI) | buc
Specificaţii constructive
Date generale
Panourile trebuie să aibă următoarele specificaţii:
• Temperatura ambientală maximă: +40 ° C, -5 ° C;
• Umiditatea relativă maximă: 95%;
• altitudinea <1000 metri s.l.m.;
• Tensiunea nominală 690 V;
• Tensiunea de funcţionare: 400 V;
• numărul de faze: 3F + N;
• Nivelul nominal al izolaţiei, tensiunea de testare a frecvenţei timp de un minut pe sol uscat şi între faze: 2.5 kV;
• Frecvenţa nominală: 50/60 Hz;
• gradul de protecţie: IP 20 cu uşa deschisă;
• acces la cadru prin faţă;
• Max. 3 forme de izolare;
• cel puţin etanşare mecanică IK07.
Cadrul va fi alcătuit din unităţi modulare cu dimensiunile maxime:
• lăţimea: până la 800 mm;
• adâncimea: până la 1100 mm;
• Înălţimea: până la 2200 mm.
De asemenea, trebuie luate în considerare următoarele distanţe faţă de:
• partea din faţă: 800 mm;
• partea din spate: 30 mm.
caracteristici mecanice
Panourile vor fi alcătuite din lonjeroane din oţel profilat şi panouri din metal care trebuie să aibă o rezistenţă de impact suficientă în funcţie de locul instalării. Referinţa pentru stabilirea acestei rezistenţe este indicele IK, definit în standardul EN 50102, şi acesta nu trebuie să fie mai mic de IK07 pentru dulapuri instalate în medii în care nu există riscul unor condiţii de şoc, până la IK08 atunci când riscurile se referă la deteriorarea aparatelor şi IK10 pentru medii în care există posibilitatea apariţiei unor impacturi importante.
Trebuie să fie complet închis cu panouri detaşabile îmbinate cu şuruburi.
Gradul de protecţie, în funcţie de locul instalării, trebuie să fie:
• ≤ IP30 pentru medii normale;
•> IP30 pentru utilizare în medii speciale (când acest lucru este specificat).
În orice caz, pentru a împiedica accesul la organele respective şi manevrarea de către persoane necalificate, trebuie să existe o uşă la partea din faţă prevăzută cu o încuietoare cu cheie, iar în cazul uşilor transparente, să se utilizeze cristal călit.
Coloanele cadrului vor avea elemente de ridicare, care vor fi detaşate după instalarea în locaţia respectivă.
Deşi există posibilitatea inspectării pe la partea din spate a tabloului, toate componentele electrice vor fi accesibile cu uşurinţă pe la partea din faţă, prin intermediul unor panouri montate pe un cadru cu balamale care asigură accesul intern rapid; pe panoul din faţă vor exista fante care să permită trecerea elementelor de control.
Toate echipamentele vor fi fixate pe şine, panouri modulare sau în mod special pe bare transversale de susţinere.
Instrumentele şi luminile de semnalizare sunt montate pe panourile frontale.
Pe panoul frontal, fiecare unitate va fi marcată cu semne care indică tipul serviciului.
Toate părţile metalice ale cadrului vor fi legate la pământ.
În ceea ce priveşte structura, se vor utiliza şuruburi cu şaibe care să împiedice zgârierea în timpul montării, iar plăcile frontale vor trebui să fie prevăzute cu sisteme adecvate de fixare care să permită scoaterea izolaţiei.
Pentru a asigura o etanşare eficientă împotriva coroziunii şi o bună păstrare a culorii în timp, structura şi panourile laterale trebuie să fie tratate în mod corespunzător şi vopsite şi acest lucru constă în tratamentul chimic al plăcilor pentru fosfatare, urmat de o protecţie prin electro-depunere.
Plăcile vor fi tratate, apoi acoperite cu pulbere şi cu o răşină epoxidică termoreactivă, o răşină poliesterică amestecată cu bobiţe strălucitoare şi de culoare RAL lucioasă, având o grosime medie de 60 microni.
046 | Panoul Electric pentru Eliport | buc
Cadru dedicat cu:
2 circuite pentru iluminat, cu luminozitatea reglabilă;
1 circuit pentru corpurile joase de iluminat, cu luminozitate fixă;
1 circuit de control pentru A-PAPI, cu luminozitatea reglabilă;
1 circuit cu indicator de vânt.
047 | CAPAC CU VENTILAŢIE, LUMINOS, CU SAC PORTOCALIU, SEMNAL UNIC PENTRU OBSTACOL, BASCULARE/ | buc
Iluminat la nivelul panoului cu semi-nivel (SLOT), cu ajutorul lămpilor furnizate, în mod alternativ pe două circuite, 50 W, 12 V.
048 | UNITATE PENTRU INDICAREA APROPIERII DE O PANTĂ TIP PAPI CU 2 LĂMPI 100W | buc
Sistem pentru indicarea apropierii de o pantă A-PAPI 401HA pentru a adopta unghiul corect de coborâre, ţinând seama de obstacole, dotat cu 2x100 W lămpi, 6.6 A / 15 V.
049 | PROIECTOR DE ILUMINAT RADIANT CU LAMPĂ DE 300W | buc
Proiectoare pentru iluminat redus pentru eliporturi FA300, 300 W 20 A / 220 V, dispuse în mod uniform de-a lungul marginii, la nivelul unui circuit independent, această facilitate va asigura un iluminat mediu minim cu un nivel de 30 lucşi.
050 | Furnizare si instalare cablu electric ignifugat sectiune 25 mm2 | m
Furnizare si instalare cablu electric ignifugat sectiune 25 mm2
051 | Furnizare si instalare cablu electric ignifugat sectiune 25 mm2 | m
Furnizare si instalare cablu electric ignifugat sectiune 25 mm2
026 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Energoalimentare Tunel Homorod - OCC BRASOV
001 | Furnizarea şi instalarea Staţiei de Lucru Client pentru Iluminat şi sistemul de acţionare | buc
Configuraţia minimă a PC-ului pentru supraveghere locală va fi următoarea:
 Intel ® Core i7 sau ceas superior> = 2.6 GHz
 RAM> = 4 GB
 hard disc dublu sau simplu cu capacitatea> = 512 GB (cu funcţie de oglindire)
 CD / DVD
 Placă video GPU cu 350 MHz RAMDAC, AGP 4x, 32MB,
 rezoluţia: 2048 x 1536;
 monitor color de 24 "LCD cu rezoluţia de 1920x1080 pixeli, unghi de vizualizare de 160 de grade pe verticală şi de 160 de grade pe orizontală, luminozitatea: 300 cd / m², contrastul: 300:1
 2 interfeţe 10/100/1000 Ethernet Mbit / s;
 tastatură şi mouse
 Sistem de operare Windows 7 sau superior
 Imprimantă Laser
Reţineţi că, ţinând seama de evoluţia rapidă a pieţei, configuraţia PC-ului va fi totuşi compatibilă cu ceea ce este disponibil pe piaţă la momentul instalării sistemului.
002 | Furnizarea şi instalarea Serverului pentru Iluminat şi sistemul de acţionare | buc
Configuraţia minimă a serverului de supraveghere va fi următoarea:
 Construcţie de 19 "
 sursă redundantă de alimentare cu energie electrică cu hot-swap(funcţionare la cald) (tensiunea de extragere) cu puterea de alimentare de 300W;
 Intel ® Pentium M sau superior, 866 MHz
 Memorie expandabilă de 4 GB;
 hard disc cu capacitatea> = 512 GB
 2 interfeţe 10/100/1000 Ethernet Mbit / s;
 2 porturi serie cu 9 pini (RS485);
 1 port VGA port;
 Monitor de 19 "LCD cu rezoluţia: 1280 x 1024, unghi de vizualizare de 160 de grade pe verticală şi de 160 de grade pe orizontală, luminozitatea: 300 cd / m², contrastul: 300:1, cu sertar montat pe suport de 19".
 imprimantă
Reţineţi că, ţinând seama de evoluţia rapidă a pieţei, configuraţia PC-ului va fi totuşi compatibilă cu ceea ce este disponibil pe piaţă la momentul instalării sistemului.
027 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Indicatoare de siguranta
001 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PENTRU IEŞIREA DE URGENŢĂ | buc
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Semnul va fi ignifug
Semnul va fi dreptunghiular şi va avea dimensiunile minime de 0.45 m şi 0.25 m înălţimea miezului. Pentru aceste semne, toleranţa este de 5%.
002 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNELOR CARE INDICĂ DISTANŢELE CĂTRE CELE MAI APROPIATE IEŞIRI | buc
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Semnul va fi ignifug
Semnul va fi dreptunghiular şi va avea dimensiunile minime de 0.45 m şi 0.25 m înălţimea miezului. Pentru aceste semne, toleranţa este de 5%.
003 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA TELEFONULUI DE URGENŢĂ | buc
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Semnul va fi ignifug
Semnul va fi dreptunghiular şi va avea dimensiunile minime de 0.45 m şi 0.25 m înălţimea miezului. Pentru aceste semne, toleranţa este de 5%.
004 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA MĂŞTILOR CU FILTRU | buc
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Semnul va fi ignifug
Semnul va fi dreptunghiular şi va avea dimensiunile minime de 0.45 m şi 0.25 m înălţimea miezului. Pentru aceste semne, toleranţa este de 5%.
005 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA BUTONULUI PENTRU LUMINILE DE URGENŢĂ | buc
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Semnul va fi ignifug
Semnul va fi dreptunghiular şi va avea dimensiunile minime de 0.45 m şi 0.25 m înălţimea miezului. Pentru aceste semne, toleranţa este de 5%.
006 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PENTRU HIDRANT | buc
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Semnul va fi ignifug
Semnul va fi dreptunghiular şi va avea dimensiunile minime de 0.45 m şi 0.25 m înălţimea miezului. Pentru aceste semne, toleranţa este de 5%.
007 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PENTRU ECHIPAMENTELE DE ÎMPĂMÂNTARE (MATS) | buc
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Semnul va fi ignifug
Semnul va fi dreptunghiular şi va avea dimensiunile minime de 0.45 m şi 0.25 m înălţimea miezului. Pentru aceste semne, toleranţa este de 5%.
008 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PENTRU PRIZA ELECTRICĂ PENTRU ECHIPELE DE SALVARE | buc
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Semnul va fi ignifug
Semnul va fi dreptunghiular şi va avea dimensiunile minime de 0.45 m şi 0.25 m înălţimea miezului. Pentru aceste semne, toleranţa este de 5%.
009 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PENTRU ECHIPAMENTELE DE URGENŢĂ PENTRU ECHIPELE DE SALVARE | buc
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Semnul va fi ignifug
Semnul va fi dreptunghiular şi va avea dimensiunile minime de 0.45 m şi 0.25 m înălţimea miezului. Pentru aceste semne, toleranţa este de 5%.
028 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Zona sigura Racos - Semne de urgenta
001 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PE STÂLP, CU MENŢIUNEA "TUNELUL HOMOROD" | buc
Semnul are dimensiunile de: 600x900 mm. Semnul este confecţionat din placă de aluminiu cu grosimea de 25/10 mm cu elemente grafice din film de vinil reflectorizant. Culoarea fondului este alb, marcajele sunt realizate cu negru.
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Stâlpul va fi din oţel galvanizat prin scufundare la cald, cu diametrul de 60 mm (grosimea: 2.8 mm), sau cu diametrul de 108 mm (grosimea: 3.6 mm) pe care se va fixa semnul cu ajutorul unor contra-suporturi cu bolţuri.
002 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PE STÂLP, CU MENŢIUNEA "DENUMIREA CLĂDIRII" | buc
Semnul are dimensiunile de: 600x900 mm. Semnul este confecţionat din placă de aluminiu cu grosimea de 25/10 mm cu elemente grafice din film de vinil reflectorizant. Culoarea fondului este alb, marcajele sunt realizate cu negru.
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Stâlpul va fi din oţel galvanizat prin scufundare la cald, cu diametrul de 60 mm (grosimea: 2.8 mm), sau cu diametrul de 108 mm (grosimea: 3.6 mm) pe care se va fixa semnul cu ajutorul unor contra-suporturi cu bolţuri.
003 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PE STÂLP, CU MENŢIUNEA "ZONĂ PENTRU ELICOPTERE" | buc
Semnul are dimensiunile de: 600x900 mm. Semnul este confecţionat din placă de aluminiu cu grosimea de 25/10 mm cu elemente grafice din film de vinil reflectorizant. Culoarea fondului este alb, marcajele sunt realizate cu negru.
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Stâlpul va fi din oţel galvanizat prin scufundare la cald, cu diametrul de 60 mm (grosimea: 2.8 mm), sau cu diametrul de 108 mm (grosimea: 3.6 mm) pe care se va fixa semnul cu ajutorul unor contra-suporturi cu bolţuri.
004 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PE STÂLP, CU MENŢIUNEA "ZONĂ SIGURĂ" | buc
Semnul are dimensiunile de: 600x900 mm. Semnul este confecţionat din placă de aluminiu cu grosimea de 25/10 mm cu elemente grafice din film de vinil reflectorizant. Culoarea fondului este alb, marcajele sunt realizate cu negru.
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Stâlpul va fi din oţel galvanizat prin scufundare la cald, cu diametrul de 60 mm (grosimea: 2.8 mm), sau cu diametrul de 108 mm (grosimea: 3.6 mm) pe care se va fixa semnul cu ajutorul unor contra-suporturi cu bolţuri.
005 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI DE ACCES INTERMODAL | buc
Semnul are dimensiunile de: 600x900 mm. Semnul este confecţionat din placă de aluminiu cu grosimea de 25/10 mm cu elemente grafice din film de vinil reflectorizant. Culoarea fondului este alb, marcajele sunt realizate cu negru.
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Stâlpul va fi din oţel galvanizat prin scufundare la cald, cu diametrul de 60 mm (grosimea: 2.8 mm), sau cu diametrul de 108 mm (grosimea: 3.6 mm) pe care se va fixa semnul cu ajutorul unor contra-suporturi cu bolţuri.
006 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PE STÂLP CU MENŢIUNEA "INTRAREA INTERZISĂ" | buc
Semnul are dimensiunile de: 600x900 mm. Semnul este confecţionat din placă de aluminiu cu grosimea de 25/10 mm cu elemente grafice din film de vinil reflectorizant. Culoarea fondului este alb, marcajele sunt realizate cu negru.
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Stâlpul va fi din oţel galvanizat prin scufundare la cald, cu diametrul de 60 mm (grosimea: 2.8 mm), sau cu diametrul de 108 mm (grosimea: 3.6 mm) pe care se va fixa semnul cu ajutorul unor contra-suporturi cu bolţuri.
029 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Zona sigura Homorod - Indicatoare de siguranta
001 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PE STÂLP, CU MENŢIUNEA "TUNELUL HOMOROD" | buc
Semnul are dimensiunile de: 600x900 mm. Semnul este confecţionat din placă de aluminiu cu grosimea de 25/10 mm cu elemente grafice din film de vinil reflectorizant. Culoarea fondului este alb, marcajele sunt realizate cu negru.
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Stâlpul va fi din oţel galvanizat prin scufundare la cald, cu diametrul de 60 mm (grosimea: 2.8 mm), sau cu diametrul de 108 mm (grosimea: 3.6 mm) pe care se va fixa semnul cu ajutorul unor contra-suporturi cu bolţuri.
002 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PE STÂLP, CU MENŢIUNEA "DENUMIREA CLĂDIRII" | buc
Semnul are dimensiunile de: 600x900 mm. Semnul este confecţionat din placă de aluminiu cu grosimea de 25/10 mm cu elemente grafice din film de vinil reflectorizant. Culoarea fondului este alb, marcajele sunt realizate cu negru.
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Stâlpul va fi din oţel galvanizat prin scufundare la cald, cu diametrul de 60 mm (grosimea: 2.8 mm), sau cu diametrul de 108 mm (grosimea: 3.6 mm) pe care se va fixa semnul cu ajutorul unor contra-suporturi cu bolţuri.
003 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PE STÂLP, CU MENŢIUNEA "ZONĂ PENTRU ELICOPTERE" | buc
Semnul are dimensiunile de: 600x900 mm. Semnul este confecţionat din placă de aluminiu cu grosimea de 25/10 mm cu elemente grafice din film de vinil reflectorizant. Culoarea fondului este alb, marcajele sunt realizate cu negru.
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Stâlpul va fi din oţel galvanizat prin scufundare la cald, cu diametrul de 60 mm (grosimea: 2.8 mm), sau cu diametrul de 108 mm (grosimea: 3.6 mm) pe care se va fixa semnul cu ajutorul unor contra-suporturi cu bolţuri.
004 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PE STÂLP, CU MENŢIUNEA "ZONĂ SIGURĂ" | buc
Semnul are dimensiunile de: 600x900 mm. Semnul este confecţionat din placă de aluminiu cu grosimea de 25/10 mm cu elemente grafice din film de vinil reflectorizant. Culoarea fondului este alb, marcajele sunt realizate cu negru.
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Stâlpul va fi din oţel galvanizat prin scufundare la cald, cu diametrul de 60 mm (grosimea: 2.8 mm), sau cu diametrul de 108 mm (grosimea: 3.6 mm) pe care se va fixa semnul cu ajutorul unor contra-suporturi cu bolţuri.
005 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI DE ACCES INTERMODAL | buc
Semnul are dimensiunile de: 600x900 mm. Semnul este confecţionat din placă de aluminiu cu grosimea de 25/10 mm cu elemente grafice din film de vinil reflectorizant. Culoarea fondului este alb, marcajele sunt realizate cu negru.
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Stâlpul va fi din oţel galvanizat prin scufundare la cald, cu diametrul de 60 mm (grosimea: 2.8 mm), sau cu diametrul de 108 mm (grosimea: 3.6 mm) pe care se va fixa semnul cu ajutorul unor contra-suporturi cu bolţuri.
006 | FURNIZAREA ŞI INSTALAREA SEMNULUI PE STÂLP CU MENŢIUNEA "INTRAREA INTERZISĂ" | buc
Semnul are dimensiunile de: 600x900 mm. Semnul este confecţionat din placă de aluminiu cu grosimea de 25/10 mm cu elemente grafice din film de vinil reflectorizant. Culoarea fondului este alb, marcajele sunt realizate cu negru.
Semnele sunt aplicate pe structuri de susţinere din aluminiu cu grosimea de 25/10 mm. Pe acestea se mai află:
• În subteran, indicator fotoluminescent, Clasa 1, care asigură vizibilitatea semnului atât în condiţii normale de iluminat, cât şi pe întuneric, în conformitate cu DIN 67510.
• Afară, un indicator reflectorizant.
Stâlpul va fi din oţel galvanizat prin scufundare la cald, cu diametrul de 60 mm (grosimea: 2.8 mm), sau cu diametrul de 108 mm (grosimea: 3.6 mm) pe care se va fixa semnul cu ajutorul unor contra-suporturi cu bolţuri.
030 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Zona sigura Homorod - Cladiri ingrijiri medicale
001 | PANOUL ELECTRIC | buc
Specificaţii privind construcţia
Date generale
Panourile trebuie să aibă următoarele specificaţii:
• Temperatura ambientală maximă: +40 ° C, -5 ° C;
• Umiditatea relativă maximă: 95%;
• altitudinea <1000 metri s.l.m.;
• Tensiunea nominală 690 V;
• Tensiunea de funcţionare: 400 V;
• numărul de faze: 3F + N;
• Nivelul nominal al izolaţiei, tensiunea de testare a frecvenţei timp de un minut pe sol uscat şi între faze: 2.5 kV;
• Frecvenţa nominală: 50/60 Hz;
• gradul de protecţie: IP 20 cu uşa deschisă;
• cadrul de accesibilitate la partea din faţă;
• Max. 3 forme de izolare;
• cel puţin etanşare mecanică IK07.
Cadrul va fi alcătuit din unităţi modulare cu dimensiunile maxime:
• lăţimea: până la 800 mm;
• adâncimea: până la 1100 mm;
• Înălţimea: până la 2200 mm.
De asemenea, trebuie luate în considerare următoarele distanţe faţă de:
• partea din faţă: 800 mm;
• partea din spate: 30 mm.
caracteristici mecanice
Panourile vor fi alcătuite din lonjeroane din oţel profilat şi panouri din metal care trebuie să aibă o rezistenţă de impact suficientă în funcţie de locul instalării. Referinţa pentru stabilirea acestei rezistenţe este indicele IK, definit în standardul EN 50102, şi acesta nu trebuie să fie mai mic de IK07 pentru dulapuri instalate în medii în care nu există riscul unor condiţii de şoc, până la IK08 atunci când riscurile se referă la deteriorarea aparatelor şi IK10 pentru medii în care există posibilitatea apariţiei unor impacturi importante.
Trebuie să fie complet închis cu panouri detaşabile îmbinate cu şuruburi.
Gradul de protecţie, în funcţie de locul instalării, trebuie să fie:
• ≤ IP30 pentru medii normale;
•> IP30 pentru utilizare în medii speciale (când acest lucru este specificat).
În orice caz, pentru a împiedica accesul la organele respective şi manevrarea de către persoane necalificate, trebuie să existe o uşă la partea din faţă prevăzută cu o încuietoare cu cheie, iar în cazul uşilor transparente, să se utilizeze cristal călit.
Coloanele cadrului vor avea elemente de ridicare, care vor fi detaşate după instalarea în locaţia respectivă.
Deşi există posibilitatea inspectării pe la partea din spate a tabloului, toate componentele electrice vor fi accesibile cu uşurinţă pe la partea din faţă, prin intermediul unor panouri montate pe un cadru cu balamale care asigură accesul intern rapid; pe panoul din faţă vor exista fante care să permită trecerea elementelor de control.
Toate echipamentele vor fi fixate pe şine, panouri modulare sau în mod special pe bare transversale de susţinere.
Instrumentele şi luminile de semnalizare sunt montate pe panourile frontale.
Pe panoul frontal, fiecare unitate va fi marcată cu semne care indică tipul serviciului.
Toate părţile metalice ale cadrului vor fi legate la pământ.
În ceea ce priveşte structura, se vor utiliza şuruburi cu şaibe care să împiedice zgârierea în timpul montării, iar plăcile frontale vor trebui să fie prevăzute cu sisteme adecvate de fixare care să permită scoaterea izolaţiei.
Pentru a asigura o etanşare eficientă împotriva coroziunii şi o bună păstrare a culorii în timp, structura şi panourile laterale trebuie să fie tratate în mod corespunzător şi vopsite şi acest lucru constă în tratamentul chimic al plăcilor pentru fosfatare, urmat de o protecţie prin electro-depunere.
Plăcile vor fi tratate, apoi acoperite cu pulbere şi cu o răşină epoxidică termoreactivă, o răşină poliesterică amestecată cu bobiţe strălucitoare şi de culoare RAL lucioasă, având o grosime medie de 60 microni.
UPS inclus la interiorul panoului.
UPS proiectat pentru alimentarea cu energie electrică a utilităţilor, cu tensiunea de fază de 400 V, frecvenţa de 50 Hz, cu puterea de ieşire indicată pe diagramele aferente factorului de putere 0.8, proiectat pentru conectare în paralele, cu distribuţie redundantă.
Fiecare UPS este alcătuit în mod esenţial din:
• redresor trifazat complet controlat c.a. / c.c., care poate converti tensiunea alternativă în tensiune continuă;
• filtru activ THM, care reduce curentul armonic de respingere din reţea, limitându-l la o valoare mai mică de 4%, şi această soluţie permite şi obţinerea unui factor de putere de intrare cu o valoare mai mare de 0.98, şi în consecinţă reducerea curentului care circulă prin sistem, şi prin urmare, obţinându-se costuri de gestionare mai mici ceea ce reprezintă un beneficiu;
• dulap care nu necesită întreţinere pentru baterie etanşă cu plumb-acid, care să garanteze o perioadă de 30 de minute de trecere prin invertor către sarcină, la puterea nominală, prevăzut cu ruptor de circuit pentru protecţie şi izolare;
• invertor static c.c. / c.a., dotat cu circuit electronic de putere IGBT, care poate converti tensiunea continuă furnizată de redresor sau de bateria de acumulatori în tensiune alternativă sinusoidală pentru utilizatori;
• comutator static sincronizat cu reţeaua de urgenţă, pentru a asigura continuitatea alimentării utilizatorilor în cazul întreruperii sau suprasarcinii la invertor, când sunt depăşite valorile admise
• ansamblu de separatoare sub sarcină, care reprezintă sistemul manual de derivaţie, pentru a permite efectuarea întreţinerii sau reparaţiilor, fără a se întrerupe alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor;
• sistem cu microprocesor, pentru controlul şi comanda echipamentelor de procesare, având şi rolul de gestionare a informaţiilor puse la dispoziţia utilizatorului.
echipamentele respective vor avea şi rolul de a gestiona informaţiile puse la dispoziţia utilizatorului.
UPS va fi dotat cu conectoare, comutatoare auxiliare şi carduri pentru interfaţă care să permită conectarea echipamentelor la sistemul de supraveghere, şi în acest fel să se activeze gestionarea şi controlul; aceste dispozitive trebuie să poată fi adaptate oricărei cerinţe şi dacă este necesar, configuraţia acestora trebuie să poată fi modificată.
De asemenea, va exista un port de comunicare utilizat de personalul tehnic, care va fi interfaţat cu UPS prin PC, permiţând obţinerea în mod foarte rapid a tuturor informaţiilor referitoare la instalare, verificarea funcţionării corecte, simularea stărilor de funcţionare, accelerarea intervenţiilor tehnice.
Puterea nominală: 6 kVA.
002 | CUTIA PRINCIPALĂ DE DISTRIBUŢIE DE LA QGBT CĂTRE STAŢIE | buc
Furnizarea şi instalarea căminului de vizitare şi/sau a fitingurilor pentru conductele electrice, confecţionate din cărămizi solide, cu grosimea pentru două sau mai multe capete, sau din beton armat cu grosimea minimă de 8 cm, furnizate şi instalate. Acestea cuprind: buiandrugul fundaţiei din beton de tip ciment 325 to q.li 3.00 per metru cub cu grosimea minimă de 20 cm, sau realizarea bazei fundului bazinului pentru scurgere, pentru forma de jet şi pentru pilaştrii conductelor, placa superioară din beton cu grosimea de 15 cm care trebuie să fie calculată astfel încât să suporte suprasarcini egale cu cele calculate pentru podurile rutiere, căminul de vizitare din fontă cu o rezistenţă la rupere minimă de 12.5 tone, excavarea, pilaştrii din material solid, încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor la orice distanţă. De asemenea, este necesar să se includă predarea lucrărilor finisate.
003 | CONDUCTELE ONDULATE LA EXTERIOR DIN POLIETILENĂ | m
Conducte ondulate din polietilenă cu diametrul de 110 mm, excavare subterană la o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare de direcţie, de la întrerupătoarele de secţiune ale bazinului, cu cămin de vizitare complet prefabricat.
004 | CĂMIN PENTRU ÎMPĂMÂNTARE CU POSIBILITATE DE INSPECTARE, 400x400x400 mm CU RAMIFICAŢIE | buc
Furnizarea şi instalarea căminului de vizitare şi/sau a fitingurilor pentru circuitele electrice, cu structură solidă din cărămidă cu grosimea de două sau mai multe capete, sau din beton armat cu grosimea minimă de 8 cm. Acestea cuprind: buiandrugul fundaţiei din beton de tip ciment 325 to q.li 3.00 per metru cub cu grosimea minimă de 20 cm, sau realizarea bazei fundului bazinului pentru scurgere, pentru forma de jet şi pentru pilaştrii conductelor, placa superioară din beton cu grosimea de 15 cm care trebuie să fie calculată astfel încât să suporte suprasarcini egale cu cele calculate pentru podurile rutiere, căminul de vizitare din fontă cu o rezistenţă la rupere minimă de 12.5 tone, excavarea, pilaştrii din material solid, încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor la orice distanţă. De asemenea, este necesar să se includă predarea lucrărilor finisate.
Incinta este dotată cu o ramificaţie din oţel galvanizat cu lungimea de 2 m.
Chepeng cu dimensiunile: 40 x 40 x 40 cm.
005 | BARĂ ECHIPOTENŢIALĂ DIN CUPRU | buc
Bară echipotenţială din cupru
Furnizarea şi instalarea barei echipotenţiale din cupru, instalată la vedere pe izolatori cu dimensiunile de 295x40 mm.
006 | INVERTOR TRIFAZAT | buc
Invertor IGBT de 6 kVA interior cu tehnologie UPS la frecvenţă PWM.
Tensiunea de ieşire este de 400 V c.a. trei faze + neutru, personalizabilă la valori de 380 sau 415 V;
frecvenţa de ieşire este de 50 Hz, personalizabilă la valoarea de 60 Hz
Trebuie să fie posibil să se optimizeze valoarea tensiunii de ieşire cu ajutorul unui dispozitiv de reglare fină, cu variaţii de +3%.
Toate personalizările trebuie să fie realizate cu ajutorul sistemului portabil furnizat care oferă Suport Tehnic prin PC.
Invertorul trebuie să poată furniza o suprasarcină, fără a trece sub nivelul "NetRescue", pentru o perioadă de:
• 2 ore de la 1.05 la 1.1 In;
• 30 minute de la 1.1 la 1.15 in;
• 10 minute de la 1.15 la 1.25 in;
• 3 minute de la 1.25 la 1.35 in;
• 1 minut de la 1.35 la 1.5 In.
După perioada menţionată mai sus, invertorul de va opri şi sarcina trebuie să fie transferată imediat sub alimentarea de urgenţă.
Acurateţea statică a tensiunii de ieşire a invertorului trebuie să fie +1% (tensiune simplă şi compusă) din valoarea efectivă, pentru fiecare valoare a sarcinii între 0 şi 100%, indiferent de variaţiile tensiunii c.c. furnizate de redresor sau de sursa primară.
Câmpul de sincronizare a frecvenţei de ieşire cu frecvenţa alimentării de urgenţă va fi personalizabil prin PC laptop pentru valori cuprinse între 0.25 şi 2 Hz, în cazul versiunii standard va fi reglat la valoarea de 0.5 Hz
Acurateţea dinamică a tensiunii de ieşire pentru o modificare a sarcinii de la 0 la 100% şi vice versa, de la 100 la 0%, nu va depăşi valoarea nominală de +5%, cu revenire la valorile statice de +1% rms în 20 ms.
Acurateţea statică a valorii de vârf nu trebuie să depăşească +3%.
Invertorul trebuie să poată funcţiona cu 100% din sarcină neechilibrată.
Rata de distorsiune a tensiunii de ieşire între fază şi neutru, sarcina lineară şi factorul de putere 0.8 va fi de 2.8%.
Rata de distorsiune armonică a tensiunii de ieşire de la fază la fază, sarcina lineară şi factorul de putere 0.8 va fi de <2%.
Rata de distorsiune armonică a tensiunii de ieşire între fază şi neutru pentru sarcina de tip RCD, cu curent de distorsiune de 60%, va fi 4.2%.
Rata de distorsiune armonică a tensiunii de ieşire între fază şi neutru pentru sarcina de tip RCD, cu curent de distorsiune de 60%, trebuie să fie <2%
Stabilitatea frecvenţei de ieşire, cu invertorul de frecvenţă desincronizat de la alimentarea de urgenţă, trebuie să aibă acurateţea de 1/2500.
Atunci când invertorul este sincronizat cu reţeaua de ajutor, diferenţa în fază între invertor şi alimentarea de urgenţă trebuie să fie mai mică de 3 grade, rata modificării frecvenţei invertorului trebuie să fie personalizabilă, prin PC-ul portabil, între valorile de 0, 5/1 / 1.5 / 2 Hz / s.
De asemenea, va fi posibil să se inhibe operarea în sincronizare cu reţeaua de ajutor, prin acţionarea unui contact extern.
În cazul valorii suprasarcinii> 1.65 In, trebuie să existe o comutare instantanee pe alimentarea de urgenţă, dacă alimentarea de urgenţă există şi este în limitele de toleranţă.
Raportul de putere pe care ar trebui să îl aibă invertorul după o întârziere de 10 dacă sarcina este restabilită şi numai dacă este mai mic sau egal cu valoarea nominală.
Partea logică a invertorului trebuie să fie dotată cu un sistem de numărare care să stocheze numărul de paşi în cazul alimentării de urgenţă.
Numărul maxim de paşi în cazul alimentării de urgenţă trebuie să fie personalizat de PC; după atingerea valorii maxime, următorul pas aferent alimentării de urgenţă va bloca revenirea invertorului.
În cazul unei suprasarcini şi al alimentării de urgenţă în afara intervalului, invertorul trebuie să poată asigura o valoare a curentului de 2.33 la vârf timp de maxim 1 secundă.
Dacă suprasarcina dispare într-o secundă, invertorul va reveni la funcţionarea normală, în caz contrar invertorul se va opri şi va fi comutat în sarcină cu alimentare de urgenţă cu o cădere de tensiune în 800 ms.
Pe lângă controlul suprasarcinii, trebuie să fie asigurat controlul desaturării IGBT în cazul detectării unei defecţiuni, invertorul trebuie să se oprească şi prin interfaţa cu LED trebuie să fie vizibil un mesaj de avertizare.
007 | LAMPĂ DE TAVAN CU CORP EXPUS IP66 ŞI DISPOZITIV DE DIFUZIUNE DIN POLICARBONAT CU 2 LĂMPI LINEARE FLUORESCENTE DE 36 W ŞI BALAST ELECTRONIC | buc
Lămpi fluorescente lineare IP66 cu redarea culorilor, de 1A, utilizează vapori de mercur la presiune joasă pe lungimea arcului şi diametrul este de 26 mm.
Căptuşeala interioară este din pulberi fluorescente cu penta-fosfor cu capacitate mare de redare a culorilor, conţinutul de mercur este scăzut (mai puţin de 10 mg).
Se vor utiliza cu auxiliarele electrice convenţionale sau cu balasturi electronice de înaltă frecvenţă pentru un randament îmbunătăţit de iluminat.
Puterea nominală: 2x36 W.
008 | LAMPĂ DE TAVAN EXPUSĂ IP20 CU CORP DIN TABLĂ DIN OŢEL GALVANIZAT, CU 4 LĂMPI LINEARE FLUORESCENTE DE 18 W ŞI BALAST ELECTRONIC | buc
Lămpi fluorescente lineare IP20 cu redarea culorilor, de 1A, utilizează vapori de mercur la presiune joasă pe lungimea arcului şi diametrul este de 26 mm, iar corpul este din oţel galvanizat.
Căptuşeala interioară este din pulberi fluorescente cu penta-fosfor cu capacitate mare de redare a culorilor, conţinutul de mercur este scăzut (mai puţin de 10 mg).
Se vor utiliza cu auxiliarele electrice convenţionale sau cu balasturi electronice de înaltă frecvenţă pentru un randament îmbunătăţit de iluminat.
Puterea nominală: 4x18 W.
009 | LAMPĂ DE TAVAN EXPUSĂ IP20 CU CORP DIN TABLĂ DE OŢEL GALVANIZAT, EFECT OPTIC NETED SATINAT, CU 4 LĂMPI LINEARE FLUORESCENTE | buc
Lămpi fluorescente lineare IP20 cu redarea culorilor, de 1A, utilizează vapori de mercur la presiune joasă pe lungimea arcului şi diametrul este de 26 mm, iar corpul este din oţel galvanizat, efect optic neted satinat.
Căptuşeala interioară este din pulberi fluorescente cu penta-fosfor cu capacitate mare de redare a culorilor, conţinutul de mercur este scăzut (mai puţin de 10 mg).
Se vor utiliza cu auxiliarele electrice convenţionale sau cu balasturi electronice de înaltă frecvenţă pentru un randament îmbunătăţit de iluminat.
Puterea nominală: 4x18 W.
010 | LUMINĂ DE SIGURANŢĂ CU ALIMENTARE INDEPENDENTĂ CU ENERGIE ELECTRICĂ, AUTONOMIE DE 60 MINUTE, CU INDICAREA PRIN INTERMEDIUL UNEI PICTOGRAME A CĂII DE SCĂPARE ŞI 1 LAMPĂ DE 18 W IP65 | buc
Dispozitiv cu o singură faţă pentru semnalizarea de siguranţă, tehnologie LED. Pictograma este luminată în mod uniform de o bandă cu LED-uri foarte luminoase datorită cărora pictograma este uşor de citit până la o distanţă de 33 metri (în conformitate cu EN1838).
Dotat cu un cadru robust din oţel şi profil din aluminiu de numai 40mm, sistem centralizat cu auto-diagnosticare.
SURSĂ INDEPENDENTĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, AUTONOMIE DE 60 MINUTE, 1 LAMPĂ DE 18 W IP65
011 | LAMPĂ EXPUSĂ IP44 CU CORP DIN OŢEL PRESAT ŞI DISPOZITIV DE DIFUZIUNE DIN STICLĂ MATĂ CU 2 LĂMPI FLUORESCENTE COMPACTE DE 26 W | buc
LAMPĂ EXPUSĂ IP44 CU CORP DIN OŢEL PRESAT ŞI DISPOZITIV DE DIFUZIUNE DIN STICLĂ MATĂ CU 2 LĂMPI FLUORESCENTE COMPACTE DE 26 W
Corpuri optice de iluminat cu efect de lumină satinată redusă
carcasa: din tablă de oţel cu diverse finisări şi marginea cu găuri pentru fixarea oblonului.
elementul OPTIC: fante parabolice duble, pe lungime şi transversal, cu finisare din aluminiu cu grosimea de 2μ cu efect redus de luminare 60 °.
Vopseaua: cufundare în email acrilic anionic, alb, stabilizat UV, anti-îngălbenire, tratament cu fosfat.
Suportul de lampă: din policarbonat, contacte fosfor brony; G13.
CABLAREA: Alimentare cu energie electrică la 230 V / 50 Hz fir dur 0.50 mm²
înveliş PVC-HT care rezistă până la 90 °; 2P + T bloc terminal cu siguranţă şi cu secţiunea transversală maximă admisă de 2.5 mm ².
ECHIPAMENTE: elemente optice cu cleme de fixare, care rămân ataşate cu benzi din nailon .
Mânuşi împotriva urmelor de deget, pentru a evita deteriorarea elementelor optice cu degetele în timpul montării.
Pentru versiunea cu o singură lampă, puteţi modifica fasciculul astfel încât acesta să fie asimetric sau îngust.
ECHIPAMENTE: Siguranţă tip fuzibil de 6.3 A şi orice suporturi de montare.
MONTAREA: pe şipci sau panouri.
Dispozitive suplimentare: balast electronic şi versiunea pentru situaţii de urgenţă.
PUTEREA LĂMPII: 26 W.
012 | SURSĂ INDEPENDENTĂ DE ENERGIE LECTRICĂ, CU AUTONOMIE DE 60 MINUTE PENTRU LAMPA FLUORESCENTĂ | buc
Sursă independentă de energie electrică, cu o autonomie de 60 minute pentru lampa fluorescentă.
013 | GRUP DE PRIZE ALCĂTUIT DINTR-O PRIZĂ TIP UNEL 2P+T 16A ŞI O PRIZĂ CU DOI PINI 2P+T 10/16A ÎNCASTRATĂ ÎN PERETE | buc
Sistem de acţionare încastrat în perete alcătuit din grupuri de prize, alcătuite din:
􀂃 1 priză 2P+ T 16 A, gradul minim de protecţie IP55
􀂃 1 priză 2P+ T 10/16 A, gradul minim de protecţie IP55
014 | PRIZĂ CU DOI PINI 2P+T 10/16A CU BLOC DE COMUTARE CU POL DUBLU ÎNCASTRAT ÎN PERETE
015 | PUNCT DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU TURNURI ELECTRICE ALCĂTUITE DIN PRIZE CU DOI PINI 2P+T 10/16A CU BLOC DE COMUTARE ÎNCASTRAT ÎN PERETE | buc
016 | ALARMĂ OPTICĂ SONORĂ PENTRU AFARĂ CU SIRENĂ ŞI BEC ROŞU DE SEMNALIZARE | buc
Alarmă optică şi acustică, alcătuită din carcasă ABS cu partea din faţă din plastic roşu translucent pe care scrie ALARMĂ DE INCENDIU, dotată cu piezo-sirenă cu presiunea sunetului de 80 Db cu bip intermitent şi 3 lămpi de semnalizare, alimentate la 12/24 Vc.c., inclusiv specificaţiile şi accesoriile pentru instalare, executarea legăturilor şi orice este necesar pentru instalarea aparatelor şi punerea în funcţiune a acestora.
017 | BUTON PENTRU TRECEREA ALARMEI ÎN MODUL SILENŢIOS | buc
Buton pentru trecerea alarmei în modul silenţios pentru alarma optică şi sonoră de pe uşă, precum şi firele necesare pentru instalare.
018 | COMUTATOR CU UN SINGUR POL DE 10 A ÎNCASTRAT ÎN PERETE | buc
Furnizarea şi instalarea Comutatorului cu un Singur Pol de 10 A, 1 pol general, 1 modul, încastrat în perete.
019 | DEVIATOR CU UN SINGUR POL DE 10 A ÎNCASTRAT ÎN PERETE | buc
Furnizarea şi instalarea Deviatorului cu un Singur pol de 10 A, 1 pol general, încastrat în perete.
020 | TACHET DE 10 A ÎNCASTRAT ÎN PERETE | buc
Furnizarea şi instalarea tachetului de 10 A 250 V încastrat în perete
021 | PASARELĂ PERFORATĂ DIN OŢEL GALVANIZAT 200X100 MM PENTRU DISTRIBUŢIA SECUNDARĂ | m
022 | PANOU ELECTRIC | buc
023 | PANOU DE CONTROL PENTRU COMANDA ILUMINATULUI, AERULUI CONDIŢIONAT ŞI OBLONULUI CU RULARE | buc
Panou de control care poate interacţiona, prin trimiterea unor comenzi şi vizualizarea informaţiilor cu privire la stare cu alte dispozitive conectate la magistrala KNX cum ar fi dispozitive de acţionare, dispozitivul de acţionare şi control al motorului, variatoare, termostate, termostate programabile, module de intrare, sisteme de alarmare în caz de efracţie dotate cu interfaţă RF KNX. Obiectele de comunicare ale dispozitivului sunt împărţite în 13 blocuri separate, cu câte 4 elemente pe fiecare bloc.
Dispozitivul este configurat cu ETS şi poate realiza următoarele funcţii:
• Comanda variatorului:
ON(pornit) / OFF(oprit);
Reglarea luminozităţii cu o valoare de incrementare /decrementare sau cu un procent (0% - 100%);
Afişarea stării şi a valorii luminozităţii.
Comanda jaluzelelor / perdelelor:
Control sus / jos / stop / control bandă;
Controlul mişcării în poziţie (0% -100%) sau prioritatea comenzilor sau a blocurilor;
Poziţia de afişare (0% - 100%).
• Comanda dispozitivelor de acţionare cu 2 canale:
ON(pornit) / OFF(oprit);
Afişarea stării canalului dispozitivului de acţionare.
• Se poate configura în mod liber în ceea ce priveşte:
Prioritatea comenzilor;
Executarea comenzilor / scenariile de stocare (valoarea 0 .. 63);
Valoarea de 1 bit / 1 bit / 2 biţi la ieşire;
Valoarea intrării de 1 bit (configurabilă ca alarmă sau funcţie logică de intrare);
Valoarea de 1 bit / 1 bit / 2 biţi la ieşire.
Gestionarea efracţiilor:
Trimiterea comenzilor de activare/dezactivare/ blocare;
Vizualizarea acolo unde aceasta este activată, a /intrării / alarmei / defectului.
• Gestionarea zonelor unde temperatura este controlată:
Prin setarea profilului de temperatură şi utilizarea termostatelor cu punct stabilit sau regimul de funcţionare "slave" .
• Managerul de Scenarii cu următoarea secvenţă:
prin trimiterea comenzilor la intervale cadenţate de timp care pot fi setate local.
• Planificator zilnic / săptămânal:
Folosind orice obiect de comunicare externă.
• Ora / data:
Cu orele de livrare / zilele săptămânii la nivelul magistralei şi acestea pot fi actualizate de magistrală.
• Termometru:
Cu posibilitatea de trimitere a valorii temperaturii măsurată pe magistrală
Standarde de referinţă:
• Directiva privind Joasa Tensiune 2006/95/CE;
• Directiva privind Compatibilitatea Electromagnetică 2004/108/CE, EN50428, EN50090-2-2.
Date Tehnice.
• 230 Vc.a. - 50/60 Hz
• Consumul de curent la nivelul magistralei 1.5 mA
• Consumul de putere 2 W
• Secţiune de 2.5 mm2 pentru cablurile de putere max.
• 4 butoane de navigaţie pentru elemente
2 butoane funcţionale
1 buton miniatural (thumbnail) pentru programarea adresei fizice
• Elemente de Afişare 2.8 "monocromatice
LED roşu pentru programarea adresei fizice
• Conexiunea la priza terminală a magistralei, 2 pini, Ø 1mm
• Temperatura de funcţionare: 0 până la 40 ° C
024 | SENZOR DE PROXIMITATE ŞI DE LUMINĂ | buc
Detector de proximitate şi de lumină (detector de prezenţă)
Dispozitivul este configurat cu ETS şi realizează următoarele funcţii:
CARACTERISTICI CHEIE
• detectarea mişcării afectate de luminozitate sau în mod necondiţionat;
• trimiterea comenzilor (1 bit / 1 byte) de începere a evenimentului şi/sau pentru sfârşitul mişcării;
• parametru reglabil pentru pragul de luminozitate printr-un dispozitiv local sau ETS;
• Activarea/dezactivarea magistralei;
• stabilirea comenzilor trimise acoperite de magistrală;
• până la 4 blocuri auxiliare de comutare;
• întrerupere siguranţă parametrizabilă;
• senzor de întuneric.
Standarde de referinţă:
• Directiva privind Joasa Tensiune 2006/95/CE;
• Directiva privind Compatibilitatea Electromagnetică 2004/108/CE, EN50428, EN50090-2-2.
Date Tehnice.
• Alimentare cu energie electrică de 29 Vc.c. SELV
• Consumul de curent la nivelul magistralei 5 mA max
• 1 buton miniatural (thumbnail) pentru programarea adresei fizice
• 1 LED roşu pentru programarea adresei fizice
1 LED verde pentru detectarea mişcării
• Elemente de Măsurare 1 PIR (λ = 5 până la 14 uM), 1 senzor de lumină (10 până la 500 lucşi)
• Elemente de Configurare, 1 potenţiometru rotativ pentru reglarea senzorului de lumină
1 potenţiometru rotativ pentru modificarea ciclului temporal
• IR distanţa maximă acoperită de senzor: 10 m
Acoperirea Verticală: 30 °, prin rotaţie
Acoperirea Orizontală: 105 ° pivotare
• Conexiunea la priza terminală a magistralei, 2 pini, Ø 1mm
• Temperatura de funcţionare: -5 până la +45 ° C
025 | DISPOZITIV DE ACŢIONARE ŞI MOTOR PENTRU OBLOANELE CU RULARE SAU PENTRU SISTEMUL DE UMBRIRE | buc
Dispozitiv de acţionare configurat cu ETS pentru a realiza următoarele funcţii:
CARACTERISTICI CHEIE
• Funcţii de comandă:
Controlul deplasării sus/jos/oprire;
Controlul benzii;
Controlul mişcării în poziţia relativă (0% - 100%);
Poziţionare automată a paletei.
• Scenariile:
Stocarea şi activarea a 8 scenarii (valoarea: 0 .. 63);
Activarea/dezactivarea scenariilor de stocare la nivelul magistralei.
• Prioritatea comenzilor:
Poziţia parametrului la sfârşitul forţării.
• Blocul de control:
Poziţia parametrului la capătul blocului.
• Alarme:
Poziţia de control a alarmei (până la 3 senzori) şi monitorizarea periodică a obiectelor
prin semnalul de intrare.
• Informaţii privind starea:
Trimiterea magistralei parametrizate;
Raportarea ultimei mişcări efectuate;
Poziţia de raportare (0% - 100%).
• Alte funcţii:
Comportarea parametrilor la căderea/restabilirea tensiunii la nivelul magistralei.
Standarde de referinţă:
• Directiva privind Joasa Tensiune 2006/95/CE;
• Directiva privind Compatibilitatea Electromagnetică 2004/108/CE, EN50428, EN50090-2-2.
Date Tehnice.
• Alimentare cu energie electrică de 29 Vc.c. SELV
• Consumul de curent la nivelul magistralei 8 mA max
• 1 buton miniatural (thumbnail) pentru programarea adresei fizice, 2 butoane de control local al releului
• 1 LED roşu pentru programarea adresei fizice
2 LED-uri verzi pentru ieşirea indicatorului stării
2 LED-uri chihlimbarii pentru localizare pe timp de noapte
Semnalul de Ieşire aferent Contactului pentru motoare şi motoreductoare de 6 A - 230 Vc.a. conform EN60669-2-1
• Cablu cu secţiunea de 4mm2 , sarcină maximă
• Conexiunea la priza terminală a magistralei, 2 pini, Ø 1mm
• Temperatura de funcţionare: -5 până la +45 ° C
Este inclus motorul pentru obloanele cu rulare
026 | DULAP CU SUPORT TIP RACK PENTRU AMPLASAREA CIRCUITULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A SISTEMELOR CENTRALE SPECIALE F5 - F6 | buc
Suport tip Rack de 19 ", cu structură tehnică N3 (în conformitate cu ETSI ETS 300-119), dimensiunile de bază: 600x600 mm.
027 | UNITATE CU MAI MULTE BLOCURI PENTRU AFARĂ PEL= 1,75 kW PENTRU CIRCUITUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ F2 | buc
028 | DETECTOR OPTIC DE FUM | buc
Detector Interactiv de Fum cu răspuns comportamental uniform pentru cea mai vastă gamă de tipuri de incendiu.
Algoritmii de detectare stocaţi în microprocesorul detectorului permit evaluarea în funcţie de aplicaţie,optimizând sensibilitatea la fum şi imunitatea la interferenţă.
Algoritmi integraţi de diagnosticare cu proceduri de autotestare automată. Pot emite un semnal de pericol cu 4 niveluri care permite activarea contramăsurilor diversificate şi raportarea aplicaţiei incorecte.
Finalizare cu bază de montare cu bloc terminal pentru conectarea liniei cu 2 fire, elementul de auto-adresare şi semnalul de ieşire programabil pentru activarea releului optic situat la distanţă.
Temperatura de funcţionare: -25 până la +70 ° C
Umiditatea: <= 95% relativă
Gradul de protecţie: IP44
Compatibilitatea electromagnetică: 50 V / m (1 MHz până la 1GHz)
În conformitate cu standardul EN 54 - 7/9
029 | BUTONUL PENTRU ALARMA DE INCENDIU | buc
Butonul de alarmă este de tipul activat prin spargerea geamului fără a fi necesare unelte speciale.
Butonul este protejat cu o împrejmuire IP 54 cu geam din sticlă, cu LED de avertizare roşu (se aprinde în cazul alarmei), partea din faţă este luminoasă pentru o localizare uşoară, cu lumină redusă, şi este dotată cu un izolator, care poate izola un scurt-circuit pe linia magistrală de detectare.
Butonul de alarmă este în conformitate cu EN 54-11, BS 5839-2 şi poate suporta temperaturi de funcţionare cuprinse între -20 / +70 ° C.
Butonul pentru alarma manuală va fi situat la o înălţime de aproximativ 1.4 m.
030 | PLACA ACUSTICĂ OPTICĂ | buc
PLACA ALARMEI ACUSTICE OPTICE, alcătuită din carcasă ABS cu partea din faţă din plastic roşu translucent pe care scrie ALARMĂ DE INCENDIU, dotată cu piezo sirenă cu presiunea sunetului de 80 Db cu bip intermitent şi 3 lămpi de semnalizare, alimentate la 12 / 24 Vc.c., inclusiv specificaţiile şi accesoriile pentru instalare, executarea legăturilor şi tot ceea ce este necesar pentru instalarea aparatelor şi punerea în funcţiune a acestora.
031 | SIRENA ALARMEI ANTI-INTRUZIUNE SITUATĂ AFARĂ | buc
Difuzoare tip goarnă pentru condiţii speciale de mediu şi pentru instalaţii speciale.
Difuzoarele din tunel vor fi de tip goarnă şi vor avea următoarele caracteristici:
 Corp din aluminiu vopsit IP66, montat pe oţel;
 tensiunea de intrare: 50-100 V;
 valori comutabile ale puteri ipentru ambele tensiuni de intrare 20-10-5-2,5 W (4 etape);
 directivitate mare, unghi de acoperire (pe orizontală şi pe verticală) <= 70 ° lat 2 kHz;
 răspunsul în frecvenţă 300 Hz - 9 kHz;
 valoarea rigidităţii dielectrice între bobină şi părţile metalice exterioare> = 10 kV;
 Temperatura de Funcţionare ° C -35 ° / +70 °;
 rezistenţa la vibraţii în conformitate cu IEC 61373
 reacţia la incendiu mai mică de 2;
 distanţa în secţiunea transversală <250 mm.
Difuzoarele din tunel şi suporţii acestora trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare în următoarele condiţii:
 rata de modificare a presiunii 1kPa / s;
 modificarea presiunii de ± 20kPa.
Difuzoarele situate în aer liber (zone de siguranţă, intrări, etc..) sunt tot de tip goarnă şi au următoarele caracteristici:
 corp din aluminiu, gradul de protecţie IP 66, montat pe inox;
 tensiunea la intrare: 70-100 V;
 valori comutabile ale puterii (100 V) W 50-30-25-15;
 cu directivitate mare, unghi de acoperire (pe orizontală şi pe verticală) <= 90 ° la 2 kHz;
 răspunsul în frecvenţă 180 Hz - 7 kHz;
 Temperatura de funcţionare: ° C -35 ° / +70 °.
Sistemele de adrese publice trebuie să garanteze caracterul inteligibil al mesajelor la scala de cel puţin 0.7 CIS (de ex., pentru o valoare a inteligibilităţii de RASTI 0.5) în conformitate cu standardul IEC60849 (valoare obţinută în cazul situaţiei ideale cu o schemă clară de obstacole şi în absenţa zgomotelor).
De asemenea, trebuie să se verifice valoarea minimă de 0.6 din CIS în punctul de ascultare al unui difuzor scos din funcţiune.
032 | CONTACTUL MAGNETIC | buc
Contact magnetic cu echilibrare triplă
Contact tip Reed de înaltă securitate cu echilibrare magnetică triplă pentru protecţia împotriva tentativelor de anulare prin variaţii sau prin adăugarea unui câmp magnetic suplimentar sau a mai multor câmpuri magnetice suplimentare
Circuit închis cu magnet în apropiere.
Corp din aluminiu anodizat.
Dotat cu înveliş de protecţie a firelor la ieşire.
Protecţie mecanică împotriva scoaterii şuruburilor de fixare.
033 | CITITOR DE SIMBOLURI | buc
Cititor de carduri care satisface următoarele cerinţe minime:
§ indicator luminos al poziţiei;
§ tastatură luminată;
§ Tensiunea de funcţionare 10.6 până la 32 Vc.c.;
§ Consumul de putere 22 mA;
§ Tehnologie EM4102 (125 kHz) şi compatibilitate cu cardurile de tip EM IB41, IB42-EM, EM-IB44, IB45-EM;
§ distanţa de citire a cardului de până la 60 mm;
§ 3 Indicatoare cu LED (roşu / galben / verde);
§ confirmarea citirii cardului de identificare printr-un bip sonor,
§ Temperatura de Funcţionare -30 până la +50 ° C;
§ bază din policarbonat cu cadru exterior din oţel inoxidabil;
§ comutator de siguranţă pentru o securitate suplimentară
§ Conectarea la unitatea de control cu cablu RS485
§ IP65.
034 | ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ | buc
Încuietoare electrică, cu următoarele caracteristici:
Adaptare la Aplicarea Electrică reversibilă
• Montare prin aplicare
• Încuietoare cu deschidere normală
• Apucarea maximă 400Kg
• Tensiunea de alimentare 12Vc.c./Vc.a.
• (Eliberare cu Alimentare cu Energie Electrică )
• 1400mA la 12Vc.c.
• 1100mA la 12Vc.a.
• 300mA la 24Vc.c.
• 270mA la 24Vc.a.
• (eliberare fără Energie Electrică)
• 160mA lat 12Vc.c.
Dimensiuni: 90 x 31.5 x 56mm
035 | BUTON DE DECUPLARE | buc
036 | SIRENA ALARMEI ANTI-INTRUZIUNE DIN INTERIOR | buc
037 | TEHNOLOGIE CU DETECTOR DUBLU PENTRU SISTEMUL ANTI-INTRUZIUNE | buc
Senzori volumetrici care pot detecta căldura corpului şi mişcarea, alcătuite din două elemente, pe baza tehnologiilor diferite de detectare şi anume cu radiaţii infraroşii şi respectiv cu micro-unde, incluse în aceeaşi incintă IP41.
Senzorul volumetric este dotat cu:
§ domeniul tipic de lăţime de 18 metri (variabil);
§ dispozitiv antiorbire pentru prevenirea oricărei încercări de deghizare;
§ reprezentarea operaţiunii cu ajutorul LED-ului;
§ Manipularea contactului;
§ senzor comun care permite reglarea pe orizontală şi pe verticală cu ± 45 °;
§ filtru de lumină pentru eliminarea zgomotului generat de sursele de lumină fluorescentă.
În plus, senzorul suportă temperaturi de funcţionare cuprinse între -20 / +55 ° C.
038 | PRIZA RJ45 PENTRU DATE - VOCE | buc
priză RJ45 certificată conform normelor 5E, EIA / TIA 568 şi ISO / IEC DIS 11801.
cu 2 RJ 45 8 pini STP complet protejat prin înveliş.
Codul culorii LSA la partea din spate.
Dimensiunile: mm. 80x80.
Intrarea cablului din 4 părţi.
039 | ANTENA TERESTRĂ TV | buc
040 | ANTENA SATELIT TV | buc
041 | GRUP DE PRIZE ALCĂTUIT DINTR-O PRIZĂ PENTRU ANTENA TV DE TIP TERESTRU ŞI O PRIZĂ PENTRU ANTENA SATELIT | buc
042 | DULAP PENTRU CABLURILE STRUCTURATE DE VOCE- DATE | buc
Dulap conceput pentru amplasarea dispozitivelor active pentru distribuţia orizontală a legăturilor pentru utilizator
cu următoarele caracteristici:
• pe baza standardului 19 ";
• expansiune viitoare (cel puţin 50%);
• ventilaţie şi, dacă este necesar, dispozitiv cu ventilaţie forţată;
• uşa din faţă este transparentă, cu mecanism de închidere, cu mâner şi încuietoare;
• bandă de prize de alimentare cu energie electrică şi întrerupător de circuit cu un singur pol pentru toate echipamentele din interiorul dulapului.
043 | TABLOU DE DISTRIBUŢIE CU AMPLIFICATOR ŞI SISTEM TV | buc
Amplificator utilizat pentru amplificarea şi distribuţia semnalelor radio FM şi TV. Este un dispozitiv de firmă proiectat pentru a fi utilizat în sisteme mici şi medii (sisteme MATV). Are cinci lăţimi de bandă la intrare, fiind un amplificator foarte util pentru aplicaţii cu mai multe antene sau pentru recepţionarea semnalelor primite din diverse direcţii.
Amplificatorul este alimentat de la sursa sa internă stabilizată care este alimentată direct din reţea. Nu este proiectat pentru a fi utilizat în spaţii deschise. Nu poate fi instalat în condiţii de umezeală sau în vecinătatea unor echipamente de încălzire sau a altor echipamente similare. Unitatea necesită ventilaţie naturală, şi prin urmare nu trebuie să fie acoperită cu nici un obiect. Amplificatorul nu trebuie să fie conectat la sursa de alimentare decât după ce toate conexiunile din cadrul sistemului de antene au fost realizate în mod corect. Amplificatorul are posibilitatea de a fi alimentat folosind preamplificatoare cu tensiunea de 12V şi curentul maxim de 50 mA cu intrări UHF. Alimentarea preamplificatorului este realizată în mod automat atunci când preamplificatorul este detectat.
044 | INCINTA CU CONEXIUNILE CĂTRE REŢELELE EXTERNE | buc
Furnizarea şi instalarea căminului de vizitare şi/sau a fitingurilor pentru conductele electrice, confecţionate din cărămizi solide, cu grosimea pentru două sau mai multe capete, sau din beton armat cu grosimea minimă de 8 cm, furnizate şi instalate. Acestea cuprind: buiandrugul fundaţiei din beton de tip ciment 325 to q.li 3.00 per metru cub cu grosimea minimă de 20 cm, sau realizarea bazei fundului bazinului pentru scurgere, pentru forma de jet şi pentru pilaştrii conductelor, placa superioară din beton cu grosimea de 15 cm care trebuie să fie calculată astfel încât să suporte suprasarcini egale cu cele calculate pentru podurile rutiere, căminul de vizitare din fontă cu o rezistenţă la rupere minimă de 12.5 tone, excavarea, pilaştrii din material solid, încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor la orice distanţă. De asemenea, este necesar să se includă predarea lucrărilor finisate.
045 | PANOUL DE CONTROL DE PERETE CU TERMOSTAT | buc
Panou cu taste funcţionale şi indicatoare tip LED, modificarea va permite organizarea alarmei (zi / noapte) sau pur şi simplu prin acţionarea asupra inserării/deconectării a numai două secţiuni specifice ale instalaţiei.
Specificaţii
Valori caracteristice
Unitate de control cu microprocesor şi cu adaptor
Cartele CPU şi detectarea liniei
Absorbţia aproximativ 250 mA
Linii de semnal min. 4 max. 8
Numărul de elemente pentru linia de adresare 16
Numărul de adrese pentru elementul de rutare 4
Numărul de detectoare complet controlate prin adrese individuale 3
Ieşirile instalaţiei
Releu (goarnă) cu sirenă pentru afară, tip "flashing" 2 A, 12 VDC sirenă internă 0.5 A, 12 Vc.c.
Colector deschis 15 V / 50 mA
Alimentare cu energie electrică: 230 V ± 15% la 50 până la 60 Hz
Tensiunea de lucru nominală: 12 Vc.c.
Curentul maxim (încărcător inclus) 9 A
Max 3 baterii de 24 Ah
Condiţiile de mediu
Temperatura de lucru: 0 până la + 50 ° C
Temperatura de stocare: - 10 până la + 60 ° C
F umiditatea (<95% RH)
Dulapul pentru unitatea centrală are gradul de protecţie IP 31
046 | APARAT MULTISPLIT REALIZAT DIN RAMIFICATIE N. 1 UNITATE EXTERNA Pf=5,6 kW - Pt=7,3 kW - Pel=1,75 Kw | buc
047 | UNITATE DIVIZATĂ PENTRU INTERIOR Pf= 1,69 kW - Pt= 2,02 kW | buc
048 | UNITATE DIVIZATĂ PENTRU INTERIOR Pf= 2,03 kW - Pt= 2,91 kW | buc
049 | ŢEVI PENTRU APĂ FIERBINTE DIN OŢEL GALVANIZAT MONTATE PRIN GĂURIREA TAVANULUI | m
ŢEVI PENTRU APĂ FIERBINTE DIN OŢEL GALVANIZAT MONTATE PRIN GĂURIREA TAVANULUI cu Diametrul de 1/2''
050 | ŢEVI PENTRU APĂ RECE DIN OŢEL GALVANIZAT MONTATE PRIN GĂURIREA TAVANULUI | m
ŢEVI PENTRU APĂ RECE DIN OŢEL GALVANIZAT MONTATE PRIN GĂURIREA TAVANULUI cu Diametrul de 1/2''
051 | SUPAPĂ | buc
SUPAPĂ PENTRU REŢEAUA DE APĂ POTABILĂ
052 | ROBINET DN15 | buc
053 | REŢEAUA DE SCURGERE A APELOR UZATE DIN PVC | m
REŢEAUA DE SCURGERE A APELOR UZATE DIN PVC DN 110
054 | STINGĂTOR CU PULBERE 6 kg - 21A 113B C CU SEMNE | buc
Stingător de incendiu portabil cu pulbere pe bază de momo-amoniu fosfat cu următoarele caracteristici:
greutatea nominală 6 kg;
aprobare în conformitate cu Decretul Prezidenţial 577/82 şi în conformitate cu Directiva CEE 97/23;
poate fi încadrat conform claselor de incendiu 55A 233B C;
temperaturi de funcţionare cuprinse între -20 ° C şi + 60 ° C.
Include un suport galvanizat de perete, etanşarea, revizuirile etichetelor, semnul de avertizare aplicat pe perete, şuruburi şi ştifturi şi tot ceea ce este necesar pentru a putea finisa lucrarea în mod corespunzător.
055 | STINGĂTOR CU CO2 5 kg CU SEMNE | buc
Stingător portabil cu dioxid de carbon cu următoarele
caracteristici:
greutatea nominală 5 kg;
aprobare în conformitate cu Decretul Prezidenţial 577/82 şi în conformitate cu Directiva CEE 97/23;
încadrat în Clasa de stingere a incendiilor C -89B;
temperaturi de funcţionare cuprinse între -20 ° C şi + 60 ° CC.
Include un suport galvanizat de perete, etanşarea
revizuirile etichetelor, semnul
semnul de avertizare aplicat pe perete, şuruburi şi ştifturi şi
şi tot ceea ce este necesar pentru
a putea finisa lucrarea în mod corespunzător.
056 | ÎNCĂLZITOR ELECTRIC PENTRU APĂ CU CAPACITATEA DE 10 LITRI | buc
încălzitor de apă
încălzitor electric pentru apă cu capacitatea de 10 litri. 230 V
Pierderea de căldură la 65 ° c kWh/24h 1:22
greutatea netă: 7.5 kg
057 | REZERVOR DE APĂ POTABILĂ CU CAPACITATEA DE 2000 DE LITRI | buc
rezervor din polietilenă cu capacitate de 2000 de litri confecţionat din polietilenă lineară, netoxic, cu rezistenţă mare UV şi la impact, substanţe chimice şi fluctuaţii de temperatură. Rezervorul din polietilenă este rezistent la alge şi se poate spăla cu detergent obişnuit.
058 | REZERVOR PENTRU APE UZATE CU CAPACITATEA DE 10000 DE LITRI | buc
rezervor din polietilenă cu capacitatea de 10000 litri, netoxic, cu rezistenţă mare UV şi la impact, substanţe chimice şi fluctuaţii de temperatură. Rezervorul din polietilenă este rezistent la alge şi se poate spăla cu detergent obişnuit.
059 | POMPĂ CENTRIFUGALĂ SUBMERSIBILĂ CU DIMENSIUNEA DE 4 INCI | buc
POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU REZERVORUL DE APĂ POTABILĂ
SPECIFICAŢII
POMPA
• puterea nominală: 0.55 kW.
• debitule: 1.2 m³ / h.
• capul: 43.4 m.
• diametrul maxim total al pompei: 142 mm (inclusiv 1 cablu de acoperire).
• adâncimea maximă de imersiune a pompei: 20 m.
• cantitatea maximă de nisip din apă: 25 g / cu m.
• gaura de ieşire 1 1/4 ".
• temperatura apei: 0 ° C până la +40 ° C.
• capacitatea de a lucra în poziţie orizontală.
MATERIALE
mantaua capului: Oţel Inoxidabil
suport lagăr superior: Oţel Inoxidabil
Arbore: Oţel Inoxidabil
Şuruburi: Oţel Inoxidabil
Rotor: Termoplastic (oţel inoxidabil la cerere)
Dispozitivul de difuziune: Oţel Inoxidabil
Suport lagăr inferior:
aluminiu turnat
Elastomer: NBR
MOTOR
Alimentare cu energie electrică de tip trifazat de 380-415 V, 50 Hz 2-poli (2850 min-1).
Abaterea maximă faţă de tensiunea nominală ± 5%.
Clasa de izolaţie: F.
Posibilitate pentru orizontală.
Numărul maxim de porniri per intervale orare: 20.
Temperatura maximă a apei în jurul motorului 40 ° C (utilizare continuă).
CARACTERISTICILE ACCESORIILOR
CONSTRUCŢIE
Monobloc, submersibilă, rotire multiplă.
Partea hidraulică se află sub motorul electric care este răcit chiar cu lichidul pompat.
Rotoare din polimer, de tip centrifugal radial.
Difuzoare din oţel inoxidabil AISI 304.
Carcasă exterioară, carcasă pentru motor, extensia arborelui de aspiraţie, oţel inoxidabil AISI 304.
USCAREA MOTORULUI
Motorul electric este protejat împotriva infiltrării cu ajutorul unei etanşări duble cu cameră cu ulei.
Etanşarea mecanică cu carbid şi silicon este extrem de rezistentă la abraziune şi la uzură, şi la aceasta se adaugă o a doua etanşare mecanică cu ungere datorită geometriei speciale a camerei pentru ulei, şi în acest fel este garantată o fiabilitate maximă.
Uleiul utilizat este în conformitate cu standardele pentru uleiurile care intră în contact cu alimentele (FDA - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (ADMINISTRAŢIA ALIMENTELOR ŞI MEDICAMENTELOR DIN S.U.A.)).
060 | CONDUCTE EXTERIOARE CU IZOLAŢIE TERMICĂ CU VATĂ MINERALĂ | m
Conducte cu izolaţie termică cu vată minerală cu grosimea de 20 mm.
061 | CABLUL ÎNCĂLZITORULUI | m
Cablul încălzitorului la putere constantă şi circuit serie alcătuit din două elemente de încălzire (de tip "Tur-Retur") cu izolaţie din Fluoropolimer şi acoperite cu tablă metalică, totul fiind protejat cu un strat de acoperire netoxică din PVC. Fiecare circuit de încălzire are o porţiune "rece" cu lungimea de 2 metri, şi este dotat cu un limitator de temperatură (termostat) inserat în interiorul circuitului care asigură funcţionarea sistemului numai atunci când temperatura conductei este mai mică +5 ° C şi deconectează circuitul atunci când temperatura respectivă este mai mare de +15 ° C.
Cablul pentru încălzitor este de tip rezistiv şi are puterea constantă de 16w/mt. Şi dimensiunile externe de 4.35 x 6.35 mm.
Terminaţia finală a cablului încălzitorului este dotată cu un termostat de reglare +5 ° C / +15 ° C, întreg ansamblul fiind protejat de un înveliş cu grosimea mare de tip termoretractabil.
Joncţiunea între cablul încălzitorului şi cablul de alimentare cu energie electrică care asigură protecţia totală împotriva apei şi umidităţii
Cablu de alimentare cu energie electrică, către secţiunea corespunzătoare, cu lungimea standard de 2m.
062 | REZISTENŢĂ ELECTRICĂ DE ÎNCĂLZIRE CU VENTILATOR | buc
Încălzitor cu ventilator cu Puterea Termică de 8,5 kW cu elemente de încălzire de tip rezistenţă termică şi dispozitive de siguranţă. Posibilitate de lucru de la ventilatoare.
CONSTRUCŢIE
Elementul de încălzire este alcătuit dintr-o rezistenţă electrică de tip bobină, protejată de un dispozitiv termic de siguranţă cu resetare manuală, care întrerupe alimentarea cu energie electrică în cazul în care nu există ventilaţie
Carcasa termoventilatorului este confecţionată din oţel cu plasă de protecţie din aluminiu turnat pe ambele părţi.
Încălzitorul va fi instalat pe tavan sau pe perete, cu un braţ special.
Ambele modele sunt marcate CE şi au termenul de garanţie de 2 ani. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
Acest încălzitor este alimentat de la o sursă monofazată de 240V, 50 Hz iar pentru trei faze 400V, 50 Hz
instalarea
Înălţimea recomandată de montare este de 2.3 până la 2.6 metri deasupra solului,de asemenea, este posibil să doriţi să păstraţi o distanţă în raport cu tavanul de cel puţin 200 mm şi 100 mm faţă de pereţii adiacenţi sau faţă de alte obiecte.
DATE TEHNICE
Diametrul ventilatorului: 229 mm;
Viteza: 1350 r / min;
Creşterea temperaturii la ieşire: 45 ° C;
Puterea Termică: 8,5 kW;
Montare directă pe tavan sau pe perete cu braţ suport incorporat;
Dispozitiv termic de siguranţă cu resetare manuală;
REGULATOARELE
Panoul de control
permite atât controlul manual al termoventilatorului cât şi reglarea automată a temperaturii.
cuprinde un bec care indică alimentarea cu energie electrică, comutatoare de tip on (pornit)/ off (oprit) şi comutatoare pentru aer fierbinte/aer proaspăt, şi un buton pentru termostat pentru setarea temperaturii camerei la valoarea dorită.
063 | ÎNCĂLZITOR DE ULEI CU REZISTENŢĂ ELECTRICĂ | buc
Radiator pentru ulei mineral încălzit cu electricitate
Căldura este radiată prin convecţie naturală de la 7, 9 sau 11 elemente de încălzire
termostat de cameră
dispozitiv anti-basculare şi supraîncălzire
Certificate de siguranţă maximă în conformitate cu standardele europene
Dimensiunile: 642x506x125mm
Puterea: 2500 W
064 | Furnizarea şi instalarea cablului electric ignifug FTG10OM1 cu secţiunea de 35 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, calitatea M1, care pătrunde între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la o temperatură de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 14 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
065 | Furnizarea şi instalarea cablului electric ignifug FTG10OM1 cu secţiunea de 16 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, calitatea M1, care pătrunde între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la o temperatură de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 14 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
066 | Furnizarea şi instalarea cablului electric ignifug FTG10OM1 cu secţiunea de 4 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, calitatea M1, care pătrunde între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la o temperatură de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 14 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
067 | Furnizarea şi instalarea cablului electric ignifug FTG10OM1 cu secţiunea de 2,5 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, calitatea M1, care pătrunde între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la o temperatură de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 14 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
068 | Furnizarea şi instalarea cablului electric pentru sistemul de Împământare N07G9-K cu secţiunea de 16 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil, clasa 5
Izolaţie: material elastomeric reticulat LS0H, G9
Culoarea: negru, albastru, maro, gri, roşu, alb, galben / verde
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 450/750 V
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -30 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Debit bun în conducte, rezistenţă la abraziune bună, exfoliere excelentă.
Temperatura minimă a instalaţiei: -15 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 4 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru utilizare în medii în care este esenţial să se protejeze persoanele: şcoli, birouri, teatre, metrouri, spitale, locuri de rugăciune, centre comerciale şi locuri public pentru petrecerea timpului liber şi săli de spectacole. Pentru instalare în conducte sau sisteme de recepţie sau închise. Pentru instalare fixă protejată în corpuri de iluminat sau echipamente de comutare şi control. Atunci când instalaţia este protejată cu echipamente pentru comutare şi control, aceste cabluri pot suporta tensiuni de până la 1000 V c.a. sau 750 V c.c. în raport cu pământul.
Secţiunea transversală de 1 mm2 este numai pentru circuitele aferente ascensoarelor şi lifturilor sau pentru conectarea internă a panourilor electrice pentru semnalizare şi control.
Nu se recomandă instalarea afară.
069 | Furnizarea şi instalarea cablului electric pentru sistemul de Împământare N07G9-K cu secţiunea de 4 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil, clasa 5
Izolaţie: material elastomeric reticulat LS0H, G9
Culoarea: negru, albastru, maro, gri, roşu, alb, galben / verde
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 450/750 V
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -30 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Debit bun în conducte, rezistenţă la abraziune bună, exfoliere excelentă.
Temperatura minimă a instalaţiei: -15 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 4 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru utilizare în medii în care este esenţial să se protejeze persoanele: şcoli, birouri, teatre, metrouri, spitale, locuri de rugăciune, centre comerciale şi locuri public pentru petrecerea timpului liber şi săli de spectacole. Pentru instalare în conducte sau sisteme de recepţie sau închise. Pentru instalare fixă protejată în corpuri de iluminat sau echipamente de comutare şi control. Atunci când instalaţia este protejată cu echipamente pentru comutare şi control, aceste cabluri pot suporta tensiuni de până la 1000 V c.a. sau 750 V c.c. în raport cu pământul.
Secţiunea transversală de 1 mm2 este numai pentru circuitele aferente ascensoarelor şi lifturilor sau pentru conectarea internă a panourilor electrice pentru semnalizare şi control.
Nu se recomandă instalarea afară.
070 | Furnizarea şi instalarea cablului electric pentru sistemul de Împământare N07G9-K cu secţiunea de 2,5 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil, clasa 5
Izolaţie: material elastomeric reticulat LS0H, G9
Culoarea: negru, albastru, maro, gri, roşu, alb, galben / verde
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 450/750 V
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -30 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Debit bun în conducte, rezistenţă la abraziune bună, exfoliere excelentă.
Temperatura minimă a instalaţiei: -15 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 4 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru utilizare în medii în care este esenţial să se protejeze persoanele: şcoli, birouri, teatre, metrouri, spitale, locuri de rugăciune, centre comerciale şi locuri public pentru petrecerea timpului liber şi săli de spectacole. Pentru instalare în conducte sau sisteme de recepţie sau închise. Pentru instalare fixă protejată în corpuri de iluminat sau echipamente de comutare şi control. Atunci când instalaţia este protejată cu echipamente pentru comutare şi control, aceste cabluri pot suporta tensiuni de până la 1000 V c.a. sau 750 V c.c. în raport cu pământul.
Secţiunea transversală de 1 mm2 este numai pentru circuitele aferente ascensoarelor şi lifturilor sau pentru conectarea internă a panourilor electrice pentru semnalizare şi control.
Nu se recomandă instalarea afară.
031 Obiectul: Int. Racoş - Caţa - Tunel Homorod - Zona sigura Racos - Cladire ingrijiri medicale
001 | PANOUL ELECTRIC | buc
Specificaţii privind construcţia
Date generale
Panourile trebuie să aibă următoarele specificaţii:
• Temperatura ambientală maximă: +40 ° C, -5 ° C;
• Umiditatea relativă maximă: 95%;
• altitudinea <1000 metri s.l.m.;
• Tensiunea nominală 690 V;
• Tensiunea de funcţionare: 400 V;
• numărul de faze: 3F + N;
• Nivelul nominal al izolaţiei, tensiunea de testare a frecvenţei timp de un minut pe sol uscat şi între faze: 2.5 kV;
• Frecvenţa nominală: 50/60 Hz;
• gradul de protecţie: IP 20 cu uşa deschisă;
• cadrul de accesibilitate la partea din faţă;
• Max. 3 forme de izolare;
• cel puţin etanşare mecanică IK07.
Cadrul va fi alcătuit din unităţi modulare cu dimensiunile maxime:
• lăţimea: până la 800 mm;
• adâncimea: până la 1100 mm;
• Înălţimea: până la 2200 mm.
De asemenea, trebuie luate în considerare următoarele distanţe faţă de:
• partea din faţă: 800 mm;
• partea din spate: 30 mm.
caracteristici mecanice
Panourile vor fi alcătuite din lonjeroane din oţel profilat şi panouri din metal care trebuie să aibă o rezistenţă de impact suficientă în funcţie de locul instalării. Referinţa pentru stabilirea acestei rezistenţe este indicele IK, definit în standardul EN 50102, şi acesta nu trebuie să fie mai mic de IK07 pentru dulapuri instalate în medii în care nu există riscul unor condiţii de şoc, până la IK08 atunci când riscurile se referă la deteriorarea aparatelor şi IK10 pentru medii în care există posibilitatea apariţiei unor impacturi importante.
Trebuie să fie complet închis cu panouri detaşabile îmbinate cu şuruburi.
Gradul de protecţie, în funcţie de locul instalării, trebuie să fie:
• ≤ IP30 pentru medii normale;
•> IP30 pentru utilizare în medii speciale (când acest lucru este specificat).
În orice caz, pentru a împiedica accesul la organele respective şi manevrarea de către persoane necalificate, trebuie să existe o uşă la partea din faţă prevăzută cu o încuietoare cu cheie, iar în cazul uşilor transparente, să se utilizeze cristal călit.
Coloanele cadrului vor avea elemente de ridicare, care vor fi detaşate după instalarea în locaţia respectivă.
Deşi există posibilitatea inspectării pe la partea din spate a tabloului, toate componentele electrice vor fi accesibile cu uşurinţă pe la partea din faţă, prin intermediul unor panouri montate pe un cadru cu balamale care asigură accesul intern rapid; pe panoul din faţă vor exista fante care să permită trecerea elementelor de control.
Toate echipamentele vor fi fixate pe şine, panouri modulare sau în mod special pe bare transversale de susţinere.
Instrumentele şi luminile de semnalizare sunt montate pe panourile frontale.
Pe panoul frontal, fiecare unitate va fi marcată cu semne care indică tipul serviciului.
Toate părţile metalice ale cadrului vor fi legate la pământ.
În ceea ce priveşte structura, se vor utiliza şuruburi cu şaibe care să împiedice zgârierea în timpul montării, iar plăcile frontale vor trebui să fie prevăzute cu sisteme adecvate de fixare care să permită scoaterea izolaţiei.
Pentru a asigura o etanşare eficientă împotriva coroziunii şi o bună păstrare a culorii în timp, structura şi panourile laterale trebuie să fie tratate în mod corespunzător şi vopsite şi acest lucru constă în tratamentul chimic al plăcilor pentru fosfatare, urmat de o protecţie prin electro-depunere.
Plăcile vor fi tratate, apoi acoperite cu pulbere şi cu o răşină epoxidică termoreactivă, o răşină poliesterică amestecată cu bobiţe strălucitoare şi de culoare RAL lucioasă, având o grosime medie de 60 microni.
UPS inclus la interiorul panoului.
UPS proiectat pentru alimentarea cu energie electrică a utilităţilor, cu tensiunea de fază de 400 V, frecvenţa de 50 Hz, cu puterea de ieşire indicată pe diagramele aferente factorului de putere 0.8, proiectat pentru conectare în paralele, cu distribuţie redundantă.
Fiecare UPS este alcătuit în mod esenţial din:
• redresor trifazat complet controlat c.a. / c.c., care poate converti tensiunea alternativă în tensiune continuă;
• filtru activ THM, care reduce curentul armonic de respingere din reţea, limitându-l la o valoare mai mică de 4%, şi această soluţie permite şi obţinerea unui factor de putere de intrare cu o valoare mai mare de 0.98, şi în consecinţă reducerea curentului care circulă prin sistem, şi prin urmare, obţinându-se costuri de gestionare mai mici ceea ce reprezintă un beneficiu;
• dulap care nu necesită întreţinere pentru baterie etanşă cu plumb-acid, care să garanteze o perioadă de 30 de minute de trecere prin invertor către sarcină, la puterea nominală, prevăzut cu ruptor de circuit pentru protecţie şi izolare;
• invertor static c.c. / c.a., dotat cu circuit electronic de putere IGBT, care poate converti tensiunea continuă furnizată de redresor sau de bateria de acumulatori în tensiune alternativă sinusoidală pentru utilizatori;
• comutator static sincronizat cu reţeaua de urgenţă, pentru a asigura continuitatea alimentării utilizatorilor în cazul întreruperii sau suprasarcinii la invertor, când sunt depăşite valorile admise
• ansamblu de separatoare sub sarcină, care reprezintă sistemul manual de derivaţie, pentru a permite efectuarea întreţinerii sau reparaţiilor, fără a se întrerupe alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor;
• sistem cu microprocesor, pentru controlul şi comanda echipamentelor de procesare, având şi rolul de gestionare a informaţiilor puse la dispoziţia utilizatorului.
echipamentele respective vor avea şi rolul de a gestiona informaţiile puse la dispoziţia utilizatorului.
UPS va fi dotat cu conectoare, comutatoare auxiliare şi carduri pentru interfaţă care să permită conectarea echipamentelor la sistemul de supraveghere, şi în acest fel să se activeze gestionarea şi controlul; aceste dispozitive trebuie să poată fi adaptate oricărei cerinţe şi dacă este necesar, configuraţia acestora trebuie să poată fi modificată.
De asemenea, va exista un port de comunicare utilizat de personalul tehnic, care va fi interfaţat cu UPS prin PC, permiţând obţinerea în mod foarte rapid a tuturor informaţiilor referitoare la instalare, verificarea funcţionării corecte, simularea stărilor de funcţionare, accelerarea intervenţiilor tehnice.
Puterea nominală: 6 kVA.
002 | CUTIA PRINCIPALĂ DE DISTRIBUŢIE DE LA QGBT CĂTRE STAŢIE | buc
Furnizarea şi instalarea căminului de vizitare şi/sau a fitingurilor pentru conductele electrice, confecţionate din cărămizi solide, cu grosimea pentru două sau mai multe capete, sau din beton armat cu grosimea minimă de 8 cm, furnizate şi instalate. Acestea cuprind: buiandrugul fundaţiei din beton de tip ciment 325 to q.li 3.00 per metru cub cu grosimea minimă de 20 cm, sau realizarea bazei fundului bazinului pentru scurgere, pentru forma de jet şi pentru pilaştrii conductelor, placa superioară din beton cu grosimea de 15 cm care trebuie să fie calculată astfel încât să suporte suprasarcini egale cu cele calculate pentru podurile rutiere, căminul de vizitare din fontă cu o rezistenţă la rupere minimă de 12.5 tone, excavarea, pilaştrii din material solid, încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor la orice distanţă. De asemenea, este necesar să se includă predarea lucrărilor finisate.
003 | CONDUCTELE ONDULATE LA EXTERIOR DIN POLIETILENĂ | m
Conducte ondulate din polietilenă cu diametrul de 110 mm, excavare subterană la o adâncime de cel puţin 0.60 m, cu întrerupere la fiecare 25/35m şi la fiecare schimbare de direcţie, de la întrerupătoarele de secţiune ale bazinului, cu cămin de vizitare complet prefabricat.
004 | CĂMIN PENTRU ÎMPĂMÂNTARE CU POSIBILITATE DE INSPECTARE, 400x400x400 mm CU RAMIFICAŢIE | buc
Furnizarea şi instalarea căminului de vizitare şi/sau a fitingurilor pentru circuitele electrice, cu structură solidă din cărămidă cu grosimea de două sau mai multe capete, sau din beton armat cu grosimea minimă de 8 cm. Acestea cuprind: buiandrugul fundaţiei din beton de tip ciment 325 to q.li 3.00 per metru cub cu grosimea minimă de 20 cm, sau realizarea bazei fundului bazinului pentru scurgere, pentru forma de jet şi pentru pilaştrii conductelor, placa superioară din beton cu grosimea de 15 cm care trebuie să fie calculată astfel încât să suporte suprasarcini egale cu cele calculate pentru podurile rutiere, căminul de vizitare din fontă cu o rezistenţă la rupere minimă de 12.5 tone, excavarea, pilaştrii din material solid, încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor la orice distanţă. De asemenea, este necesar să se includă predarea lucrărilor finisate.
Incinta este dotată cu o ramificaţie din oţel galvanizat cu lungimea de 2 m.
Chepeng cu dimensiunile: 40 x 40 x 40 cm.
005 | BARĂ ECHIPOTENŢIALĂ DIN CUPRU | buc
Bară echipotenţială din cupru
Furnizarea şi instalarea barei echipotenţiale din cupru, instalată la vedere pe izolatori cu dimensiunile de 295x40 mm.
006 | INVERTOR TRIFAZAT | buc
Invertor IGBT de 6 kVA interior cu tehnologie UPS la frecvenţă PWM.
Tensiunea de ieşire este de 400 V c.a. trei faze + neutru, personalizabilă la valori de 380 sau 415 V;
frecvenţa de ieşire este de 50 Hz, personalizabilă la valoarea de 60 Hz
Trebuie să fie posibil să se optimizeze valoarea tensiunii de ieşire cu ajutorul unui dispozitiv de reglare fină, cu variaţii de +3%.
Toate personalizările trebuie să fie realizate cu ajutorul sistemului portabil furnizat care oferă Suport Tehnic prin PC.
Invertorul trebuie să poată furniza o suprasarcină, fără a trece sub nivelul "NetRescue", pentru o perioadă de:
• 2 ore de la 1.05 la 1.1 In;
• 30 minute de la 1.1 la 1.15 in;
• 10 minute de la 1.15 la 1.25 in;
• 3 minute de la 1.25 la 1.35 in;
• 1 minut de la 1.35 la 1.5 In.
După perioada menţionată mai sus, invertorul de va opri şi sarcina trebuie să fie transferată imediat sub alimentarea de urgenţă.
Acurateţea statică a tensiunii de ieşire a invertorului trebuie să fie +1% (tensiune simplă şi compusă) din valoarea efectivă, pentru fiecare valoare a sarcinii între 0 şi 100%, indiferent de variaţiile tensiunii c.c. furnizate de redresor sau de sursa primară.
Câmpul de sincronizare a frecvenţei de ieşire cu frecvenţa alimentării de urgenţă va fi personalizabil prin PC laptop pentru valori cuprinse între 0.25 şi 2 Hz, în cazul versiunii standard va fi reglat la valoarea de 0.5 Hz
Acurateţea dinamică a tensiunii de ieşire pentru o modificare a sarcinii de la 0 la 100% şi vice versa, de la 100 la 0%, nu va depăşi valoarea nominală de +5%, cu revenire la valorile statice de +1% rms în 20 ms.
Acurateţea statică a valorii de vârf nu trebuie să depăşească +3%.
Invertorul trebuie să poată funcţiona cu 100% din sarcină neechilibrată.
Rata de distorsiune a tensiunii de ieşire între fază şi neutru, sarcina lineară şi factorul de putere 0.8 va fi de 2.8%.
Rata de distorsiune armonică a tensiunii de ieşire de la fază la fază, sarcina lineară şi factorul de putere 0.8 va fi <2%.
Rata de distorsiune armonică a tensiunii de ieşire între fază şi neutru pentru sarcina de tip RCD, cu curent de distorsiune de 60%, va fi 4.2%.
Rata de distorsiune armonică a tensiunii de ieşire între fază şi neutru pentru sarcina de tip RCD, cu curent de distorsiune de 60%, trebuie să fie <2%
Stabilitatea frecvenţei de ieşire, cu invertorul de frecvenţă desincronizat de la alimentarea de urgenţă, trebuie să aibă acurateţea de 1/2500.
Atunci când invertorul este sincronizat cu reţeaua de ajutor, diferenţa în fază între invertor şi alimentarea de urgenţă trebuie să fie mai mică de 3 grade, rata modificării frecvenţei invertorului trebuie să fie personalizabilă, prin PC-ul portabil, între valorile de 0, 5/1 / 1.5 / 2 Hz / s.
De asemenea, va fi posibil să se inhibe operarea în sincronizare cu reţeaua de ajutor, prin acţionarea unui contact extern.
În cazul valorii suprasarcinii> 1.65 In, trebuie să existe o comutare instantanee pe alimentarea de urgenţă, dacă alimentarea de urgenţă există şi este în limitele de toleranţă.
Raportul de putere pe care ar trebui să îl aibă invertorul după o întârziere de 10 dacă sarcina este restabilită şi numai dacă este mai mic sau egal cu valoarea nominală.
Partea logică a invertorului trebuie să fie dotată cu un sistem de numărare care să stocheze numărul de paşi în cazul alimentării de urgenţă.
Numărul maxim de paşi în cazul alimentării de urgenţă trebuie să fie personalizat de PC; după atingerea valorii maxime, următorul pas aferent alimentării de urgenţă va bloca revenirea invertorului.
În cazul unei suprasarcini şi al alimentării de urgenţă în afara intervalului, invertorul trebuie să poată asigura o valoare a curentului de 2.33 la vârf timp de maxim 1 secundă.
Dacă suprasarcina dispare într-o secundă, invertorul va reveni la funcţionarea normală, în caz contrar invertorul se va opri şi va fi comutat în sarcină cu alimentare de urgenţă cu o cădere de tensiune în 800 ms.
Pe lângă controlul suprasarcinii, trebuie să fie asigurat controlul desaturării IGBT în cazul detectării unei defecţiuni, invertorul trebuie să se oprească şi prin interfaţa cu LED trebuie să fie vizibil un mesaj de avertizare.
007 | LAMPĂ DE TAVAN CU CORP EXPUS IP66 ŞI DISPOZITIV DE DIFUZIUNE DIN POLICARBONAT CU 2 LĂMPI LINEARE FLUORESCENTE DE 36 W ŞI BALAST ELECTRONIC | buc
Lămpi fluorescente lineare IP66 cu redarea culorilor, de 1A, utilizează vapori de mercur la presiune joasă pe lungimea arcului şi diametrul este de 26 mm.
Căptuşeala interioară este din pulberi fluorescente cu penta-fosfor cu capacitate mare de redare a culorilor, conţinutul de mercur este scăzut (mai puţin de 10 mg).
Se vor utiliza cu auxiliarele electrice convenţionale sau cu balasturi electronice de înaltă frecvenţă pentru un randament îmbunătăţit de iluminat.
Puterea nominală: 2x36 W.
008 | LAMPĂ DE TAVAN EXPUSĂ IP20 CU CORP DIN TABLĂ DIN OŢEL GALVANIZAT, CU 4 LĂMPI LINEARE FLUORESCENTE DE 18 W ŞI BALAST ELECTRONIC | buc
Lămpi fluorescente lineare IP20 cu redarea culorilor, de 1A, utilizează vapori de mercur la presiune joasă pe lungimea arcului şi diametrul este de 26 mm, iar corpul este din oţel galvanizat.
Căptuşeala interioară este din pulberi fluorescente cu penta-fosfor cu capacitate mare de redare a culorilor, conţinutul de mercur este scăzut (mai puţin de 10 mg).
Se vor utiliza cu auxiliarele electrice convenţionale sau cu balasturi electronice de înaltă frecvenţă pentru un randament îmbunătăţit de iluminat.
Puterea nominală: 4x18 W.
009 | LAMPĂ DE TAVAN EXPUSĂ IP20 CU CORP DIN TABLĂ DE OŢEL GALVANIZAT, EFECT OPTIC NETED SATINAT, CU 4 LĂMPI LINEARE FLUORESCENTE | buc
Lămpi fluorescente lineare IP20 cu redarea culorilor, de 1A, utilizează vapori de mercur la presiune joasă pe lungimea arcului şi diametrul este de 26 mm, iar corpul este din oţel galvanizat, efect optic neted satinat.
Căptuşeala interioară este din pulberi fluorescente cu penta-fosfor cu capacitate mare de redare a culorilor, conţinutul de mercur este scăzut (mai puţin de 10 mg).
Se vor utiliza cu auxiliarele electrice convenţionale sau cu balasturi electronice de înaltă frecvenţă pentru un randament îmbunătăţit de iluminat.
Puterea nominală: 4x18 W.
010 | LUMINĂ DE SIGURANŢĂ CU ALIMENTARE INDEPENDENTĂ CU ENERGIE ELECTRICĂ, AUTONOMIE DE 60 MINUTE, CU INDICAREA PRIN INTERMEDIUL UNEI PICTOGRAME A CĂII DE SCĂPARE ŞI 1 LAMPĂ DE 18 W IP65 | buc
Dispozitiv cu o singură faţă pentru semnalizarea de siguranţă, tehnologie LED. Pictograma este luminată în mod uniform de o bandă cu LED-uri foarte luminoase datorită cărora pictograma este uşor de citit până la o distanţă de 33 metri (în conformitate cu EN1838).
Dotat cu un cadru robust din oţel şi profil din aluminiu de numai 40mm, sistem centralizat cu auto-diagnosticare.
SURSĂ INDEPENDENTĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, AUTONOMIE DE 60 MINUTE, 1 LAMPĂ DE 18 W IP65
011 | LAMPĂ EXPUSĂ IP44 CU CORP DIN OŢEL PRESAT ŞI DISPOZITIV DE DIFUZIUNE DIN STICLĂ MATĂ CU 2 LĂMPI FLUORESCENTE COMPACTE DE 26 W | buc
LAMPĂ EXPUSĂ IP44 CU CORP DIN OŢEL PRESAT ŞI DISPOZITIV DE DIFUZIUNE DIN STICLĂ MATĂ CU 2 LĂMPI FLUORESCENTE COMPACTE DE 26 W
Corpuri optice de iluminat cu efect de lumină satinată redusă
carcasa: din tablă de oţel cu diverse finisări şi marginea cu găuri pentru fixarea oblonului.
elementul OPTIC: fante parabolice duble, pe lungime şi transversal, cu finisare din aluminiu cu grosimea de 2μ cu efect redus de luminare 60 °.
Vopseaua: cufundare în email acrilic anionic, alb, stabilizat UV, anti-îngălbenire, tratament cu fosfat.
Suportul de lampă: din policarbonat, contacte fosfor brony; G13.
CABLAREA: Alimentare cu energie electrică la 230 V / 50 Hz fir dur 0.50 mm²
înveliş PVC-HT care rezistă până la 90 °; 2P + T bloc terminal cu siguranţă şi cu secţiunea transversală maximă admisă de 2.5 mm ².
ECHIPAMENTE: elemente optice cu cleme de fixare, care rămân ataşate cu benzi din nailon .
Mânuşi împotriva urmelor de deget, pentru a evita deteriorarea elementelor optice cu degetele în timpul montării.
Pentru versiunea cu o singură lampă, puteţi modifica fasciculul astfel încât acesta să fie asimetric sau îngust.
ECHIPAMENTE: Siguranţă tip fuzibil de 6.3 A şi orice suporturi de montare.
MONTAREA: pe şipci sau panouri.
Dispozitive suplimentare: balast electronic şi versiunea pentru situaţii de urgenţă.
PUTEREA LĂMPII: 26 W.
012 | SURSĂ INDEPENDENTĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ, CU AUTONOMIE DE 60 MINUTE PENTRU LAMPA FLUORESCENTĂ | buc
Sursă independentă de energie electrică, cu o autonomie de 60 minute pentru lampa fluorescentă.
013 | GRUP DE PRIZE ALCĂTUIT DINTR-O PRIZĂ TIP UNEL 2P+T 16A ŞI O PRIZĂ CU DOI PINI 2P+T 10/16A ÎNCASTRATĂ ÎN PERETE | buc
Sistem de acţionare încastrat în perete alcătuit din grupuri de prize, alcătuite din:
􀂃 1 priză 2P+ T 16 A, gradul minim de protecţie IP55
􀂃 1 priză 2P+ T 10/16 A, gradul minim de protecţie IP55
014 | PRIZĂ CU DOI PINI 2P+T 10/16A CU BLOC DE COMUTARE CU POL DUBLU ÎNCASTRAT ÎN PERETE
015 | PUNCT DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU TURNURI ELECTRICE ALCĂTUITE DIN PRIZE CU DOI PINI 2P+T 10/16A CU BLOC DE COMUTARE ÎNCASTRAT ÎN PERETE | buc
016 | ALARMĂ OPTICĂ SONORĂ PENTRU AFARĂ CU SIRENĂ ŞI BEC ROŞU DE SEMNALIZARE | buc
Alarmă optică şi acustică, alcătuită din carcasă ABS cu partea din faţă din plastic roşu translucent pe care scrie ALARMĂ DE INCENDIU, dotată cu piezo-sirenă cu presiunea sunetului de 80 Db cu bip intermitent şi 3 lămpi de semnalizare, alimentate la 12/24 Vc.c., inclusiv specificaţiile şi accesoriile pentru instalare, executarea legăturilor şi orice este necesar pentru instalarea aparatelor şi punerea în funcţiune a acestora.
017 | BUTON PENTRU TRECEREA ALARMEI ÎN MODUL SILENŢIOS | buc
Buton pentru trecerea alarmei în modul silenţios pentru alarma optică şi sonoră de pe uşă, precum şi firele necesare pentru instalare.
018 | COMUTATOR CU UN SINGUR POL DE 10 A ÎNCASTRAT ÎN PERETE | buc
Furnizarea şi instalarea Comutatorului cu un Singur Pol de 10 A, 1 pol general, 1 modul, încastrat în perete.
019 | DEVIATOR CU UN SINGUR POL DE 10 A ÎNCASTRAT ÎN PERETE | buc
Furnizarea şi instalarea Deviatorului cu un Singur pol de 10 A, 1 pol general, încastrat în perete.
020 | TACHET DE 10 A ÎNCASTRAT ÎN PERETE | buc
Furnizarea şi instalarea tachetului de 10 A 250 V încastrat în perete
021 | PASARELĂ PERFORATĂ DIN OŢEL GALVANIZAT 200X100 MM PENTRU DISTRIBUŢIA SECUNDARĂ | m
022 | PANOU ELECTRIC | buc
023 | PANOU DE CONTROL PENTRU COMANDA ILUMINATULUI, AERULUI CONDIŢIONAT ŞI OBLONULUI CU RULARE | buc
Panou de control care poate interacţiona, prin trimiterea unor comenzi şi vizualizarea informaţiilor cu privire la stare cu alte dispozitive conectate la magistrala KNX cum ar fi dispozitive de acţionare, dispozitivul de acţionare şi control al motorului, variatoare, termostate, termostate programabile, module de intrare, sisteme de alarmare în caz de efracţie dotate cu interfaţă RF KNX. Obiectele de comunicare ale dispozitivului sunt împărţite în 13 blocuri separate, cu câte 4 elemente pe fiecare bloc.
Dispozitivul este configurat cu ETS şi poate realiza următoarele funcţii:
• Comanda variatorului:
ON(pornit) / OFF(oprit);
Reglarea luminozităţii cu o valoare de incrementare /decrementare sau cu un procent (0% - 100%);
Afişarea stării şi a valorii luminozităţii.
Comanda jaluzelelor / perdelelor:
Control sus / jos / stop / control bandă;
Controlul mişcării în poziţie (0% -100%) sau prioritatea comenzilor sau a blocurilor;
Poziţia de afişare (0% - 100%).
• Comanda dispozitivelor de acţionare cu 2 canale:
ON(pornit) / OFF(oprit);
Afişarea stării canalului dispozitivului de acţionare.
• Se poate configura în mod liber în ceea ce priveşte:
Prioritatea comenzilor;
Executarea comenzilor / scenariile de stocare (valoarea 0 .. 63);
Valoarea de 1 bit / 1 bit / 2 biţi la ieşire;
Valoarea intrării de 1 bit (configurabilă ca alarmă sau funcţie logică de intrare);
Valoarea de 1 bit / 1 bit / 2 biţi la ieşire.
Gestionarea efracţiilor:
Trimiterea comenzilor de activare/dezactivare/ blocare;
Vizualizarea acolo unde aceasta este activată, a /intrării / alarmei / defectului.
• Gestionarea zonelor unde temperatura este controlată:
Prin setarea profilului de temperatură şi utilizarea termostatelor cu punct stabilit sau regimul de funcţionare "slave" .
• Managerul de Scenarii cu următoarea secvenţă:
prin trimiterea comenzilor la intervale cadenţate de timp care pot fi setate local.
• Planificator zilnic / săptămânal:
Folosind orice obiect de comunicare externă.
• Ora / data:
Cu orele de livrare / zilele săptămânii la nivelul magistralei şi acestea pot fi actualizate de magistrală.
• Termometru:
Cu posibilitatea de trimitere a valorii temperaturii măsurată pe magistrală
Standarde de referinţă:
• Directiva privind Joasa tensiune 2006/95/CE;
• Directiva privind Compatibilitatea Electromagnetică 2004/108/CE, EN50428, EN50090-2-2.
Date Tehnice.
• 230 Vc.a. - 50/60 Hz
• Consumul de curent la nivelul magistralei 1.5 mA
• Consumul de putere 2 W
• Secţiune de 2.5 mm2 pentru cablurile de putere max.
• 4 butoane de navigaţie pentru elemente
2 butoane funcţionale
1 buton miniatural (thumbnail) pentru programarea adresei fizice
• Elemente de Afişare 2.8 "monocromatice
LED roşu pentru programarea adresei fizice
• Conexiunea la priza terminală a magistralei, 2 pini, Ø 1mm
• Temperatura de funcţionare: 0 până la 40 ° C
024 | SENZOR DE PROXIMITATE ŞI DE LUMINĂ | buc
Detector de proximitate şi de lumină (detector de prezenţă)
Dispozitivul este configurat cu ETS şi realizează următoarele funcţii:
CARACTERISTICI CHEIE
• detectarea mişcării afectate de luminozitate sau în mod necondiţionat;
• trimiterea comenzilor (1 bit / 1 byte) de începere a evenimentului şi/sau pentru sfârşitul mişcării;
• parametru reglabil pentru pragul de luminozitate printr-un dispozitiv local sau ETS;
• Activarea/dezactivarea magistralei;
• stabilirea comenzilor trimise acoperite de magistrală;
• până la 4 blocuri auxiliare de comutare;
• întrerupere siguranţă parametrizabilă;
• senzor de întuneric.
Standarde de referinţă:
• Directiva privind Joasa Tensiune 2006/95/CE;
• Directiva privind Compatibilitatea Electromagnetică 2004/108/CE, EN50428, EN50090-2-2.
Date Tehnice.
• Alimentare cu energie electrică de 29 Vc.c. SELV
• Consumul de curent la nivelul magistralei 5 mA max
• 1 buton miniatural (thumbnail) pentru programarea adresei fizice
• 1 LED roşu pentru programarea adresei fizice
1 LED verde pentru detectarea mişcării
• Elemente de Măsurare 1 PIR (λ = 5 până la 14 uM), 1 senzor de lumină (10 până la 500 lucşi)
• Elemente de Configurare, 1 potenţiometru rotativ pentru reglarea senzorului de lumină
1 potenţiometru rotativ pentru modificarea ciclului temporal
• IR distanţa maximă acoperită de senzor: 10 m
Acoperirea Verticală: 30 °, prin rotaţie
Acoperirea Orizontală: 105 ° pivotare
• Conexiunea la priza terminală a magistralei, 2 pini, Ø 1mm
• Temperatura de funcţionare: -5 până la +45 ° C
025 | DISPOZITIV DE ACŢIONARE ŞI MOTOR PENTRU OBLOANELE CU RULARE SAU PENTRU SISTEMUL DE UMBRIRE | buc
Dispozitiv de acţionare configurat cu ETS pentru a realiza următoarele funcţii:
CARACTERISTICI CHEIE
• Funcţii de comandă:
Controlul deplasării sus/jos/oprire;
Controlul benzii;
Controlul mişcării în poziţia relativă (0% - 100%);
Poziţionare automată a paletei.
• Scenariile:
Stocarea şi activarea a 8 scenarii (valoarea: 0 .. 63);
Activarea/dezactivarea scenariilor de stocare la nivelul magistralei.
• Prioritatea comenzilor:
Poziţia parametrului la sfârşitul forţării.
• Blocul de control:
Poziţia parametrului la capătul blocului.
• Alarme:
Poziţia de control a alarmei (până la 3 senzori) şi monitorizarea periodică a obiectelor
prin semnalul de intrare.
• Informaţii privind starea:
Trimiterea magistralei parametrizate;
Raportarea ultimei mişcări efectuate;
Poziţia de raportare (0% - 100%).
• Alte funcţii:
Comportarea parametrilor la căderea/restabilirea tensiunii la nivelul magistralei.
Standarde de referinţă:
• Directiva privind Joasa Tensiune 2006/95/CE;
• Directiva privind Compatibilitatea Electromagnetică 2004/108/CE, EN50428, EN50090-2-2.
Date Tehnice.
• Alimentare cu energie electrică de 29 Vc.c. SELV
• Consumul de curent la nivelul magistralei 8 mA max
• 1 buton miniatural (thumbnail) pentru programarea adresei fizice, 2 butoane de control local al releului
• 1 LED roşu pentru programarea adresei fizice
2 LED-uri verzi pentru ieşirea indicatorului stării
2 LED-uri chihlimbarii pentru localizare pe timp de noapte
Semnalul de Ieşire aferent Contactului pentru motoare şi motoreductoare de 6 A - 230 Vc.a. conform EN60669-2-1
• Cablu cu secţiunea de 4mm2 , sarcină maximă
• Conexiunea la priza terminală a magistralei, 2 pini, Ø 1mm
• Temperatura de funcţionare: -5 până la +45 ° C
Este inclus motorul pentru obloanele cu rulare
026 | DULAP CU SUPORT TIP RACK PENTRU AMPLASAREA CIRCUITULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A SISTEMELOR CENTRALE SPECIALE F5 - F6 | buc
Suport tip Rack de 19 ", cu structură tehnică N3 (în conformitate cu ETSI ETS 300-119), dimensiunile de bază: 600x600 mm.
027 | UNITATE CU MAI MULTE BLOCURI PENTRU AFARĂ PEL= 1,75 kW PENTRU CIRCUITUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ F2 | buc
028 | DETECTOR OPTIC DE FUM | buc
Detector Interactiv de Fum cu răspuns comportamental uniform pentru cea mai vastă gamă de tipuri de incendiu.
Algoritmii de detectare stocaţi în microprocesorul detectorului permit evaluarea în funcţie de aplicaţie,optimizând sensibilitatea la fum şi imunitatea la interferenţă.
Algoritmi integraţi de diagnosticare cu proceduri de autotestare automată. Pot emite un semnal de pericol cu 4 niveluri care permite activarea contramăsurilor diversificate şi raportarea aplicaţiei incorecte.
Finalizare cu bază de montare cu bloc terminal pentru conectarea liniei cu 2 fire, elementul de auto-adresare şi semnalul de ieşire programabil pentru activarea releului optic situat la distanţă.
Temperatura de funcţionare: -25 până la +70 ° C
Umiditatea: <= 95% relativă
Gradul de protecţie: IP44
Compatibilitatea electromagnetică: 50 V / m (1 MHz până la 1GHz)
În conformitate cu standardul EN 54 - 7/9
029 | BUTONUL PENTRU ALARMA DE INCENDIU | buc
Butonul de alarmă este de tipul activat prin spargerea geamului fără a fi necesare unelte speciale.
Butonul este protejat cu o împrejmuire IP 54 cu geam din sticlă, cu LED de avertizare roşu (se aprinde în cazul alarmei), partea din faţă este luminoasă pentru o localizare uşoară, cu lumină redusă, şi este dotată cu un izolator, care poate izola un scurt-circuit pe linia magistrală de detectare.
Butonul de alarmă este în conformitate cu EN 54-11, BS 5839-2 şi poate suporta temperaturi de funcţionare cuprinse între -20 / +70 ° C.
Butonul pentru alarma manuală va fi situat la o înălţime de aproximativ 1.4 m.
030 | PLACA ACUSTICĂ OPTICĂ | buc
PLACA ALARMEI ACUSTICE OPTICE, alcătuită din carcasă ABS cu partea din faţă din plastic roşu translucent pe care scrie ALARMĂ DE INCENDIU, dotată cu piezo sirenă cu presiunea sunetului de 80 Db cu bip intermitent şi 3 lămpi de semnalizare, alimentate la 12 / 24 Vc.c., inclusiv specificaţiile şi accesoriile pentru instalare, executarea legăturilor şi tot ceea ce este necesar pentru instalarea aparatelor şi punerea în funcţiune a acestora.
031 | SIRENA ALARMEI ANTI-INTRUZIUNE SITUATĂ AFARĂ | buc
Difuzoare tip goarnă pentru condiţii speciale de mediu şi pentru instalaţii speciale.
Difuzoarele din tunel vor fi de tip goarnă şi vor avea următoarele caracteristici:
 Corp din aluminiu vopsit IP66, montat pe oţel;
 tensiunea de intrare: 50-100 V;
 valori comutabile ale puteri ipentru ambele tensiuni de intrare 20-10-5-2,5 W (4 etape);
 directivitate mare, unghi de acoperire (pe orizontală şi pe verticală) <= 70 ° lat 2 kHz;
 răspunsul în frecvenţă 300 Hz - 9 kHz;
 valoarea rigidităţii dielectrice între bobină şi părţile metalice exterioare> = 10 kV;
 Temperatura de Funcţionare ° C -35 ° / +70 °;
 rezistenţa la vibraţii în conformitate cu IEC 61373
 reacţia la incendiu mai mică de 2;
 distanţa în secţiunea transversală <250 mm.
Difuzoarele din tunel şi suporţii acestora trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare în următoarele condiţii:
 rata de modificare a presiunii 1kPa / s;
 modificarea presiunii de ± 20kPa.
Difuzoarele situate în aer liber (zone de siguranţă, intrări, etc..) sunt tot de tip goarnă şi au următoarele caracteristici:
 corp din aluminiu, gradul de protecţie IP 66, montat pe inox;
 tensiunea la intrare: 70-100 V;
 valori comutabile ale puterii (100 V) W 50-30-25-15;
 cu directivitate mare, unghi de acoperire (pe orizontală şi pe verticală) <= 90 ° la 2 kHz;
 răspunsul în frecvenţă 180 Hz - 7 kHz;
 Temperatura de funcţionare: ° C -35 ° / +70 °.
Sistemele de adrese publice trebuie să garanteze caracterul inteligibil al mesajelor la scala de cel puţin 0.7 CIS (de ex., pentru o valoare a inteligibilităţii de RASTI 0.5) în conformitate cu standardul IEC60849 (valoare obţinută în cazul situaţiei ideale cu o schemă clară de obstacole şi în absenţa zgomotelor).
De asemenea, trebuie să se verifice valoarea minimă de 0.6 din CIS în punctul de ascultare al unui difuzor scos din funcţiune.
032 | CONTACTUL MAGNETIC | buc
Contact magnetic cu echilibrare triplă
Contact tip Reed de înaltă securitate cu echilibrare magnetică triplă pentru protecţia împotriva tentativelor de anulare prin variaţii sau prin adăugarea unui câmp magnetic suplimentar sau a mai multor câmpuri magnetice suplimentare
Circuit închis cu magnet în apropiere.
Corp din aluminiu anodizat.
Dotat cu înveliş de protecţie a firelor la ieşire.
Protecţie mecanică împotriva scoaterii şuruburilor de fixare.
033 | CITITOR DE SIMBOLURI | buc
Cititor de carduri care satisface următoarele cerinţe minime:
§ indicator luminos al poziţiei;
§ tastatură luminată;
§ Tensiunea de funcţionare 10.6 până la 32 Vc.c.;
§ Consumul de putere 22 mA;
§ Tehnologie EM4102 (125 kHz) şi compatibilitate cu cardurile de tip EM IB41, IB42-EM, EM-IB44, IB45-EM;
§ distanţa de citire a cardului de până la 60 mm;
§ 3 Indicatoare cu LED (roşu / galben / verde);
§ confirmarea citirii cardului de identificare printr-un bip sonor,
§ Temperatura de Funcţionare -30 până la +50 ° C;
§ bază din policarbonat cu cadru exterior din oţel inoxidabil;
§ comutator de siguranţă pentru o securitate suplimentară
§ Conectarea la unitatea de control cu cablu RS485
§ IP65.
034 | ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ | buc
Încuietoare electrică, cu următoarele caracteristici:
Adaptare la Aplicarea Electrică reversibilă
• Montare prin aplicare
• Încuietoare cu deschidere normală
• Apucarea maximă 400Kg
• Tensiunea de alimentare 12Vc.c./Vc.a.
• (Eliberare cu Alimentare cu Energie Electrică )
• 1400mA la 12Vc.c.
• 1100mA la 12Vc.a.
• 300mA la 24Vc.c.
• 270mA la 24Vc.a.
• (eliberare fără Energie Electrică)
• 160mA lat 12Vc.c.
Dimensiuni: 90 x 31.5 x 56mm
035 | BUTON DE DECUPLARE | buc
036 | SIRENA ALARMEI ANTI-INTRUZIUNE DIN INTERIOR | buc
037 | TEHNOLOGIE CU DETECTOR DUBLU PENTRU SISTEMUL ANTI-INTRUZIUNE | buc
Senzori volumetrici care pot detecta căldura corpului şi mişcarea, alcătuite din două elemente, pe baza tehnologiilor diferite de detectare şi anume cu radiaţii infraroşii şi respectiv cu micro-unde, incluse în aceeaşi incintă IP41.
Senzorul volumetric este dotat cu:
§ domeniul tipic de lăţime de 18 metri (variabil);
§ dispozitiv antiorbire pentru prevenirea oricărei încercări de deghizare;
§ reprezentarea operaţiunii cu ajutorul LED-ului;
§ Manipularea contactului;
§ senzor comun care permite reglarea pe orizontală şi pe verticală cu ± 45 °;
§ filtru de lumină pentru eliminarea zgomotului generat de sursele de lumină fluorescentă.
În plus, senzorul suportă temperaturi de funcţionare cuprinse între -20 / +55 ° C.
038 | PRIZA RJ45 PENTRU DATE - VOCE | buc
priză RJ45 certificată conform normelor 5E, EIA / TIA 568 şi ISO / IEC DIS 11801.
cu 2 RJ 45 8 pini STP complet protejat prin înveliş.
Codul culorii LSA la partea din spate.
Dimensiunile: mm. 80x80.
Intrarea cablului din 4 părţi.
039 | ANTENA TERESTRĂ TV | buc
040 | ANTENA SATELIT TV | buc
041 | GRUP DE PRIZE ALCĂTUIT DINTR-O PRIZĂ PENTRU ANTENA TV DE TIP TERESTRU ŞI O PRIZĂ PENTRU ANTENA SATELIT | buc
042 | DULAP PENTRU CABLURILE STRUCTURATE DE VOCE- DATE | buc
Dulap conceput pentru amplasarea dispozitivelor active pentru distribuţia orizontală a legăturilor pentru utilizator
cu următoarele caracteristici:
• pe baza standardului 19 ";
• expansiune viitoare (cel puţin 50%);
• ventilaţie şi, dacă este necesar, dispozitiv cu ventilaţie forţată;
• uşa din faţă este transparentă, cu mecanism de închidere, cu mâner şi încuietoare;
• bandă de prize de alimentare cu energie electrică şi întrerupător de circuit cu un singur pol pentru toate echipamentele din interiorul dulapului.
043 | TABLOU DE DISTRIBUŢIE CU AMPLIFICATOR ŞI SISTEM TV | buc
Amplificator utilizat pentru amplificarea şi distribuţia semnalelor radio FM şi TV. Este un dispozitiv de firmă proiectat pentru a fi utilizat în sisteme mici şi medii (sisteme MATV). Are cinci lăţimi de bandă la intrare, fiind un amplificator foarte util pentru aplicaţii cu mai multe antene sau pentru recepţionarea semnalelor primite din diverse direcţii.
Amplificatorul este alimentat de la sursa sa internă stabilizată care este alimentată direct din reţea. Nu este proiectat pentru a fi utilizat în spaţii deschise. Nu poate fi instalat în condiţii de umezeală sau în vecinătatea unor echipamente de încălzire sau a altor echipamente similare. Unitatea necesită ventilaţie naturală, şi prin urmare nu trebuie să fie acoperită cu nici un obiect. Amplificatorul nu trebuie să fie conectat la sursa de alimentare decât după ce toate conexiunile din cadrul sistemului de antene au fost realizate în mod corect. Amplificatorul are posibilitatea de a fi alimentat folosind preamplificatoare cu tensiunea de 12V şi curentul maxim de 50 mA cu intrări UHF. Alimentarea preamplificatorului este realizată în mod automat atunci când preamplificatorul este detectat.
044 | INCINTA CU CONEXIUNILE CĂTRE REŢELELE EXTERNE | buc
Furnizarea şi instalarea căminului de vizitare şi/sau a fitingurilor pentru conductele electrice, confecţionate din cărămizi solide, cu grosimea pentru două sau mai multe capete, sau din beton armat cu grosimea minimă de 8 cm, furnizate şi instalate. Acestea cuprind: buiandrugul fundaţiei din beton de tip ciment 325 to q.li 3.00 per metru cub cu grosimea minimă de 20 cm, sau realizarea bazei fundului bazinului pentru scurgere, pentru forma de jet şi pentru pilaştrii conductelor, placa superioară din beton cu grosimea de 15 cm care trebuie să fie calculată astfel încât să suporte suprasarcini egale cu cele calculate pentru podurile rutiere, căminul de vizitare din fontă cu o rezistenţă la rupere minimă de 12.5 tone, excavarea, pilaştrii din material solid, încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor la orice distanţă. De asemenea, este necesar să se includă predarea lucrărilor finisate.
045 | PANOUL DE CONTROL DE PERETE CU TERMOSTAT | buc
Panou cu taste funcţionale şi indicatoare tip LED, modificarea va permite organizarea alarmei (zi / noapte) sau pur şi simplu prin acţionarea asupra inserării/deconectării a numai două secţiuni specifice ale instalaţiei.
Specificaţii
Valori caracteristice
Unitate de control cu microprocesor şi cu adaptor
Cartele CPU şi detectarea liniei
Absorbţia aproximativ 250 mA
Linii de semnal min. 4 max. 8
Numărul de elemente pentru linia de adresare 16
Numărul de adrese pentru elementul de rutare 4
Numărul de detectoare complet controlate prin adrese individuale 3
Ieşirile instalaţiei
Releu (goarnă) cu sirenă pentru afară, tip "flashing" 2 A, 12 VDC sirenă internă 0.5 A, 12 Vc.c.
Colector deschis 15 V / 50 mA
Alimentare cu energie electrică: 230 V ± 15% la 50 până la 60 Hz
Tensiunea de lucru nominală: 12 Vc.c.
Curentul maxim (încărcător inclus) 9 A
Max 3 baterii de 24 Ah
Condiţiile de mediu
Temperatura de lucru: 0 până la + 50 ° C
Temperatura de stocare: - 10 până la + 60 ° C
F umiditatea (<95% RH)
Dulapul pentru unitatea centrală are gradul de protecţie IP 31
046 | APARAT MULTISPLIT REALIZAT DIN RAMIFICATIE N. 1 UNITATE EXTERNA Pf=5,6 kW - Pt=7,3 kW - Pel=1,75 Kw | buc
047 | UNITATE DIVIZATĂ PENTRU INTERIOR Pf= 1,69 kW - Pt= 2,02 kW | buc
048 | UNITATE DIVIZATĂ PENTRU INTERIOR Pf= 2,03 kW - Pt= 2,91 kW | buc
049 | ŢEVI PENTRU APĂ FIERBINTE DIN OŢEL GALVANIZAT MONTATE PRIN GĂURIREA TAVANULUI | m
ŢEVI PENTRU APĂ FIERBINTE DIN OŢEL GALVANIZAT MONTATE PRIN GĂURIREA TAVANULUI cu Diametrul de 1/2''
050 | ŢEVI PENTRU APĂ RECE DIN OŢEL GALVANIZAT MONTATE PRIN GĂURIREA TAVANULUI | m
ŢEVI PENTRU APĂ RECE DIN OŢEL GALVANIZAT MONTATE PRIN GĂURIREA TAVANULUI cu Diametrul de 1/2''
051 | SUPAPĂ | buc
SUPAPĂ PENTRU REŢEAUA DE APĂ POTABILĂ
052 | ROBINET DN15 | buc
053 | REŢEAUA DE SCURGERE A APELOR UZATE DIN PVC | m
REŢEAUA DE SCURGERE A APELOR UZATE DIN PVC DN 110
054 | STINGĂTOR CU PULBERE 6 kg - 21A 113B C CU SEMNE | buc
Stingător de incendiu portabil cu pulbere pe bază de momo-amoniu fosfat cu următoarele caracteristici:
greutatea nominală 6 kg;
aprobare în conformitate cu Decretul Prezidenţial 577/82 şi în conformitate cu Directiva CEE 97/23;
poate fi încadrat conform claselor de incendiu 55A 233B C;
temperaturi de funcţionare cuprinse între -20 ° C şi + 60 ° C.
Include un suport galvanizat de perete, etanşarea, revizuirile etichetelor, semnul de avertizare aplicat pe perete, şuruburi şi ştifturi şi tot ceea ce este necesar pentru a putea finisa lucrarea în mod corespunzător.
055 | STINGTĂR CU CO2 5 kg CU SEMNE | buc
Stingător portabil cu dioxid de carbon cu următoarele
caracteristici:
greutatea nominală 5 kg;
aprobare în conformitate cu Decretul Prezidenţial 577/82 şi în conformitate cu Directiva CEE 97/23;
încadrat în Clasa de stingere a incendiilor C -89B;
temperaturi de funcţionare cuprinse între -20 ° C şi + 60 ° CC.
Include un suport galvanizat de perete, etanşarea
revizuirile etichetelor, semnul
semnul de avertizare aplicat pe perete, şuruburi şi ştifturi şi
şi tot ceea ce este necesar pentru
a putea finisa lucrarea în mod corespunzător.
056 | ÎNCĂLZITOR ELECTRIC PENTRU APĂ CU CAPACITATEA DE 10 LITRI | buc
încălzitor de apă
încălzitor electric pentru apă cu capacitatea de 10 litri. 230 V
Pierderea de căldură la 65 ° c kWh/24h 1:22
greutatea netă: 7.5 kg
057 | REZERVOR DE APĂ POTABILĂ CU CAPACITATEA DE 2000 DE LITRI | buc
rezervor din polietilenă cu capacitate de 2000 de litri confecţionat din polietilenă lineară, netoxic, cu rezistenţă mare UV şi la impact, substanţe chimice şi fluctuaţii de temperatură. Rezervorul din polietilenă este rezistent la alge şi se poate spăla cu detergent obişnuit.
058 | REZERVOR PENTRU APE UZATE CU CAPACITATEA DE 10000 DE LITRI | buc
rezervor din polietilenă cu capacitatea de 10000 litri, netoxic, cu rezistenţă mare UV şi la impact, substanţe chimice şi fluctuaţii de temperatură. Rezervorul din polietilenă este rezistent la alge şi se poate spăla cu detergent obişnuit.
059 | POMPĂ CENTRIFUGALĂ SUBMERSIBILĂ CU DIMENSIUNEA DE 4 INCI | buc
POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU REZERVORUL DE APĂ POTABILĂ
SPECIFICAŢII
POMPA
• puterea nominală: 0.55 kW.
• debitule: 1.2 m³ / h.
• capul: 43.4 m.
• diametrul maxim total al pompei: 142 mm (inclusiv 1 cablu de acoperire).
• adâncimea maximă de imersiune a pompei: 20 m.
• cantitatea maximă de nisip din apă: 25 g / cu m.
• gaura de ieşire 1 1/4 ".
• temperatura apei: 0 ° C până la +40 ° C.
• capacitatea de a lucra în poziţie orizontală.
MATERIALE
mantaua capului: Oţel Inoxidabil
suport lagăr superior: Oţel Inoxidabil
Arbore: Oţel Inoxidabil
Şuruburi: Oţel Inoxidabil
Rotor: Termoplastic (oţel inoxidabil la cerere)
Dispozitivul de difuziune: Oţel Inoxidabil
Suport lagăr inferior:
aluminiu turnat
Elastomer: NBR
MOTOR
Alimentare cu energie electrică de tip trifazat de 380-415 V, 50 Hz 2-poli (2850 min-1).
Abaterea maximă faţă de tensiunea nominală ± 5%.
Clasa de izolaţie: F.
Posibilitate pentru orizontală.
Numărul maxim de porniri per intervale orare: 20.
Temperatura maximă a apei în jurul motorului 40 ° C (utilizare continuă).
CARACTERISTICILE ACCESORIILOR
CONSTRUCŢIE
Monobloc, submersibilă, rotire multiplă.
Partea hidraulică se află sub motorul electric care este răcit chiar cu lichidul pompat.
Rotoare din polimer, de tip centrifugal radial.
Difuzoare din oţel inoxidabil AISI 304.
Carcasă exterioară, carcasă pentru motor, extensia arborelui de aspiraţie, oţel inoxidabil AISI 304.
USCAREA MOTORULUI
Motorul electric este protejat împotriva infiltrării cu ajutorul unei etanşări duble cu cameră cu ulei.
Etanşarea mecanică cu carbid şi silicon este extrem de rezistentă la abraziune şi la uzură, şi la aceasta se adaugă o a doua etanşare mecanică cu ungere datorită geometriei speciale a camerei pentru ulei, şi în acest fel este garantată o fiabilitate maximă.
Uleiul utilizat este în conformitate cu standardele pentru uleiurile care intră în contact cu alimentele (FDA - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (ADMINISTRAŢIA ALIMENTELOR ŞI MEDICAMENTELOR DIN S.U.A.)).
060 | CONDUCTE EXTERIOARE CU IZOLAŢIE TERMICĂ CU VATĂ MINERALĂ | m
Conducte cu izolaţie termică cu vată minerală cu grosimea de 20 mm.
061 | CABLUL ÎNCĂLZITORULUI | m
Cablul încălzitorului la putere constantă şi circuit serie alcătuit din două elemente de încălzire (de tip "Tur-Retur") cu izolaţie din Fluoropolimer şi acoperite cu tablă metalică, totul fiind protejat cu un strat de acoperire netoxică din PVC. Fiecare circuit de încălzire are o porţiune "rece" cu lungimea de 2 metri, şi este dotat cu un limitator de temperatură (termostat) inserat în interiorul circuitului care asigură funcţionarea sistemului numai atunci când temperatura conductei este mai mică +5 ° C şi deconectează circuitul atunci când temperatura respectivă este mai mare de +15 ° C.
Cablul pentru încălzitor este de tip rezistiv şi are puterea constantă de 16w/mt. Şi dimensiunile externe de 4.35 x 6.35 mm.
Terminaţia finală a cablului încălzitorului este dotată cu un termostat de reglare +5 ° C / +15 ° C, întreg ansamblul fiind protejat de un înveliş cu grosimea mare de tip termoretractabil.
Joncţiunea între cablul încălzitorului şi cablul de alimentare cu energie electrică care asigură protecţia totală împotriva apei şi umidităţii
Cablu de alimentare cu energie electrică, către secţiunea corespunzătoare, cu lungimea standard de 2m.
062 | REZISTENŢĂ ELECTRICĂ DE ÎNCĂLZIRE CU VENTILATOR | buc
Încălzitor cu ventilator cu Puterea Termică de 8,5 kW cu elemente de încălzire de tip rezistenţă termică şi dispozitive de siguranţă. Posibilitate de lucru de la ventilatoare.
CONSTRUCŢIE
Elementul de încălzire este alcătuit dintr-o rezistenţă electrică de tip bobină, protejată de un dispozitiv termic de siguranţă cu resetare manuală, care întrerupe alimentarea cu energie electrică în cazul în care nu există ventilaţie
Carcasa termoventilatorului este confecţionată din oţel cu plasă de protecţie din aluminiu turnat pe ambele părţi.
Încălzitorul va fi instalat pe tavan sau pe perete, cu un braţ special.
Ambele modele sunt marcate CE şi au termenul de garanţie de 2 ani. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
Acest încălzitor este alimentat de la o sursă monofazată de 240V, 50 Hz iar pentru trei faze 400V, 50 Hz
instalarea
Înălţimea recomandată de montare este de 2.3 până la 2.6 metri deasupra solului,de asemenea, este posibil să doriţi să păstraţi o distanţă în raport cu tavanul de cel puţin 200 mm şi 100 mm faţă de pereţii adiacenţi sau faţă de alte obiecte.
DATE TEHNICE
Diametrul ventilatorului: 229 mm;
Viteza: 1350 r / min;
Creşterea temperaturii la ieşire: 45 ° C;
Puterea Termică: 8,5 kW;
Montare directă pe tavan sau pe perete cu braţ suport incorporat;
Dispozitiv termic de siguranţă cu resetare manuală;
REGULATOARELE
Panoul de control
permite atât controlul manual al termoventilatorului cât şi reglarea automată a temperaturii.
cuprinde un bec care indică alimentarea cu energie electrică, comutatoare de tip on (pornit)/ off (oprit) şi comutatoare pentru aer fierbinte/aer proaspăt, şi un buton pentru termostat pentru setarea temperaturii camerei la valoarea dorită.
063 | ÎNCĂLZITOR DE ULEI CU REZISTENŢĂ ELECTRICĂ | buc
Radiator pentru ulei mineral încălzit cu electricitate
Căldura este radiată prin convecţie naturală de la 7, 9 sau 11 elemente de încălzire
termostat de cameră
dispozitiv anti-basculare şi supraîncălzire
Certificate de siguranţă maximă în conformitate cu standardele europene
Dimensiunile: 642x506x125mm
Puterea: 2500 W
064 | Furnizarea şi instalarea cablului electric ignifug FTG10OM1 cu secţiunea de 35 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, calitatea M1, care pătrunde între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la o temperatură de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 14 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
065 | Furnizarea şi instalarea cablului electric ignifug FTG10OM1 cu secţiunea de 16 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, calitatea M1, care pătrunde între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la o temperatură de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 14 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
066 | Furnizarea şi instalarea cablului electric ignifug FTG10OM1 cu secţiunea de 4 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, calitatea M1, care pătrunde între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la o temperatură de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 14 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
067 | Furnizarea şi instalarea cablului electric ignifug FTG10OM1 cu secţiunea de 2,5 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil
Înfăşurare: panglică de sticlă / mica ţesută sub formă elicoidală
Izolaţie: Cauciuc, G10
Înveliş: Termoplastic LS0H, calitatea M1, care pătrunde între miezuri
Culoarea: albastru
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 0.6 / 1 kV
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -15 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Rezistenţă bună la uleiuri şi unsori de tip industrial.
Comportare bună la temperaturi joase.
Asigură funcţionarea în prezenţa căldurii şi a şocurilor mecanice timp de cel puţin 90 de minute la o temperatură de 830 ° C.
Temperatura minimă a instalaţiei: 0 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 14 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru transmiterea semnalelor electrice şi a comenzilor atunci când este necesar să se asigure o securitate maximă împotriva incendiilor, cum ar fi iluminatul de urgenţă şi sistemele de alarmă, detectarea automată a incendiului, echipamentele de stingere a incendiilor, uşi cu deschidere automată, sisteme de ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, telefon de urgenţă.
Pentru instalare fixă înăuntru şi afară chiar şi în condiţii de umezeală. Se poate instala pe zidărie şi structuri metalice aferente podurilor, conductelor, ţevilor şi altor sisteme similare.
Se poate instala subteran chiar şi neprotejat.
068 | Furnizarea şi instalarea cablului electric pentru sistemul de Împământare N07G9-K cu secţiunea de 16 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil, clasa 5
Izolaţie: material elastomeric reticulat LS0H, G9
Culoarea: negru, albastru, maro, gri, roşu, alb, galben / verde
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 450/750 V
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -30 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Debit bun în conducte, rezistenţă la abraziune bună, exfoliere excelentă.
Temperatura minimă a instalaţiei: -15 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 4 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru utilizare în medii în care este esenţial să se protejeze persoanele: şcoli, birouri, teatre, metrouri, spitale, locuri de rugăciune, centre comerciale şi locuri public pentru petrecerea timpului liber şi săli de spectacole. Pentru instalare în conducte sau sisteme de recepţie sau închise. Pentru instalare fixă protejată în corpuri de iluminat sau echipamente de comutare şi control. Atunci când instalaţia este protejată cu echipamente pentru comutare şi control, aceste cabluri pot suporta tensiuni de până la 1000 V c.a. sau 750 V c.c. în raport cu pământul.
Secţiunea transversală de 1 mm2 este numai pentru circuitele aferente ascensoarelor şi lifturilor sau pentru conectarea internă a panourilor electrice pentru semnalizare şi control.
Nu se recomandă instalarea afară.
069 | Furnizarea şi instalarea cablului electric pentru sistemul de Împământare N07G9-K cu secţiunea de 4 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil, clasa 5
Izolaţie: material elastomeric reticulat LS0H, G9
Culoarea: negru, albastru, maro, gri, roşu, alb, galben / verde
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 450/750 V
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -30 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Debit bun în conducte, rezistenţă la abraziune bună, exfoliere excelentă.
Temperatura minimă a instalaţiei: -15 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 4 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru utilizare în medii în care este esenţial să se protejeze persoanele: şcoli, birouri, teatre, metrouri, spitale, locuri de rugăciune, centre comerciale şi locuri public pentru petrecerea timpului liber şi săli de spectacole. Pentru instalare în conducte sau sisteme de recepţie sau închise. Pentru instalare fixă protejată în corpuri de iluminat sau echipamente de comutare şi control. Atunci când instalaţia este protejată cu echipamente pentru comutare şi control, aceste cabluri pot suporta tensiuni de până la 1000 V c.a. sau 750 V c.c. în raport cu pământul.
Secţiunea transversală de 1 mm2 este numai pentru circuitele aferente ascensoarelor şi lifturilor sau pentru conectarea internă a panourilor electrice pentru semnalizare şi control.
Nu se recomandă instalarea afară.
070 | Furnizarea şi instalarea cablului electric pentru sistemul de Împământare N07G9-K cu secţiunea de 2,5 mm2 | m
Conductor: bară de cupru, de tip flexibil, clasa 5
Izolaţie: material elastomeric reticulat LS0H, G9
Culoarea: negru, albastru, maro, gri, roşu, alb, galben / verde
Fum Redus, Halogen Zero
Tensiunea nominală Uo / U: 450/750 V
Temperatura maximă de funcţionare: 90 ° C
Temperatura minimă de lucru (în absenţa efortului mecanic): -30 ° C
Temperatura maximă la scurt-circuit: 250 ° C
Debit bun în conducte, rezistenţă la abraziune bună, exfoliere excelentă.
Temperatura minimă a instalaţiei: -15 ° C
Raza minimă recomandată de îndoire: de 4 ori diametrul cablului
Efortul maxim în timpul funcţionării: 50 N / mm ² la nivelul secţiunii de cupru
Recomandat pentru utilizare în medii în care este esenţial să se protejeze persoanele: şcoli, birouri, teatre, metrouri, spitale, locuri de rugăciune, centre comerciale şi locuri public pentru petrecerea timpului liber şi săli de spectacole. Pentru instalare în conducte sau sisteme de recepţie sau închise. Pentru instalare fixă protejată în corpuri de iluminat sau echipamente de comutare şi control. Atunci când instalaţia este protejată cu echipamente pentru comutare şi control, aceste cabluri pot suporta tensiuni de până la 1000 V c.a. sau 750 V c.c. în raport cu pământul.
Secţiunea transversală de 1 mm2 este numai pentru circuitele aferente ascensoarelor şi lifturilor sau pentru conectarea internă a panourilor electrice pentru semnalizare şi control.
Nu se recomandă instalarea afară.
Cod articol | Descriere articol | u.m.
ZONA DE SICURITATE
101 | SUPPLY AND INSTALLATION OF THE SAFETY AREA INCLUDING: | buc
Excavation and ground movements carried out with a mechanized mean. All taxes for the demolition and / or removal of any sort of manifactures, the loading and the transportation are included and compensated. Quantity 4000 mc.
The floor will consist of: 0.03 m wear layer made of rubble coming from the fragmentation of natural rocks; The aggregates should be clean having Los Angeles <20 and LV>44 (PSV44) value. The mixture should be applied with suitable vibro-pavers and it should be compacted with rollers of suitable mass to obtain a ground plan smooth and regular; the supply of all materials, the manifacture and all the other costs necessary to give the work perfectly done and measured on site after compaction are included; 0.04 m layer of binder consisting of rubble coming from the fragmentation of natural rock. The mixture should be hot mixed in appropriate plants, with bitumen in the percentage (weight on the mixture) of between 4.1% and 5.5%, with a value of Ball and Ring between 45 and 60 ° C and Penetration between 50 and 70 dmm; 0.15 m bituminous mixture made of rubble coming from the fragmentation of natural rpcks. The aggregates should be clean and having Los Angeles <25 (LA25) value. The mixture should be applied with suitable vibro-pavers and it should be compacted with rollers of suitable mass to obtain a ground plan smooth and regular; the supply of all materials, the manifacture and all the other costs necessary to give the work perfectly done and measured on site after compaction are included. The mixture should be hot mixed in appropriate plants, with bitumen in the percentage (weight on the mixture) of between 3.8% and 5.2%, with a value of Ball and Ring between 45 and 60 ° C and Penetration between 50 and 70 dmm; 0.25 m granular mixture stabilized with continuous granulometry, including the supply of the material, the possible addition of water, the compaction by suitable vibrating rollers of a suitable weight. Every supply, processing and tax to get a work perfectly done and measured on site after compaction are included. The floor should be perfectly smoothed, levelled with possible slopes in order to allow runoff to container covers, as well as to be provided with the necessary expansion joints. Quantity 2000 mq
Reinforced concrete retaining wall: h = 130cm, foundation 130x50 cm, C 30/37, incidence 60kg/mc Quantity: L = 85 m. Loglines of collection and removal of the drainage water surface: section of a width of 192 cm and inclined side walls, concrete reinforced with Rck 200 mesh Ø8 10x10 mesh. Loglines of collection and removal of surface water drainage on the back of the retaining wall: L = 85 m, 1/2 circular pipe Ø400 in precast concrete, mortar or Rck = 15MPa.
Cls sumps for water collection: 20x20x15 with its blind cover. - Supply and installation of a logline with water collection grid (60x60) - Supply and installation of leaf gates made ​​of steel with a grating electrically weld, galvanized and framed panel, provided with the uprights, hinges and locks.
Crossing at grade consisting of reinforced concrete recasts of variable sizes: C35/45 steel B450 c incidence 45 Kg / mc and curbs AC plant dimensions of 20 mx 5 plus 20x5, reinforced concrete pavement, 0.45 m thickness reinforced with wire mesh 15x15 cm Ø10. Quantity 600 mq
PLANSA DE ATERIZARE ELICOPTER
102 | In zona de siguranta a tunelului, a fost prevazuta o zona pentru heliport cu o suprafata de aterizare de 900 mp (30 x 30 m). Pavajul trebuie realizat cu dale de 45 cm grosime armat cu un strat dublu de plasa 15 x 15 cu diametrul de 10 cm; dalele sunt asezate peste un strat de 10 cm de beton de egalizare la nivelul solului natural. | buc
CLADIREA TEHNOLOGIE
103 | Cladirea este una cu un singur etaj (7,50m x 46.48m) cu o distanta de 3,05 m de la stadiul final al podelei; include urmatoarele locatii: camera echipamentelor pentru instalatia de semnalizare (56mp); cladirea cutiei de racord (circa 35 mp); camera pentru paza impotriva incendiilor, aprox. 61 mp, adapostind un rezervor cu capacitatea de 190 mp, care contine apa pentru serviciul impotriva incendiilor; camera pentru telecomunicatii (42 mp); camera pentru tensiune scazuta (BT) (28 mp); camera transformatorului (42 mp); camera MV (31,5 mp); camera pentru energie electrica (8 mp); camera pentru masurari (2,75 mp) si camera de depozitare (6 mp). Pardoseala unitatii de control si a camerelor pentru echipamente va fi flotanta, pentru a contine instalatia de conducte, in timp ce podeaua camerei transformatorilor va fi din beton cu grosimea de 0,80 m, pentru a include fundatiile echipamentelor instalate, precum si canalele conectoare si suportii tubulaturii. Pardoseala camerei pentru control impotriva incendiilor este din dale de beton armat, fiind si acoperisul pentru rezervoarele de apa de dedesubt. Rezervoarele sunt realizate din beton armat si se afla la o adancime de 6.05 m de la nivelul solului, accesul fiind asigurat prin scari din otel inoxidabil AISI304L. Peretii rezervoarelor sunt acoperiti cu ciment rezistent la contact permanent cu apa pentru a asigura hidroizolatia necesara; fundatia este din beton armat (preia o incarcare de 50Kg/mc) avand o grosime de 40 cm. Toti peretii exteriori ai cladirii sunt pereti solizi din beton armat, cu grosimea de 25 cm, neteziti si tencuiti la exterior, inclusiv 1,5 cm de zugraveala exterioara; peretii interiori sunt pereti formati dintr-un strat de camasuiala din beton armat care la mijloc are un perete din caramida cu goluri tencuita. | buc
Cladirea a fost impartita in 3 segmente si imbinate, avand lungimile de 23,65 m, 8,40 m, respectiv 13,20 m, separate prin rosturi seismice de 8 cm. Pardoseala este realizata din predale prefabricate cu o grosime medie de 35 cm si cu greutate mica datorita straturilor de spuma poliuretanica. Acoperisul este finisat cu dale de beton armat a caror panta este mai mari de 4 cm, armatura este plasa de sarma sudata Ф6 15 x 15 cm. Deasupra stalpului-reper este asezat un strat de 10 cm de polistiren extrudat, avand o forta la compresiune de 500 kPa si apoi aplicat la cald ardezie bituminoasa cu grosimea de 6 mm, protejata de un strat de 15 cm de pietris de rau spalat. Accesul la acoperis este asigurat printr-o scara fixa finisata cu o protectie de otel galvanizat. Toate usile exterioare si cadrele lor sunt realizate din otel galvanizat cu ventilatie superioara si inferioara si pre-vopsite cu alb. Deschiderile de pe peretii exteriori sunt pentru ventilatie si sunt facute din rasina poliesterica armata cu fibre de sticla sub forma de plasa cu ochiuri mici. Peretii exteriori sunt finisati la baza cu piatra locala pana la inaltimea de 1 m.
CONSTRUIREA DE SANATATE
104 | Cladirea este una cu un singur etaj (16.70m x 13.85m) cu distanta de la nivelul final al pardoselei de 3.00 m; include urmatoarele locatii: galerie boltita (158,46 m2); zona de asteptare (25,86 m2); cladirea (8,05 m2); cabinet medical (20,47 m2) si toaleta (4,40 m2). | buc
In galeria boltita si zona de asteptare, pardoseala consta in gresie de exterior de 20x20 cm; pardoseala din camera tehnica este de tip industrial, in timp ce in cabinetul medical si in bai gresie de interior, 30x30 cm. Aceste pardoseli sunt asezate pe un strat de 5 cm de ciment si 60 cm de beton pentru izolatie.
Fundatia consta dintr-un front din beton armat cu grosimea de 40 cm. Cladirea este incadrata cu stalpi si pereti despartitori din beton armat; stalpii au dimensiunea 35x35 cm in zona galeriei boltite si 30x50 cm pentru peretii interiori ai ambulatoriului. Ca armare a structurii cabinetului medical s-au prevazut 2 pereti despartitori, perpendiculari unul fata de celalalt, de 30x153 si 30x180 cm. Peretele cabinetului medical este de 42 cm. Peretii interiori sunt din caramida cu goluri (de la 15 la 10 cm) si tencuiti. Pardoseala este realizata din predale prefabricate cu grosimea medie de 35 cm si cu greutate mica datorita straturilor de spuma poliuretanica. Acoperisul este finisat cu dale din beton a caror panta este mai mica de 4 cm si armat cu plasa din sarma sudata du ochiuri de Ф6 si dimensiunea de 15 x 15 cm. Accesul la acoperis este asigurat printr-o scara fixa finisata cu o protectie de otel galvanizat. Toate usile exterioare, ferestrele si cadrele lor sunt realizate din aluminiu si sunt pre-vopsite. Cladirea are doua intrari cu doua deschideri pentru usi, dimensiunea 250x150 cm. Exista si alte deschideri pentru ferestre de tipul rabatat de diverse dimensiuni.