## Descriere articole
Descriere articole - Instalaţii termoventilatii
Nr. crt. | Cod articol | Conţinut articol | UM
0 | 1 | 2 | 3
1 | 001 | Radiator de aluminiu cu miez de otel (bimetal) | m2
Aşezare în poziţia cerută
Racordarea la instalatie
Procurare, livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
2 | 002 | Perdea de aer, funcţionare cu aer recirculat, L = 1,00 m | buc
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
3 | 003 | Aparat de climatizare sistem monosplit, (unitate exterioară/ interioară), Qinc/rac.=1,2-2,5/1,4-2,7 KW . | buc
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
4 | 004 | Aparat de climatizare sistem monosplit, (unitate exterioară/ interioară), Qinc/rac.=2.5-3,5/2,4-3,4 KW . | buc
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
5 | 005 | Unitate exterioară de climatizare model multisplit, 1U.E./5U.I., Qinc./Qrac.=16,0/14,0KW. | buc
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
6 | 006 | Unitate interioară de climatizare montată pe perete, Qinc./Qrac.=1,7-3,5/1,5-3,2KW. | buc
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
7 | 007 | Unitate interioară de climatizare montată în plafon fals, Qinc./Qrac.=2,5-4,2/2,5-4,0KW. | buc
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
8 | 008 | Elemente de susţinere a corpurilor de încălzire având până la 2 kg/buc | kg
Confecţionarea elementelor de susţinere
Montarea elementelor de susţinere prin încastrare sau împuşcare
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
9 | 009 | Procurare elemente de susţinere corpuri de încălzire. Oţel beton profil neted. | kg
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
10 | 010 | Ţeavă de oţel pentru instalaţii înşurubată în legături aparate. D=1/2” | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
11 | 011 | Ţeavă de oţel pentru instalaţii înşurubată în legături aparate. D=3/4” | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
12 | 012 | Ţeavă de oţel pentru instalaţii înşurubată în legături aparate. D=1” | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
13 | 013 | Ţeavă de oţel pentru instalaţii înşurubată în legături aparate. D=1 1/4” | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
14 | 014 | Ţeavă de oţel pentru instalaţii înşurubată în legături aparate. D=1 1/2” | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
15 | 015 | Ţeavă de oţel pentru instalaţii înşurubată în legături aparate. D=57x3,5mm | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
16 | 016 | Ţeavă de oţel pentru instalaţii înşurubată în legături aparate. D=63,5x3,5mm | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
17 | 017 | Ţeavă de oţel pentru instalaţii înşurubată în legături aparate. D=76x3,5mm | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
18 | 018 | Brăţări pentru fixare ţevi de oţel la inst. de încălzire montate în zid D = 1/2" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
Montare
19 | 019 | Brăţări pentru fixare ţevi de oţel la inst. de încălzire montate în zid D = 3/4" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
Montare
20 | 020 | Brăţări pentru fixare ţevi de oţel la inst. de încălzire montate în zid D = 1" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
Montare
21 | 021 | Brăţări pentru fixare ţevi de oţel la inst. de încălzire montate în zid D = 1 1/4" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
Montare
22 | 022 | Brăţări pentru fixare ţevi de oţel la inst. de încălzire montate în zid D = 1 1/2" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
Montare
23 | 023 | Brăţări pentru fixare ţevi de oţel la inst. de încălzire montate în zid D = 57x3,5mm | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
Montare
24 | 024 | Brăţări pentru fixare ţevi de oţel la inst. de încălzire montate în zid D = 63,5x3,5mm | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
Montare
25 | 025 | Brăţări pentru fixare ţevi de oţel la inst. de încălzire montate în zid D = 76x3,5mm | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
Montare
26 | 026 | Confecţionarea şi montarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin planşee D = 1” | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
27 | 027 | Confecţionarea şi montarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin planşee D = 1 1/4” | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
28 | 028 | Confecţionarea şi montarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin planşee D = 1 1/2” | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
29 | 029 | Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri D = 1” | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
30 | 030 | Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri D = 1 1/4” | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
31 | 031 | Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri D = 1 1/2” | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
32 | 032 | Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri D = 2” | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
33 | 033 | Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri D = 4” | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
34 | 034 | Robinet colţar simplu reglaj pe tur D = 1/2" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
35 | 035 | Robinet colţar simplu reglaj pe retur D = 1/2" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
36 | 036 | Robinet de golire D = 1/2" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
37 | 037 | Robinet de trecere D = 1" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
38 | 038 | Robinet de trecere D = 2 1/2" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
39 | 039 | Ventil manual de aerisire montat pe radiator. | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
40 | 040 | Ventil manual de aerisire montat pe coloană, 1/2" . | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
41 | 041 | Pregătirea suprafeţei de metal prin curăţirea cu peria de sârmă | m2
Curăţirea cu peria de sârmă în vederea îndepărtării ruginei sau a depunerilor diverse
42 | 042 | Grunduirea conductelor şi aparatelor cu grund în două straturi | m2
Curăţarea şi degresarea conductelor şi aparatelor
Aplicarea grundului de miniu în două straturi
43 | 043 | Vopsitorii la conducte şi ap. cu vopsea de ulei albă în 2 straturi . | m2
Curăţarea şi degresarea
Aplicarea unui grund de îmbinare
Vopsirea suprafeţei grunduite cu două straturi de vopsea de ulei gata preparată şi un strat de lac incolor
44 | 044 | Izolare conducte cu saltele de vată minerală g=20mm. | m2
Confectionarea saltelelor prin coaserea materialului termoizolant
Înfăşurarea pe conducte şi coaserea rosturilor de îmbinare
Legarea izolaţiei cu inele de sârmă şi palmarea suprafeţei
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
45 | 045 | Protecţia termoizolaţiei | m2
Croirea, aplicarea şi legarea cu sârmă din oţel moale zincată a foliei din PVC
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
46 | 046 | Susţinerea termoizolaţiei conductelor cu inele antiglisante şi antitasante | m2
Confecţionarea inelelor antiglisante şi antitasante din bandă de oţel de 20x2 mm şi montarea acestora pe conductă cu şuruburi
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
47 | 047 | Efectuare probă etanşeitate la presiune a inst. inc. centrală cu suprafaţa totală de încălzire a corpurilor este: 201 mp la 500mp | m2
48 | 048 | Idem , dilatare - contractare | m2
49 | 049 | Spălare cu apă potabilă a inst. interioare de încălzire centrală cu supraf. corp 201 - 500 mp | m2
50 | 050 | Schela metalica tubulara pentru montarea conductelor | m2
Montarea şi demontarea schelei
Montarea şi demontarea platformelor de lucru
Sortarea, curăţarea şi stivuirea materialelor şi elementelor de schelă
51 | 051 | Ţeavă PVC pentru colectare condens D=20mm (Vezi listă mat.) | m
Montare
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
52 | 052 | Ţeavă PVC pentru colectare condens D=26mm (Vezi listă mat.) | m
Montare
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
53 | 053 | Ţeavă PVC pentru colectare condens D=32mm (Vezi listă mat.) | m
Montare
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
54 | 054 | Mufe, coturi, teuri PVC (Vezi listă mat.) | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
55 | 055 | Montare contor energie termică D=1/2” | buc
Însemnarea, tăierea şi calibrarea capetelor ţevii şi montarea prin înşurubare a contorului, inclusiv înfăşurarea cu fuior de cânepă şi vopsea de miniu a filetelor
56 | 056 | Montare contor energie termică D=4” | buc
Însemnarea, tăierea şi calibrarea capetelor ţevii şi montarea prin înşurubare a contorului, inclusiv înfăşurarea cu fuior de cânepă şi vopsea de miniu a filetelor
57 | 057 | Ramă cu plasă de sârmă 550 x 550 mm (asimilat) | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
58 | 058 | Ramă cu jaluzele mobile 550 x 550 (asimilat) | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
59 | 059 | Canal secţiune rectangulară 550 x 550 mm, L = 2 m din tablă zincată 1 mm | m2
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
60 | 060 | Clapetă reglaj 500 x 500 mm. | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
61 | 061 | Ramă cu plasă de sârmă 350 x 350 mm (asimilat) | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
62 | 062 | Racord elastic 550 x 550 mm, L = 200mm. | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
63 | 063 | Ventilator axial de perete Q=3500mc/h; H=10mmCA | buc
procurare
asezare la pozitie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
64 | 064 | Ramă cu plasă de sârmă 500 x 500 mm | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
65 | 065 | Canal secţiune circulară, D = 450 mm şi L = 3,5 m | buc
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
66 | 066 | Izolaţii vată minerală. | m2
confectionarea saltelelor prin coaserea materialului termoizolant
înfăşurarea pe conducte şi coaserea rosturilor de îmbinare
legarea izolaţiei cu inele de sârmă şi palmarea suprafeţei
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
67 | 067 | Protecţie izolaţii cu folie PVC | m2
înfăşurarea pe conducte şi coaserea rosturilor de îmbinare
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
68 | 068 | Confecţionare dispozitive de susţinere | kg
confectionare pe santier
69 | 069 | Montare dispozitive de susţinere | kg
montare
70 | 070 | Strapungeri in zidarie de caramida, 0,55x0,55m. | buc
practicarea gaurilor in zidarie
ajustarea gaurilor
71 | 071 | Ventiloconvector de pardoseală sau de plafon | buc
asezare la pozitie
racordarea la instalaţia de încălzire
efectuare probe de presiune
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
72 | 072 | Ţeavă oţel inst. sudată long. sudură în distribuţie 89 x 3,5 mm. | m
montarea pe perete
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
73 | 073 | Ţeavă oţel inst. sudată long. sudură în distribuţie 108 x 4 mm. | m
montarea pe perete
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
74 | 074 | Ţeavă oţel inst. sudată long. sudură în distribuţie 4". | m
montarea pe perete
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
75 | 075 | Suporţi conducte, tuburi diverse, colectoare distribuitoare, aparate, recipienţi div. între 31 – 65 kg | kg
confectionare
montare suporti
76 | 076 | Procurare susţinere conducte, tuburi diverse, colectoare distribuitoare, aparate şi recipienţi diverşi | kg
77 | 077 | Confecţionarea şi montarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin planşee D = 2” | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
78 | 078 | Confecţionarea şi montarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin planşee D = 127 | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
79 | 079 | Confecţionarea şi montarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri D = 2 1/2" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
80 | 080 | Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri D = 3” | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
81 | 081 | Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri D = 127 | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
82 | 082 | Vana cu trei căi pentru ventiloconvector | buc
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
83 | 083 | Robinet de trecere D = 1/2" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
84 | 084 | Robinet de trecere D = 3/4" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
85 | 085 | Robinet de trecere D = 1 1/4" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
86 | 086 | Tubulatură flexibilă izolată aer proaspăt ventiloconvectoare, D = 150 mm | m2
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
87 | 087 | Tubulatură flexibilă evacuare aer viciat grupuri sanitare, D = 100 mm | m2
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
88 | 088 | Grilă cu plasă de sârmă şi jaluzele antiploaie D =100mm | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
89 | 089 | Grilă cu plasă de sârmă şi jaluzele antiploaie D =150mm cu plenum grilă inclus | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
90 | 090 | Ţeavă PVC-U, D = 32mm pentru evacuare condens | m
Montare
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
91 | 091 | Ventilator grup sanitar cu timer şi senzor de prezenţă Q=100mc/h | buc
montare
asezare la pozitie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
92 | 092 | Montare repartitor energie termică | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
93 | 093 | Efectuare probă etanşeitate la presiune a cond. pt. alim. aeroterme şi baterii cu D = 3/8" la 1" | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
punerea sub presiune a conductei
golirea conductei
94 | 094 | Cot din PVC-U, D = 32mm | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
95 | 095 | Ramificaţie simplă din PVC-U, D = 32mm | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
96 | 096 | Confecţionarea şi montarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin planşee D = 4" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
97 | 097 | Tubulatură flexibilă izolată aer proaspăt ventiloconvectoare, D = 200 mm | m2
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
98 | 098 | Grilă cu plasă de sârmă şi jaluzele antiploaie D =200mm cu plenum grilă inclus | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
99 | 099 | Perdea de aer cu recirculare, L = 1,40 m | buc
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
100 | 100 | Perdea de aer cu recirculare, L = 2,00 m | buc
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
101 | 101 | Montare contor energie termică D=1” | buc
Însemnarea, tăierea şi calibrarea capetelor ţevii şi montarea prin înşurubare a contorului, inclusiv înfăşurarea cu fuior de cânepă şi vopsea de miniu a filetelor
102 | 102 | Perdea de aer cu recirculare, L = 1,60 m | buc
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
103 | 103 | Robinet de trecere D = 1 1/2" | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
104 | 104 | Tubulatură flexibilă izolată aer proaspăt la aparate climatizare cu aport de aer proaspăt, D = 100 mm | m2
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
105 | 105 | Grilă de transfer 300 x 100 mm | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
106 | 106 | Montare contor energie termică D=3” | buc
Însemnarea, tăierea şi calibrarea capetelor ţevii şi montarea prin înşurubare a contorului, inclusiv înfăşurarea cu fuior de cânepă şi vopsea de miniu a filetelor
107 | 107 | Canale drepte confecţionate cu perimetrul secţiunii de 400 - 700 mm cu secţiune dreptunghiulară din tablă zincată de 0,5 mm | m2
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
108 | 108 | Piesă specială, cot secţiune dreptunghiulară cu perimetrul secţiunii 400 - 700mm din tablă zincată de 0,5mm | m2
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
109 | 109 | Piesă specială, cot gata confecţionat cu perimetrul secţiunii 700 - 1600mm cu secţiune dreptunghiulară din tablă zincată de 0,5mm | m2
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
110 | 110 | Piesă specială, confecţionată pe şantier cu perimetrul secţiunii 700 - 1600mm cu schimb. secţiune rotundă din tablă zincată de 0,6mm | m2
masurarea si taierea tablei
confectionarea piesei
fixarea
verificarea si depozitarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
111 | 111 | Ramă cu plasă de sârmă, cu P = 400 – 700 mm, montată pe canal Ø 159 x 4,5 mm la P.A. | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
112 | 112 | Guri de refulare pe canal dreptunghiular cu reglaj prin fantă cu H = 100 mm şi l = 250 mm | buc
asezare la pozitie
montarea
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
113 | 113 | Priză de aer montată în zidărie la capătul tunelului de salvare | buc
trasarea şi ajustarea golului de montaj
practicarea gaurilor in zidarie
prepararea mortarului de ciment şi ipsos
asezare la poziţie si verificare
fixare cadru cu ciment - mortar
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
114 | 114 | Capac de vizitare, punct de măsură, confecţionat pe şantier, detaliul tip 60 / 272, tip A, Ø 80 mm, montat pe canal rectangular | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
115 | 115 | Montare agregat filtroventilare FV.2. – 750 (ventilator G = 25kg) | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
116 | 116 | Montare filtru de aer | buc
asezare la pozitie
montarea
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
117 | 117 | Montare agregat filtroventilare FV.2. – 750 (montare micromanometru diferenţial 0 – 50 mm H2O) | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
118 | 118 | Montare agregat filtroventilare FV.2. – 750 (montare vană antisuflu Dn 150 mm) | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
119 | 119 | Montare agregat filtroventilare FV.2. – 750 (montare supapă suprapresiune Dn 100 mm) | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
120 | 120 | Trecere etanşă prin pereţi pentru conductă Ø 3/8” | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
121 | 121 | Trecere etanşă prin pereţi pentru conductă Ø 159 x 4,5 mm | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
122 | 122 | Montare racord flexibil din pânză hidrofugată cu flanşe de oţel cornier, P . 400 – 700 mm. | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
123 | 123 | Dispozitiv pentru susţinerea aparatelor, conductelor, gata confecţionate, din oţel profilat, greutate sub 5 kg/ buc. | kg
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
124 | 124 | Confecţionare dispozitiv pentru susţinerea aparatelor, conductelor, gata confecţionate, din oţel profilat, greutate sub 5 kg/ buc. | kg
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
125 | 125 | Susţinerea elastică a ventilatorului pe suporţi de cauciuc. | buc
fixarea la pozitie
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
126 | 126 | Canale drepte confecţionate cu perimetrul secţiuni de 400 – 700 mm cu secţiune circulară din tablă oţel - zincată de 0,5 mm grosime. | m2
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
127 | 127 | Piesă specială, cot secţiune circulară din tablă de oţel zincată, grosimea de 0,5 mm cu Ø 150 mm , R = 150 mm,  = 900 | m2
Ridicarea la pozitie
Verificarea pozitiei de montare
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
128 | 128 | Robinet de fontă cu ventil şi mufe Ø 3/8”, Pn. 8 bar. | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
129 | 129 | Ţeavă de OL. neagră, înşurubată în instalaţii cu FL + MF, execuţie obişnuită, fără sudură Ø 3/8”. | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
130 | 130 | Ţeavă din Ol. sudată STAS 404 / 1 – 98, fără sudură laminată la cald Ø 159 x 4,5 mm. | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
131 | 131 | Brăţări pentru fixare conducte Ø 3/8”. | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
Montare
132 | 132 | Brăţări pentru fixare conducte Ø 159. | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
Montare
133 | 133 | Flanşă plată rotundă Dn. 150 mm, Pn. 16 (pentru supape de suprapresiune şi vană antisuflu | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
Montare
134 | 134 | Grunduirea conductelor şi aparatelor cu grund in doua straturi. | m2
curăţare şi degresare conducte
aplicarea grundului în două straturi
135 | 135 | Vopsirea conductelor cu 2 straturi de vopsea de ulei bleu V. 631 – 1 şi un strat lac, 10 m Ø 3/8” x 0,053 mp/m + 5 m Ø 159 x 0-,5 mp / m=3,03. | m2
Curăţarea şi degresarea
Aplicarea unui grund de îmbinare
Vopsirea suprafeţei grunduite cu două straturi de vopsea de ulei gata preparată şi un strat de lac incolor
136 | 136 | Vopsire manuală a suporţilor din oţel cu grund. | t
curăţare şi degresare suporti
aplicarea grundului în două straturi
137 | 137 | Vopsire manuală a suporţilor din oţel cu vopsea de ulei | t
Curăţarea şi degresarea
Aplicarea unui grund de îmbinare
Vopsirea suprafeţei grunduite cu două straturi de vopsea de ulei gata preparată
138 | 138 | Curăţare de rugină a suprafeţelor. | t
Curăţarea cu peria de sarma
139 | 139 | Forţe de muncă pentru probe de punere în funcţiune a ventilatorului de o,5 Kw. | buc
140 | 140 | Energie electrică pentru probe de punere în funcţiune. | kw
141 | 141 | Efectuarea probei de etanşeitate la presiune a instalaţiei . | buc
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
punerea sub presiune a conductei
golirea conductei
142 | 142 | Canale drepte confecţionate cu perimetrul secţiuni de 400 – 700 mm cu secţiune dreptunghiulară din tablă zincată de 0,5 mm | m2
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
143 | 143 | Robinet de trecere D = 2". | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
144 | 144 | Robinet de trecere D = 3/8" montat pe conducta de aerisire. | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
145 | 145 | Cazan la sol in condensatie pentru prepararea agentului termic apa calda, cu arzator modulant de la 20% la 100 % cu preamestec total, cu tablou de comanda, putere utila minima/maxima: 29/166 kW la temperatura tur/retur 80/60 °C, complet echipat cu elemente de automatizare. | buc
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
146 | 146 | Montare pompa recirculare cazan 2.5mc/h, 3mCA, alimentata la 220V/50Hz, putere 150W. | buc
asezare la pozitie
montarea pompei
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
147 | 147 | Montare pompa circulatie injectie cazane, debit : 5 mc/h, inaltime de pompare : 1,79 mCA la turatie medie, putere electrica : 90 W, alimentare monofazata. | buc
asezare la pozitie
montarea pompei
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
148 | 148 | Montare pompa circulatie apa calda 80/60°C, debit : 12,5 mc/h, inaltime de pompare : 6,5mCA la turatie medie, putere electrica : 730 W, alimentare monofazata. | buc
asezare la pozitie
montarea pompei
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
149 | 149 | Montare pompa circulatie alimentare boiler, debit : 8,02 mc/h, inaltime de pompare : 1,71mCA ,la turatie medie, putere electrica : 320 W, alimentare monofazata. | buc
asezare la pozitie
montarea pompei
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
150 | 150 | Montare vas de expansiune închis de 150 l, 3 bar . | buc
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
151 | 151 | Montare butelie egalizare presiune Ø 276mm, H =2 m | buc
confectionare
montarea buteliei
efectuarea probelor
racodarea la instalaţie
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
152 | 152 | Boiler preparare apa calda menajera, capacitate 800litri, cilindric, vertical, debit continuu 2,43mc/h, la Δt=33°C. | buc
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
153 | 153 | Filtru apă rece Ø 1" . | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
154 | 154 | Statie dedurizare apa 1.2mc/h, 220V/50Hz, putere 10 W . | buc
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
155 | 155 | Rezervor apă tratată, capacitate 500 l. | buc
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
156 | 156 | Pompa apa adaos, 1mc/h, 20mCA, 380V/50Hz, putere 660W | buc
asezare la pozitie
montarea pompei
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
157 | 157 | Montare elemente automatizare cazan . | buc
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
158 | 158 | Robinet de trecere cu cep drept, cu mufe pentru inst. de incalzire D=3/4" . | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
159 | 159 | Robinet de trecere cu cep drept, cu mufe pentru inst. de incalzire D=1" | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
160 | 160 | Robinet de trecere cu cep drept, cu mufe pentru inst. de incalzire D=1 1/4". | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
161 | 161 | Robinet de trecere cu cep drept, cu mufe pentru inst. de incalzire D=1 1/2". | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
162 | 162 | Robinet de trecere cu cep drept, cu mufe pentru inst. de incalzire D=2 1/2". | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
163 | 163 | Robinet de trecere cu cep drept, cu mufe pentru inst. de incalzire D=3". | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
164 | 164 | Robinet de trecere cu cep drept, cu mufe pentru inst. de incalzire D=1/2". | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
165 | 165 | Armaturi fine pentru cazane - termometru. | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
166 | 166 | Armaturi fine pentru cazane - presostat. | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
167 | 167 | Teacă pentru termometru . | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
168 | 168 | Supapă de siguranţă D = 1”. | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
169 | 169 | Ţeavă oţel inst. sudată long. sudură în centrale termice, 89 x 3,5 mm. | m
montarea pe perete
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
170 | 170 | Grunduirea conductelor şi aparatelor cu grund într-un strat. | buc
curăţare şi degresare conducte
aplicarea grundului într-un strat
171 | 171 | Efectuarea probei de etanşeitate la presiune a conductelor şi aparatelor Ø 3/8" la 1". | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
punerea sub presiune a conductei
golirea conductei
172 | 172 | Efectuarea probei de etanşeitate la presiune a conductelor şi aparatelor Ø 1 1/4" la 2". | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
punerea sub presiune a conductei
golirea conductei
173 | 173 | Efectuarea probei de etanşeitate la presiune a conductelor şi aparatelor Ø 54x3mm la 83x3,5mm. | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
punerea sub presiune a conductei
golirea conductei
174 | 174 | Efectuarea probei de etanşeitate la presiune a conductelor şi aparatelor Ø 89x3,5mm la 159x4,5mm. | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
punerea sub presiune a conductei
golirea conductei
175 | 175 | Efectuarea probei de dilatare-contractare si functionare a conductelor şi aparatelor Ø 3/8" la 1". | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
punerea in functiune a instalatiei de incalzire
golirea conductei
176 | 176 | Efectuarea probei de dilatare-contractare si functionare a conductelor şi aparatelor Ø 1 1/4" la 2". | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
punerea in functiune a instalatiei de incalzire
golirea conductei
177 | 177 | Efectuarea probei de dilatare-contractare si functionare a conductelor şi aparatelor Ø 54x3mm la 83x3,5mm. | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
punerea in functiune a instalatiei de incalzire
golirea conductei
178 | 178 | Efectuarea probei de dilatare-contractare si functionare a conductelor şi aparatelor Ø 89x3,5mm la 159x4,5mm. | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
punerea in functiune a instalatiei de incalzire
golirea conductei
179 | 179 | Spălare hidraulica a conductelor cu DN sub 50 mm | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
golirea conductei
repetarea umplerii până la obţinerea de apă curată
180 | 180 | Spălare hidraulica a conductelor cu DN 65mm; 80mm. | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
golirea conductei
repetarea umplerii până la obţinerea de apâ curată
181 | 181 | Suporti conducte. | kg
confectionare
montare suporti
182 | 182 | Procurare suporti conducte - cornier aripi egale 40x40x5. | kg
183 | 183 | Procurare suporti conducte - bandă oţel 40 x 20. | kg
184 | 184 | Procurare suporţi conducte - bolţ . | buc
185 | 185 | Procurare suporţi conducte - cartuş pentru bolţ . | buc
186 | 186 | Procurare suporţi conducte - oxigen gazos . | m3
187 | 187 | Procurare suporţi conducte - carbură de calciu. | kg
188 | 188 | Procurare suporţi conducte - sârmă de sudură. | kg
189 | 189 | Clapeta de sens Dn= 20. | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
190 | 190 | Clapeta de sens Dn= 25. | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
191 | 191 | Clapeta de sens Dn= 50. | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
192 | 192 | Clapeta de sens Dn= 65. | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
193 | 193 | Cazan la sol in condensatie pentru prepararea agentului termic apa calda, cu arzator modulant de la 20% la 100 % cu preamestec total, cu tablou de comanda, putere utila minima/maxima: 16/87 kW la temperatura tur/retur 80/60 °C, complet echipat cu elemente de automatizare. | buc
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
194 | 194 | Montare pompa circulatie injectie cazane, debit : 7,5 mc/h, inaltime de pompare : 3 mCA la turatie medie, putere electrica : 190 W, alimentare monofazata. | buc
asezare la pozitie
montarea pompei
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
195 | 195 | Montare vas de expansiune închis de 80 l, 3 bar. | buc
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
196 | 196 | Montare butelie egalizare presiune Ø 400mm, H=1,8 m | buc
confectionare
montarea distribuitorului
efectuarea probelor
racodarea la instalaţie
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
197 | 197 | Montare distribuitor-colector Ø 133 x 4mm, H=1,96 m. | buc
confectionare
montarea distribuitorului
efectuarea probelor
racodarea la instalaţie
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
198 | 198 | Montare electropompă circulaţie încălzire, Q= 15 mc/h, Hp = 10 mCA . | buc
asezare la pozitie
montarea pompei
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
199 | 199 | Pompă pentru boiler, Q = 8 mc/h, Hp = 2mCA . | buc
asezare la pozitie
montarea pompei
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
200 | 200 | Boiler preparare apă caldă menajeră, capacitate 1000 l . | buc
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
201 | 201 | Staţie dedurizare apă 1,6 mc/h. | buc
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
203 | 202 | Rezervor apă tratată, capacitate 1000 l . | buc
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
203 | 203 | Montare chiller preparare apă rece 7/12grdC, Qracire = 143 kW . | buc
aşezare la poziţie
montarea
racordarea la instalatie
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
204 | 204 | Robinet de reţinere cu ventil drept cu mufe 1 1/4" | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
205 | 205 | Robinet de reţinere cu ventil drept cu mufe 1 1/2" | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
206 | 206 | Robinet de reţinere cu ventil drept cu mufe 4" | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
207 | 207 | Robinet ventil sferic Ф 1 1/2" | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
208 | 208 | Robinet ventil sferic Ф 4" | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
209 | 209 | Robinet de golire Ф 3/4" | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
210 | 210 | Armături fine pentru cazane termometru drept cu apărătoare | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
211 | 211 | Săpătură manuală de pământ în spaţii limitate peste 1 m lăţime în teren tare; 0-2 m adâncime, în teren tare | m3
săpătură manuală pentru şanturi cu latime mai mare de 1.0 m
categoria solului: tare
impraştirea pământului în vecinătatea săpăturii
compactarea umpluturii în straturi de max.10 mc grosime sol coeziv, surplusul de pământ trebuie să fie evacuat
212 | 212 | Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici aşezati orizontali pentru şanţ | m2
sapatura si evacuarea manuala a pamantului din transee
sprijinirea malurilor
213 | 213 | Umplutură pt. şanţuri de conducte de apă, pentru patul conductelor, umplutura fiind din nisip | m3
imprastierea in straturi a umpluturii
baterea cu maiul de mana
214 | 214 | Împrăştierea cu lopata în straturi uniforme 15 mc grosime a pământului din săpătură. | m3
imprastierea in straturi a umpluturii
215 | 215 | Compactarea cu maiul de mână în straturi uniforme de până la 30 mc grosime | m3
imprastierea in straturi uniforme a umpluturii cu udarea fiecarui strat
compactarea cu maiul de mana
216 | 216 | Nivelarea fundului tranşeelor | 100m2
nivelarea fundului transeeelor
217 | 217 | Montarea parapetelor şi podeţelor metalice de inventar la şanţuri pentru conducte | m
montarea si rigidizarea elementelor
demontarea si depoziatrea lor in stiva
218 | 218 | Susţineri pentru cabluri şi conducte întâlnite în cale | m
confectionarea grinzilor de sustinere din bile de fag, confectionarea jgheabului de scanduri
confectionarea popilor de sustinere si montarea ingrijita sub cabluri sau conducte, inclusiv demontare
219 | 219 | Transportul cu roaba la 20 de m | t
220 | 220 | Încărcarea manuală a pământului în auto | t
221 | 221 | Transportul pământului şi molozului cu basculanta la 20 Km | t
222 | 222 | Spălarea hidraulică a conductelor cu Dn. 100 | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
golirea conductei
repetarea umplerii până la obţinerea de apâ curată
223 | 223 | Ramă cu plasă de sârmă 650 x 650 mm (asimilat) | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
224 | 224 | Ramă cu jaluzele mobile 650 x 650 mm (asimilat) | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
225 | 225 | Canal secţiune rectangulară 650 x 650 mm, l = 1,50 m din tablă zincată 1 mm | m2
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
226 | 226 | Clapetă reglaj 600 x 600 mm. | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
227 | 227 | Ramă cu plasă de sârmă 600 x 600 mm (asimilat) | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
228 | 228 | Racord elastic 650 x 650 mm | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
229 | 229 | Ventilator axial de perete Q=10500mc/h; H=10mmCA (asimilat) | buc
asezare în pozitia cerută
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
230 | 230 | Ramă cu plasă de sârmă 800 x 800 mm (asimilat) | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
231 | 231 | Canal secţiune circulară | m2
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
232 | 232 | Robinet de trecere cu cep drept, cu mufe pentru inst. de incalzire D=2" | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
233 | 233 | Armături fine pentru cazane - manometru | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
234 | 234 | Clapeta de sens Dn= 1 1/4”. | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
235 | 235 | Clapeta de sens Dn= 1 1/2”. | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
236 | 236 | Montare cazan oţel presurizat cu funcţionare pe combustibil gazos Q = 140000kcal/h - existent | buc
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
237 | 237 | Montare arzător gaze naturale - existent | buc
montarea
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
238 | 238 | Montare pompa recirculare cazan - existentă | buc
asezare la pozitie
montarea pompei
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
239 | 239 | Montare pompa circulatie apa calda 80/60°C - existentă | buc
asezare la pozitie
montarea pompei
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
240 | 240 | Montare pompa circulatie alimentare boiler -existentă | buc
asezare la pozitie
montarea pompei
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
241 | 241 | Montare vas de expansiune închis de 250 llitri existent | buc
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
242 | 242 | Montare boiler preparare apa calda menajera, capacitate 1000litri, cilindric, vertical - existent | buc
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
243 | 243 | Montare filtru apă rece Ø 1" - existent | buc
asezare la pozitie
montarea
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
244 | 244 | Montare statie dedurizare apa 2.4mc/h - existenta | buc
asezare la pozitie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
245 | 245 | Armături fine pentru cazane - termometru - existent | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
246 | 246 | Armături fine pentru cazane - manometru - existent | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
247 | 247 | Supapă de siguranţă D = 1” - existent | buc
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
248 | 248 | Montare distribuitor colector | buc
confectionare
montarea distribuitorului
efectuarea probelor
racodarea la instalaţie
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
249 | 249 | Ţeavă neagră oţel preizolată D.ext = 114,3 mm | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
250 | 250 | Cot ţeavă preizolată D.ext = 114,3 mm | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
251 | 251 | Kit evacuare gaze arse (FT- 8.15) | m2
asezare la pozitie
montarea
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
252 | 252 | Vana cu 3 cai cu servomotor si automatizata, 3”. | buc
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
253 | 253 | Montare contor agent termic răcire D=4”. | buc
Însemnarea, tăierea şi calibrarea capetelor ţevii şi montarea prin înşurubare a contorului, inclusiv înfăşurarea cu fuior de cânepă şi vopsea de miniu a filetelor
254 | 254 | Montare contor agent termic încălzire D=1” ( contor Dn 25 mm, Q = 6 mc/h – reţeaua de termoficare) | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
255 | 255 | Unitate exterioara de climatizare model multisplit, Qinc./Qrac.=7,1/8,6KW. | buc
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
256 | 256 | Montare contor energie termică D=2” | buc
Însemnarea, tăierea şi calibrarea capetelor ţevii şi montarea prin înşurubare a contorului, inclusiv înfăşurarea cu fuior de cânepă şi vopsea de miniu a filetelor
257 | 257 | Vana cu 3 cai cu servomotor si automatizata, 2”. | buc
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
258 | 258 | Pompa apa adaos, 1mc/h, 8 mCA, 220V/50Hz, putere 450W | buc
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
259 | 259 | Boiler preparare apa calda menajera, capacitate 300litri, cilindric, vertical, debit continuu 2,43mc/h, la Δt=33°C. | buc
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
260 | 260 | Montare pompa circulatie injectie cazane, debit : 4 mc/h, inaltime de pompare : 1,79 mCA la turatie medie, putere electrica : 90 W, alimentare monofazata. | buc
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
261 | 261 | Montare pompa circulatie apa calda 80/60°C, debit : 7,4 mc/h, inaltime de pompare : 4,5 mCA la turatie medie, putere electrica : 700 W, alimentare monofazata . | buc
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
262 | 262 | Montare pompa circulatie alimentare boiler, debit : 3,2 mc/h, inaltime de pompare : 1,6 mCA la turatie medie, putere electrica : 300 W, alimentare monofazata. | buc
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
263 | 263 | Montare microcentrala electrica pentru preparare agent termic incalzire Q= 12 KW. | buc
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
264 | 264 | Montare vas de expansiune închis de 10 litri. | buc
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
265 | 265 | Efectuare probă etanşeitate la presiune a inst. inc. centrală cu suprafaţa totală de încălzire a corpurilor pana la 100mp | m2
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
punerea sub presiune a conductei
golirea conductei
266 | 266 | Efectuare probă dilatare - contractare la presiune a inst. inc. centrală cu suprafaţa totală de încălzire a corpurilor pana la 100mp | m2
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
punerea in functiune a instalatiei de incalzire
golirea conductei
267 | 267 | Spălare cu apă potabilă a inst. interioare de încălzire centrală cu supraf. corp pana la 100mp. | m2
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
golirea conductei
repetarea umplerii până la obţinerea de apâ curată
268 | 268 | Ţeavă oţel d = 500 mm | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
269 | 269 | Teava neagra din otel, preizolata, termoizolatie din spuma poliuretanica, cu manta de protectie din polietilena dura, pozata in sol umed, D = 57/160mm. | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
270 | 270 | Teava neagra din otel, preizolata, termoizolatie din spuma poliuretanica, cu manta de protectie din polietilena dura, pozata in sol umed, D = 76/160mm. | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
271 | 271 | Punct fix pentru conducte preizolate D = 76/160mm. | buc
confectionarea suportului
montarea suportului
fixarea conductei
272 | 272 | Perna elastica de dilatatie pentru conducte preizolate montate ingropat. | buc
montarea compensatorului
racordarea compensatorului la instalatie
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
273 | 273 | Cot la 900 pentru conducte preizolate, D =57/160mm. | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
274 | 274 | Cot la 900 pentru conducte preizolate, D =76/160mm. | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
275 | 275 | Teu pentru conducte preizolate, D=76x57x76/160mm. | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
276 | 276 | Confectionare montare + cimentare teava de protectie la trecere prin ziduri D = 219mm | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
277 | 277 | Spălare hidraulica a conductelor cu DN sub 50 mm | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
golirea conductei
repetarea umplerii până la obţinerea de apâ curată
278 | 278 | Idem, Dn 65 mm; 80 mm | m
umplerea conductei cu apă
deschiderea ventilului pentru evacuarea aerului
golirea conductei
repetarea umplerii până la obţinerea de apâ curată
279 | 279 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana 1 m latime in pamant cu umiditate naturala; 0-1,5 m adancime. 198mx1.0mx1.0m= 198 m3 | m3
săpătură manuală pentru şanturi cu latime mai mica de 1.0 m
categoria solului: normal
impraştirea pământului în vecinătatea săpăturii
compactarea umpluturii în straturi de max.10 mc grosime sol coeziv, surplusul de pământ trebuie să fie evacuat
280 | 280 | Folie de plastic pentru avertizare existenta conducta (asimilat) | m
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
281 | 281 | Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte | m
montarea si rigidizarea elementelor
demontarea si depoziatrea lor in stiva
282 | 282 | Radiator electric P=2000 W | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
283 | 283 | Montare pompa circulatie alimentare boiler, debit : 3,5 mc/h, inaltime de pompare : 4,5 mCA la turatie medie, putere electrica : 300 W, alimentare monofazata. | buc
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
284 | 284 | Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri D = 152 mm | buc | Cristina Radu 11.05.2011
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
285 | 285 | Aparat de climatizare sistem monosplit, (unitate exterioară/ interioară), Qinc/rac.=2,87/2,79 KW | buc | Cristina Radu 11.05.2011
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
286 | 286 | Aparat de climatizare sistem monosplit, (unitate exterioară/ interioară), Qinc/rac.=3,75/3,52 KW | buc | Cristina Radu 11.05.2011
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
287 | 287 | Aparat de climatizare sistem monosplit, (unitate exterioară/ interioară), Qinc/rac.=5,72/5,34 KW | buc | Cristina Radu 11.05.2011
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
288 | 288 | Montare centrala electrica pentru preparare agent termic incalzire Q= 30 KW | buc | Cristina Radu 11.05.2011
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
289 | 289 | Montare vas de expansiune închis de 24 l, 6 bar. | buc | Cristina Radu 11.05.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
290 | 290 | Montare microcentrala electrica pentru incalzire, P=24KW, | buc | D. Niculae 18.05.2011
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
291 | 291 | Montare vas de expansiune închis de 25 l, 6 bar. | buc | D. Niculae 18.05.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
292 | 292 | Robinet de trecere D = 1/2" montat pe conducta de aerisire. | buc | D. Niculae 18.05.2011
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
293 | 293 | Cazan mural in condensatie pentru incalzire, cu functionare pe gaze naturale, echipat cu tablou de comanda, statie neutralizare condens si arzator pe gaz din inox, cu preamestec, sonda de temperatura exterioara, puterea termica utila minima/maxima:16,6/107 kW la temperatura tur/retur 80/60°C. | buc | D. Niculae 18.05.2011
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
294 | 294 | Montare pompa circulatie agent termic apa calda 80/60°C, pentru instalatia de incalzire, debit : 4,0 mc/h, inaltime de pompare : 3,2 mCA la turatie medie, putere electrica : 300 W, alimentare monofazata. | buc | D. Niculae 18.05.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
295 | 295 | Montare pompa circulatie agent termic apa calda 80/60°C, pentru boiler, debit : 1,5 mc/h, inaltime de pompare : 1,0 mCA la turatie medie, putere electrica : 200 W, alimentare monofazata. | buc | D. Niculae 18.05.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
296 | 296 | Montare pompa injectie cazan, debit : 3,5 mc/h, inaltime de pompare : 1,0 mCA la turatie medie, putere electrica : 150 W, alimentare monofazata. | buc | D. Niculae 18.05.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
297 | 297 | Montare vas de expansiune închis de 100 l, 6 bar. | buc | D. Niculae 18.05.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
298 | 298 | Ventil automat de aerisire montat pe coloană D=1/2" | buc | Cristina Radu 20.05.2011
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
299 | 299 | Cot tubulatură ventilaţie D = 100 mm | buc | Cristina Radu 23.05.2011
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
300 | 300 | Teu tubulatură ventilaţie D = 100 mm | buc | Cristina Radu 23.05.2011
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
301 | 301 | Montare distribuitor colector D= 108x4mm, L=1,6m. | buc | D. Niculae 24.05.2011
confectionare
montarea distribuitorului
efectuarea probelor
racodarea la instalaţie
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
302 | 302 | Cazan electric pentru incalzire, echipat cu regulator electronic in 7 trepte(15,30,45,60,75,90,105), pentru setarea temperaturii intre 30 si 80°C, sonda de temperatura exterioara, puterea termica maxima 105 KW, alimentare trifazata. | buc | D. Niculae 24.05.2011
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
303 | 303 | Ramă cu plasă de sârmă 700 x 1200 mm (asimilat) | buc | Valentin Radu 26.05.2011
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
304 | 304 | Ramă cu jaluzele mobile 700 x 1200 mm (asimilat) | buc | Valentin Radu 26.05.2011
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
305 | 305 | Piesa speciala conf. pe santier reductie sect. drept. 900 x900 / 700 x 1200 mm din tabla zincata 1,5mm (asimilat) | m2 | Valentin Radu 26.05.2011
trasarea partilor componente ale piesei si taierea acestora la dimensiuni
taierea profilelor pentru imbinare, asamblarea si alcatuirea cadrului corespunzator
prinderea placilor pe cadre
Ridicarea la pozitie a pieselor speciale
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
306 | 306 | Racord elastic 900 x 900 mm, l = 300 mm. | buc | Valentin Radu 26.05.2011
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
307 | 307 | Ventilator axial de perete Q=12000mc/h; H=10mmCA (asimilat) | buc | Valentin Radu 26.05.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalaţia de ventilare
efectuare probe de presiune
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
308 | 308 | Canal secţiune circulară d = 650 mm din tabla zincata 1,5 mm. | m2 | Valentin Radu 26.05.2011
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
309 | 309 | Aparat de climatizare sistem monosplit, (unitate exterioară/ interioară), Qinc/rac.=6,83/6,39 KW | buc | Valentin Radu 26.05.2011
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
310 | 310 | Ţeavă PVC-U, D = 20mm pentru evacuare condens | m | Cristina Radu 31.05.2011
Montare
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
311 | 311 | Cot din PVC-U, D = 20mm | buc | Cristina Radu 31.05.2011
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
312 | 312 | Montare distribuitor colector D= 57x3mm, L=1,2m. | buc | Valentin Radu 02.06.2011
confectionare
montarea distribuitorului
efectuarea probelor
racodarea la instalaţie
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
313 | 313 | Cazan mural in condensatie ,cu funcţionare pe gaze naturale, pentru prepararea agentului termic apa calda, schimbător de căldură monobloc din aluminiu/siliciu echipat cu tablou de comandă cu programare funcţie de temperatura exterioară, echipat cu staţie neutralizare condens şi arzător pe gaz din inox, cu preamestec, putere termică utilă minimă/maximă: 8/40 kW la temperatura tur/retur 80/60 °C, complet echipat cu elemente de automatizare inclusiv sonda de temperatura exterioara | buc | Valentin Radu 02.06.2011
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
314 | 314 | Montare vas de expansiune închis de 50 l, 6 bar. | buc | Valentin Radu 02.06.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
315 | 315 | Montare pompa circulatie agent termic apa calda 80/60°C, pentru instalatia de incalzire, debit : 2,0 mc/h, inaltime de pompare : 3 mCA la turatie medie, putere electrica : 300 W, alimentare monofazata. | buc | Valentin Radu 02.06.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
316 | 316 | Montare pompa injectie cazan, debit : 2,5 mc/h, inaltime de pompare : 1,0 mCA la turatie medie, putere electrica : 150 W, alimentare monofazata. | buc | Valentin Radu 02.06.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
317 | 317 | Cazan electric pentru incalzire, echipat cu regulator electronic in 7 trepte(15,40,55,80,95,120,135), pentru setarea temperaturii intre 30 si 80°C, puterea termica maxima 135 KW, alimentare trifazata. | buc | D. Niculae 13.10.2011
asezare la pozitie
montarea accesoriilor
racordarea la instalatia de incalzire
efectuare probe de presiune
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
318 | 318 | Pompa circulatie agent termic apa calda 80/60°C, pentru instalatia de incalzire, debit : 5,8 mc/h, inaltime de pompare : 5,2 mCA la turatie medie, putere electrica : 400 W, alimentare monofazata. | buc | D. Niculae 13.10.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
319 | 319 | Montare vas de expansiune închis de 150 l, 6 bar. | buc | D. Niculae 13.10.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
320 | 320 | Microcentrala electrica pentru incalzire, P=24KW, | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
321 | 321 | Vas de expansiune închis de 25 l, 6 bar. | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
322 | 322 | Aparat de climatizare sistem monosplit, (unitate exterioară/ interioară), Qinc/rac.=1,2-2,5/1,4-2,7 KW | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
323 | 323 | Aparat de climatizare sistem monosplit, (unitate exterioară/ interioară), Qinc/rac.=2.5-3,5/2,4-3,4 KW | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
324 | 324 | Aparat de climatizare sistem monosplit, (unitate exterioară/ interioară), Qinc/rac.=3,75/3,52 KW | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
325 | 325 | Aparat de climatizare sistem monosplit, (unitate exterioară/ interioară), Qinc/rac.=6,83/6,39 KW | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
326 | 326 | Cazan mural in condensatie pentru incalzire, cu functionare pe gaze naturale, echipat cu tablou de comanda, statie neutralizare condens si arzator pe gaz din inox, cu preamestec, sonda de temperatura exterioara,puterea termica utila minima/maxima:16,6/107 kW la temperatura tur/retur 80/60°C. | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
327 | 327 | Pompa circulatie agent termic apa calda 80/60°C, pentru instalatia de incalzire, debit : 4,0 mc/h, inaltime de pompare : 3,2 mCA la turatie medie, putere electrica : 300 W, alimentare monofazata. | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
328 | 328 | Pompa circulatie agent termic apa calda 80/60°C, pentru boiler, debit : 1,5 mc/h, inaltime de pompare : 1,0 mCA la turatie medie, putere electrica : 200 W, alimentare monofazata. | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
329 | 329 | Pompa injectie cazan, debit : 3,5 mc/h, inaltime de pompare : 1,0 mCA la turatie medie, putere electrica : 150 W, alimentare monofazata. | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
330 | 330 | Aparat de climatizare sistem monosplit, (unitate exterioară/ interioară), Qinc/rac.=2,87/2,79 KW | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
331 | 331 | Aparat de climatizare sistem monosplit, (unitate exterioară/ interioară), Qinc/rac.=5,72/5,34 KW | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
332 | 332 | Cazan electric pentru incalzire, echipat cu regulator electronic in 7 trepte(15,40,55,80,95,120,135), pentru setarea temperaturii intre 30 si 80°C, sonda de temperatura exterioara, puterea termica maxima 135 KW, alimentare trifazata. | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
333 | 333 | Pompa circulatie agent termic apa calda 80/60°C, pentru instalatia de incalzire, debit : 5,8 mc/h, inaltime de pompare : 5,2 mCA la turatie medie, putere electrica : 400 W, alimentare monofazata. | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
334 | 334 | Vas de expansiune închis de 150 l, 6 bar. | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
335 | 335 | Ventilator grup sanitar cu timer şi senzor de prezenţă Q=100mc/h | buc
|  | procurare |  | D. Niculae 08.11.2011
336 | 336 | Cazan electric pentru incalzire, echipat cu regulator electronic in 7 trepte(15,30,45,60,75,90,105), pentru setarea temperaturii intre 30 si 80°C, sondade temperatura exterioara,puterea termica maxima 105 KW, alimentare trifazata. | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
337 | 337 | Vas de expansiune închis de 100 l, 6 bar. | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
338 | 338 | Centrala electrica pentru preparare agent termic incalzire Q= 30 KW | buc | Cristina Radu 08.11.2011
procurare
339 | 339 | Vas de expansiune închis de 24 l, 6 bar. | buc | Cristina Radu 08.11.2011
procurare
340 | 340 | Ventilator axial de perete Q=12000mc/h; H=10mmCA (asimilat) | buc | D. Niculae 08.11.2011
procurare
341 | 341 | Vas de aerisire D=108x4mm | buc | V. Radu 24.11.2011
racordarea la instalatie a vasului
342 | 342 | Montare distribuitor-colector Ø 133 x 4mm, L=1,5 m. | buc | V. Radu 25.11.2011
confectionare
montarea distribuitorului
efectuarea probelor
racodarea la instalaţie
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
343 | 343 | Montare chiller preparare apă rece 7/12grdC, Qracire = 309 kW . | buc | V. Radu 25.11.2011
aşezare la poziţie
montarea
racordarea la instalatie
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
344 | 344 | Chiller preparare apă rece 7/12grdC, Qracire = 309 kW . | buc | V. Radu 25.11.2011
procurare
345 | 345 | Confecţionarea şi montarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin planşee D = 3" | buc | V. Radu 25.11.2011
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
346 | 346 | Montare pompa injectie cazan, debit : 5 mc/h, inaltime de pompare : 3,0 mCA la turatie medie, putere electrica : 200 W, alimentare monofazata. | buc | V. Radu 25.11.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
347 | 347 | Pompa injectie cazan, debit : 5 mc/h, inaltime de pompare : 3,0 mCA la turatie medie, putere electrica : 200 W, alimentare monofazata. | buc | V. Radu 25.11.2011
procurare
348 | 348 | Montare pompa circulatie agent termic apa calda 80/60°C, pentru instalatia de incalzire, debit : 4,0 mc/h, inaltime de pompare : 5,4 mCA la turatie medie, putere electrica : 200 W, alimentare trifazata. | buc | V. Radu 25.11.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
349 | 349 | Pompa circulatie agent termic apa calda 80/60°C, pentru instalatia de incalzire, debit : 4,0 mc/h, inaltime de pompare : 5,4 mCA la turatie medie, putere electrica : 200 W, alimentare trifazata. | buc | V. Radu 25.11.2011
procurare
350 | 350 | Montare pompa circulatie agent termic apa calda 80/60°C, pentru instalatia de incalzire, debit : 1,0 mc/h, inaltime de pompare : 1,5 mCA la turatie medie, putere electrica : 100 W, alimentare monofazata. | buc | V. Radu 25.11.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
351 | 351 | Pompa circulatie agent termic apa calda 80/60°C, pentru instalatia de incalzire, debit : 1,0 mc/h, inaltime de pompare : 1,5 mCA la turatie medie, putere electrica : 100 W, alimentare monofazata. | buc | V. Radu 25.11.2011
procurare
352 | 352 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana 1 m latime in teren tare; 0-1,5 m adancime | m3 | V. Radu 28.11.2011
353 | 353 | Efectuare probă etanşeitate la presiune a inst. inc. centrală cu suprafaţa totală de încălzire a corpurilor este: 101 mp la 200mp | m2 | V. Radu 28.11.2011
354 | 354 | Efectuare probă dilatare-contractare a inst. inc. centrală cu suprafaţa totală de încălzire a corpurilor este: 101 mp la 200mp | m2 | V. Radu 28.11.2011
355 | 355 | Spălare cu apă potabilă a inst. interioare de încălzire centrală cu supraf. corp 101 - 200 mp | m2 | V. Radu 28.11.2011
356 | 356 | Ramă cu plasă de sârmă 800 x 1000 mm | buc | V. Radu 28.11.2011
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
357 | 357 | Ramă cu jaluzele mobile 800 x 1000 mm | buc | V. Radu 28.11.2011
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
358 | 358 | Piesa speciala conf. pe santier reductie sect. drept. 1400 x1650 / 750 x 3000 mm din tabla zincata 1,5mm (asimilat) | m2 | V. Radu 28.11.2011
trasarea partilor componente ale piesei si taierea acestora la dimensiuni
taierea profilelor pentru imbinare, asamblarea si alcatuirea cadrului corespunzator
prinderea placilor pe cadre
Ridicarea la pozitie a pieselor speciale
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
359 | 359 | Racord elastic 1400 x 1650 mm, l = 300 mm. | buc | V. Radu 28.11.2011
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
360 | 360 | Ventilator axial de perete Q=35500mc/h; H=10mmCA (asimilat) | buc | V. Radu 28.11.2011
asezare la pozitie
racordarea la instalaţia de ventilare
efectuare probe de presiune
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
361 | 361 | Ventilator axial de perete Q=35500mc/h; H=10mmCA (asimilat) | buc | V. Radu 28.11.2011
procurare
362 | 362 | Ramă cu plasă de sârmă 1000 x 1000 mm | buc | V. Radu 28.11.2011
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
363 | 363 | Canal secţiune circulară d = 900 mm si L =6,5m din tabla zincata 1,5 mm. | m2 | V. Radu 28.11.2011
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
364 | 364 | Piesă specială, cot gata confecţionat, sectiune circulara d = 900mm, din tabla zincata 1,5mm grosime | m2 | V. Radu 28.11.2011
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
365 | 365 | Cazan mural in condensatie ,cu funcţionare pe gaze naturale, pentru prepararea agentului termic apa calda, schimbător de căldură monobloc din aluminiu/siliciu echipat cu tablou de comandă cu programare funcţie de temperatura exterioară, echipat cu staţie neutralizare condens şi arzător pe gaz din inox, cu preamestec, putere termică utilă minimă/maximă: 8/40 kW la temperatura tur/retur 80/60 °C, complet echipat cu elemente de automatizare inclusiv sonda de temperatura exterioara | buc | V. Radu 28.11.2011
procurare
366 | 366 | Vas de expansiune închis de 50 l, 6 bar. | buc | V. Radu 28.11.2011
procurare
367 | 367 | Pompa circulatie agent termic apa calda 80/60°C, pentru instalatia de incalzire, debit : 2,0 mc/h, inaltime de pompare : 3 mCA la turatie medie, putere electrica : 300 W, alimentare monofazata. | buc | V. Radu 28.11.2011
procurare
368 | 368 | Pompa injectie cazan, debit : 2,5 mc/h, inaltime de pompare : 1,0 mCA la turatie medie, putere electrica : 150 W, alimentare monofazata. | buc | V. Radu 28.11.2011
procurare
369 | 369 | Brăţări pentru fixare ţevi de oţel la inst. de încălzire montate în zid D = 4" | buc | V. Radu 01.12.2011
370 | 370 | Ventiloconvector carcasat de pardoseala Qi/Qf = (2340-3390)W / 850W | buc | V. Radu 02.12.2011
procurare
371 | 371 | Ventiloconvector carcasat de pardoseala Qi/Qf = (3530-5120)W / 1460W | buc | V. Radu 02.12.2011
procurare
372 | 372 | Ventiloconvector carcasat de pardoseala Qi/Qf = (4790-7220)W / 2040W | buc | V. Radu 02.12.2011
procurare
373 | 373 | Ventiloconvector carcasat de pardoseala Qi/Qf = (5350-8070)W / 2200W | buc | V. Radu 02.12.2011
procurare
374 | 374 | Ventiloconvector carcasat de pardoseala Qi/Qf = (6810-10370)W / 2840W | buc | V. Radu 02.12.2011
procurare
375 | 375 | Ventiloconvector carcasat de pardoseala Qi/Qf = (100100-13330)W / 3840W | buc | V. Radu 02.12.2011
procurare
376 | 376 | Ventiloconvector carcasat de pardoseala Qi/Qf = (13420-16490)W / 4800W | buc | V. Radu 02.12.2011
procurare
377 | 377 | Centrala de tratare aer Q=1000/1500/2000 mc/h | buc | C. Radu 15.02.2012
montare
378 | 378 | Centrala de tratare aer Q=1000/1500/2000 mc/h | buc | C. Radu 15.02.2012
procurare
379 | 379 | Anemostat circular aluminiu Dext=440mm, Dracord=300mm | buc | C. Radu 15.02.2012
asezarea provizorie a anemostatului la pozitie
verificarea pozitiei de montare a anemostatului
montarea definitiva a anemostatului si fixarea suruburilor
380 | 380 | Anemostat circular aluminiu Dext=340mm, Dracord=200mm | buc | C. Radu 15.02.2012
asezarea provizorie a anemostatului la pozitie
verificarea pozitiei de montare a anemostatului
montarea definitiva a anemostatului si fixarea suruburilor
381 | 381 | Grila aspiratie din aluminiu 200x200mm cu plenum izolat | buc | C. Radu 15.02.2012
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
382 | 382 | Grila aspiratie din aluminiu 300x300mm cu plenum izolat | buc | C. Radu 15.02.2012
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
383 | 383 | Clapeta de reglaj circulara D=150mm actionata manual | buc | C. Radu 15.02.2012
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
384 | 384 | Clapeta de reglaj circulara D=200mm actionata manual | buc | C. Radu 15.02.2012
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
385 | 385 | Clapeta de reglaj circulara D=300mm actionata manual | buc | C. Radu 15.02.2012
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
386 | 386 | Canal secţiune circulară, cu perimetrul sectiunii 400-700mm din tabla zn 0,8mm | m2 | C. Radu 15.02.2012
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
387 | 387 | Canal secţiune circulară, cu perimetrul sectiunii 700-1600mm din tabla zn 0,8mm | m2 | C. Radu 15.02.2012
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
388 | 388 | Canal secţiune rectangulară, cu perimetrul sectiunii 400-700mm din tabla zn 0,8mm | m2 | C. Radu 15.02.2012
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
389 | 389 | Canal secţiune rectangulară, cu perimetrul sectiunii 700-1600mm din tabla zn 0,8mm | m2 | C. Radu 15.02.2012
Ridicarea la pozitie a canalelor
Verificarea pozitiei de montare a canalelor
Montarea, fixarea in bride si console sau incastrarea
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
390 | 390 | Cot secţiune circulară, cu perimetrul sectiunii 400-700mm din tabla zn 0,8mm | m2 | C. Radu 15.02.2012
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
391 | 391 | Cot secţiune rectangulară, cu perimetrul sectiunii 700-1600mm din tabla zn 0,8mm | m2
|  | Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări |  | C. Radu 15.02.2012
392 | 392 | Schimbare sectiune circulară, cu perimetrul sectiunii 400-700mm din tabla zn 0,8mm | m2 | C. Radu 15.02.2012
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
393 | 393 | Schimbare sectiune circulară, cu perimetrul sectiunii 700-1600mm din tabla zn 0,8mm | m2 | C. Radu 15.02.2012
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
394 | 394 | Reductie sectiune dreptunghiulară, cu perimetrul sectiunii 700-1600mm din tabla zn 0,8mm | m2 | C. Radu 15.02.2012
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
395 | 395 | Ramificatie sectiune dreptunghiulară, cu perimetrul sectiunii 700-1600mm din tabla zn 0,8mm | m2 | C. Radu 15.02.2012
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
396 | 396 | Cot secţiune circulară, cu perimetrul sectiunii 700-1600mm din tabla zn 0,8mm | m2 | C. Radu 15.02.2012
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
397 | 397 | Racord elastic cu perimetrul sectiunii 700-1600mm | m2 | C. Radu 15.02.2012
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
398 | 398 | Ramă cu plasă de sârmă 350 x 350 mm (asimilat) | buc | C. Radu 15.02.2012
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
399 | 399 | Ramă cu jaluzele fixe 350 x 350 mm (asimilat) | buc | C. Radu 15.02.2012
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
400 | 400 | Grunduirea manuala a confectiilor metalice cu un strat de grund | t | C. Radu 15.02.2012
Curăţarea şi degresarea confectiilor metalice
Aplicarea grundului într-un strat
401 | 401 | Vopsirea confectiilor metalice cu doua straturi de vopsea de ulei | t | C. Radu 15.02.2012
Vopsirea suprafeţei grunduite cu două straturi de vopsea de ulei gata preparată şi un strat de lac incolor
402 | 402 | Izolare canale de aer cu saltele de vată minerală g=30mm. | m2 | C. Radu 15.02.2012
Confectionarea saltelelor prin coaserea materialului termoizolant
Înfăşurarea pe conducte şi coaserea rosturilor de îmbinare
Legarea izolaţiei cu inele de sârmă şi palmarea suprafeţei
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
403 | 403 | Strapungeri in zidarie de caramida pentru trecerea canalelor de aer | buc | C. Radu 15.02.2012
practicarea gaurilor in zidarie
ajustarea gaurilor
404 | 404 | Strapungeri in plansee de beton armat pentru trecerea canalelor de aer | buc | C. Radu 15.02.2012
practicarea gaurilor in plansee
ajustarea gaurilor
405 | 405 | Proba instalatiei de ventilare | buc | C. Radu 15.02.2012
406 | 406 | Clapetă reglaj 200 x 200 mm. | buc
Confecţionare clapeta reglaj
Instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
407 | 407 | Clapetă reglaj 300 x 300 mm. | buc
Confecţionare clapeta reglaj
Instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
408 | 408 | Clapetă reglaj 350 x 350 mm. | buc
Confecţionare clapeta reglaj
Instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
409 | 409 | Ţeavă de oţel pentru instalaţii D=133x4mm | m
Montarea pe perete
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
410 | 410 | Ţeavă de oţel pentru instalaţii D=159x4,5mm | m
Montare
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
411 | 411 | Ţeavă neagră oţel preizolată d/D = 159/250 mm | m
Montare
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
412 | 412 | Cot ţeavă preizolată d/D = 159/250 mm | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
413 | 413 | Teu ţeavă preizolată d/D = 159/250 mm | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
414 | 414 | Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri D = 152 mm | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
415 | 415 | Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri D = 178 mm | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
416 | 416 | Confecţionarea, montarea şi cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri D = 219 mm | buc
Livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
417 | 417 | Robinet de trecere pentru inst. de incalzire Dn 65mm | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
418 | 418 | Robinet de trecere pentru inst. de incalzire Dn 150mm | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
419 | 419 | Clapeta de sens Dn= 40. | buc
livrare şi instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
420 | 420 | Montare pompa circulatie injectie cazane, debit : 3 mc/h, inaltime de pompare : 3 mCA la turatie medie, putere electrica : 150 W, alimentare monofazata. | buc
asezare la pozitie
montarea pompei
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
421 | 421 | Montare pompa circulatie injectie cazane, debit : 3 mc/h, inaltime de pompare : 3 mCA la turatie medie, putere electrica : 150 W, alimentare monofazata. | buc
procurare
422 | 422 | Montare pompa circulatie alimentare boiler, debit : 3,5 mc/h, inaltime de pompare : 1,00mCA ,la turatie medie, putere electrica : 200 W, alimentare monofazata. | buc
asezare la pozitie
montarea pompei
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
423 | 423 | Montare pompa circulatie alimentare boiler, debit : 3,5 mc/h, inaltime de pompare : 1,00mCA ,la turatie medie, putere electrica : 200 W, alimentare monofazata. | buc
procurare
424 | 424 | Dulap de climatizare functionand cu apa racita Qrac.=22,80 KW . | buc
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
425 | 425 | Dulap de climatizare functionand cu apa racita Qrac.=22,80 KW . | buc
procurare
426 | 426 | Dulap de climatizare functionand cu apa racita Qrac.=45,30 KW . | buc
Aşezare în poziţia cerută
Montarea
Racordarea la instalatie
instalare incluzând toate dispozitivele necesare şi materialele de instalare, dispozitive şi lucrări
427 | 427 | Dulap de climatizare functionand cu apa racita Qrac.=45,30 KW . | buc
procurare
Obiectiv:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h
PROIECTANT:
Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului)
Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic