## F5
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea: Apata-Cata
Specialitatea lucrarii:Semnalizare-GSMR
Fisa Tehnica nr. 10
| Masini/Echipamente/Dotari: | Instalara Centralei energetice (Sunt inclusi: Redresorul, Invertorul PLC si Bateriile ) pentru Cabina GSM-R de-a lungul caii ferate
| Cod: | SE10
Nr. crt. | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice impuse prin specificatii tehnice | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice impuse prin specificatii tehnice | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametrii tehnici si functionali
1.1 | Numarul de redresori 3
1.2 | Verificarea dispozitivelor de la fata locului/la distanta
1.3 | Autonomia bateriilor 10 Ore
1.4 | Modul convertor IN 400/230 Vac OUT 48Vdc; Factorul de putere 0.95/0.99
1.5 | Modul convertor IN 48 Vdc OUT 230 Vac; Factorul de puter 0.95/0.99
1.6 | Gama temperaturii de operare–20 °C to + 55 °C
1.7 | Umiditatea de operare 95% Umiditatea relativa la 30° C, fara condensare
1.8 | 2 Baterii de rezerva
2 | Specificatii de performanta si conditii cu referire la siguranta in serviciu
2.1 | MTBF Timp Mediu Intre Eroare 10 ani
2.2 | Reliabilitare R(t) pentru un an si feedback 0.8 - ≥0,999
2.3 | Rata erorii (l) pentru un feedback de 0.8 - ≤0,001% year-1
3 | Conditii cu referire la conformitatea cu standarde relevante
3.1 | Directive de joasa tensiune73/23EEC,93/68 EEC
3.2 | Directiv de compatibilitate electromagnetica EMC 89/336
3.3 | UNI EN ISO 9001:2000 Certificat pentru Sistemul Calitatii
3.4 | Norme EIRENE-MORANE
3.5 | Norme ETSIcu o atentie particulara la ETSI ETS 300-119/1/2/3/4 interfata alimentarii cu energie, ETSI EN 301 515 Sistem Global pentru cuminicatii mobile (GSM); Cerinte pentru operatiunile GSM pe caile ferate
3.6 | F12T6002 4 FIS pentru confirmarea apelurilor de inalta prioritate
3.7 | UIC O-2475 3.0 ERTMS/GSM-R Calitatea Servicului Specificatie Test
3.8 | UNISIG Subset-093, Versiunea 2.3.0 GSM-R Cerintele Interfetei clasei 1 ,
3.9 | 2002/95/EC Directive RoHs 2002/95/EC (Restrictia de a folosii anumite substante periculoase in echipamentele Electrice si Electronice)
3.10 | 1999/05/CE Directive CE
3.11 | EN 50121 Aplicatiile caii ferate – Compatibilitate Electromagnetica
3.12 | EN 50125 Aplicatiile caii ferate – Condtiile de mediu pentru echipamente
3.13 | EN 50126 Aplicatiile caii ferate – Specificatia si demonstratia reabilitatii, disponibilitatii, mentenabilitatii si sigurantei (RAMS)
3.14 | EN 50128 Aplicatiile caii ferate – Sisteme de Comunicatii, semnalizare si procesare – Soft pentru controlul caii ferate si sisteme de protectie
3.15 | EN 50129 Aplicatiile caii ferate – Sisteme de Comunicatii, semnalizare si procesare – Siguranta la partea electronica pentru sisteme pentru semnalizare
3.16 | EN 50155 Echipmanet Electronic folosit pe Material Rulant
3.17 | EN 50159-1 Aplicatiile caii ferate. Sisteme de Comunicatii, semnalizare si procesare . Siguranta in comunicare in sisteme de transmisii inchise
3.18 | EN 50159-2 Aplicatiile caii ferate. Sisteme de Comunicatii, semnalizare si procesare . Siguranta in comunicatii in sisteme de transmisie deschisa
4 | Conditii de garantie si post garantie
4.1 | La livrarea echipamentelor va prezenta beneficiarului lista cu piese de schimb pentru perioada de garantie si post garantie (10 ani pentru punctul de inceput ), si toate uneltele si dispozitivele necesare de asemenea pentru mentenanta reparatie
Proiectant,
(semnatura autorizata)